## mjesec_1
| 3384,38 | 1135,13 | 6515,20 |  | 1535,50 | [5 empty] | 3601,84 |  | 17237,01 |  | 3576,06 |  | 4872,59
Pogonski podatci | [6 empty] | AMS |  |  |  | Emisije - masene | [7 empty] | Vrednovanje rezultata mjerenja (članak 118. Uredbe o GVE)
godišnji fond sati | vrijeme rada | vrijeme efektivnog rada | protok i prosječna toplinska snaga prirodnog plina |  | protok i prosječna toplinska snaga tekućeg goriva |  | raspoloživost |  |  |  | CO |  | NOx |  | SO2 |  | krute čestice
[7 empty] | CO | NOx | SO2 | krute čestice
| h | h | m3/god | MW | t | MW | % | % | % | % | kg/god | ±kg/god | kg/god | ±kg/god | kg/god | ±kg/god | kg/god | ±kg/god
8760 | 3146.41 | 1036.28 | 6006.17 | 51.9 | 8193.43 | 15.78 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 3589.84 | 256.4433 | 15884.54 | 1804.9988 | 3543.63 | 402.6713 | 4648.86 | 528.2612 | CO | NOx | SO2 | krute čestice
HEP Proizvodnja d.o.o. TE-TO Zagreb betonski dimnjak, zajednički ispust kotlova: VK3, VK4, VK5, K3 i PK3 | [5 empty] | Godišnji izvještaj o provedenom kontinuiranom mjerenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnog izvora |  |  |  |  | GVE: | [7 empty] | 100 | 100 | 35 | 5 | 670 | 1124 | 1066 | 947
[11 empty] | broj provjerenih satnih vrijednosti: | [7 empty] | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 31 | 0 | 278 | 631
[11 empty] | broj provjerenih satnih vrijednosti ≥ 2 GVE: | [7 empty] | 1 | 0 | 2 | 21
[11 empty] | 95 % provjerenih srednjih satnih vrijednost ≥ 2 GVE: | [7 empty] | NE | NE | NE | NE
[11 empty] | broj važećih srednjih 24-satnih vrijednosti ≥ 1.1 GVE: | [7 empty] | 0 | 9 | 0 | 2
[11 empty] | broj srednjih mjesečnih vrijednosti ≥ GVE: | [7 empty] | 0 | 3 | 2 | 6
Kuševačka 10a 10000 Zagreb | [5 empty] | Godina: |  |  |  |  | broj nevažećih srednjih 24-satnih vrijednosti: | [7 empty] | 350 | 343 | 351 | 357
[11 empty] | broj sati prekida mjerenja: | [7 empty] | 343 | 343 | 343 | 343
[11 empty] | najdulji prekid mjerenja u satima: | [7 empty] | 38 | 38 | 38 | 38
43 | 43
Note on N6: Željko Slavica: kombinirana mjerna nesigurnost umnoška CO i protoka svedenog na suhe dimne plinove. Ovdje sam kombiniranu mjernu nesigurnost samo približno procjenio!
Note on P6: Željko Slavica: kombinirana mjerna nesigurnost umnoška NOx i protoka svedenog na suhe dimne plinove. Ovdje sam kombiniranu mjernu nesigurnost samo približno procjenio!
Note on R6: Željko Slavica: kombinirana mjerna nesigurnost umnoška NOx i protoka svedenog na suhe dimne plinove. Ovdje sam kombiniranu mjernu nesigurnost samo približno procjenio!
Note on T6: Željko Slavica: kombinirana mjerna nesigurnost umnoška NOx i protoka svedenog na suhe dimne plinove. Ovdje sam kombiniranu mjernu nesigurnost samo približno procjenio!