## Report
Mjesec | Pogonski podaci |  |  |  |  | AMS |  | Emisije - masene |  |  |  | Emisije - provjerene
| fond sati | rad | efek- tivni rad | protok prirodnog plina | toplinska snaga goriva | raspoloživost |  | CO |  | NOx |  | CO |  | NOx
[6 empty] | CO | NOx |  |  |  |  | mg/m3 | zadovoljena mjesečna GVE | mg/m3 | zadovoljena mjesečna GVE
| h | h | h | kg | MW | % | % | kg | ±kg | kg | ±kg
1 | 744 | 218 | 218 | 16465.59 | # | 96.1 | 100 | 169.79 | 1543.44 | 3491.94 | 2437.24 | 3.16 | DA | 64.8 | DA
2 | 672 | 438.5 | 438.5 | 63398.5 | # | 93.96 | 100 | 319.1 | 3104.58 | 6132.47 | 4902.43 | 23.82 | DA | 70.725 | DA
3 | 744 | 131.5 | 131.5 | 2756.54 | # | 81.75 | 100 | 217.93 | 931.02 | 1641.3 | 1470.17 | 81.65 | DA | 57.425 | DA
4 | 720 | 244 | 242 | 211614.87 | 1978 | 96.31 | 100 | 492.34 | 1161.12 | 2641.98 | 1833.52 | 26.6389 | DA | 62.3563 | NE
5 | 744 | 271 | 269 | 2633809.87 | 26337.4 | 85.98 | 100 | 171.11 | 0 | 2112.46 | 0 | 5.0037 | DA | 25.0839 | DA
6 | 720 | 52 | 52 | 525606.48 | 5256.1 | 100 | 100 | 33.16 | 0 | 304.41 | 0 | 2.4581 | DA | 17.8532 | DA
7 | 744 | 126 | 123 | 1175671.15 | 11756.4 | 99.21 | 100 | 140.66 | 0 | 883.13 | 0 | 5.707 | DA | 22.4082 | DA
8 | 744 | 357 | 356 | 3214125.08 | 32140.6 | 99.16 | 100 | 103.45 | 0 | 2397.84 | 0 | - | nevažeći dan | - | nevažeći dan
9 | 720 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nevažeći dan | - | nevažeći dan
10 | 744 | 64 | 61 | 621144.08 | 6211.1 | 100 | 100 | 181.1 | 0 | 492.52 | 0 | 17.5 | DA | 25.0061 | DA
11 | 720 | 339 | 326 | 3577205.59 | 35772.3 | 18.29 | 19.17 | 132.7 | 0 | 457.51 | 0 | 17.8243 | DA | 23.0165 | DA
12 | 744 | 659 | 655 | 8171518.7 | 81716 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | DA | # | DA
godina: | 8760 | 2900 | 2872 | 20213316.45 | 201167.9 | 71.16 | 75.78 | 1961.34 | 6740.16 | 20555.56 | 10643.36 | 11.4882 |  | 59.4971
HEP Proizvodnja d.o.o. Pogon EL-TO Zagreb |  |  |  | Godišnji izvještaj kontinuiranih mjerenja emisija u zrak |  | godišnja granična vrijednost emisije, godišnja GVE: | [5 empty] | 50 |  | 30
[6 empty] | broj provjerenih satnih vrijednosti: | [5 empty] | 2741 |  | 2919
[6 empty] | provjerena srednja godišnja vrijednost ≤ godišnja GVE: | [5 empty] | DA |  | NE
[6 empty] | broj provjerenih srednjih mjesečnih vrijednosti: | [5 empty] | 9 |  | 9
[6 empty] | broj provjerenih srednjih mjesečnih vrijednosti > mjesečna GVE: | [5 empty] | 0 |  | 1
[6 empty] | postotak provjerenih srednjih mjesečnih vrijednosti > mjesečna GVE: | [5 empty] | 0 |  | 11.1111
[6 empty] | broj provjerenih srednjih dnevnih vrijednosti: | [5 empty] | 72 |  | 74
[6 empty] | broj provjerenih srednjih dnevnih vrijednosti > dnevna GVE: | [5 empty] | 2 |  | 1
Blok L - PT1 | [5 empty] | postotak provjerenih srednjih dnevnih vrijednosti > dnevna GVE: | [5 empty] | 2.7778 |  | 1.3514
[6 empty] | ukupni broj sati prekida mjerenja AMS-a: | [5 empty] | 1111 |  | 933
[6 empty] | najduže vrijeme prekida mjerenja AMS-a: | [5 empty] | 933 |  | 933
|  |  |  | Godina: | 2025 | broj nevažećih dana u godini zbog neispravnosti AMS-a: | [5 empty] | 45 |  | 43
[6 empty] | broj nevažećih dana u godini zbog neispravnosti AMS-a je ≤ 10 dana: | [5 empty] | NE |  | NE
LEGENDA:
- | ćelija je prazna jer treba biti prazna, npr. kada turbina ne radi
# | ćelija bi trebala sadržavati vrijednost ali ona nije dostupna, npr. greška mjerenja

## Data
|  | OP hours | OP hours Steady | Natural Gas |  | THI |  | Availability |  | CO_Mass |  |  | NOx_Mass |  |  | CO_VA |  | NOx_VA |  | Value > Limit |  | Report Date: | 2025-01-01 01:00
| Possible hours |  |  | Value | Flag | Value | Flag | CO | NOx | Value | Flag | Uncertainty | Value | Flag | Uncertainty | Value | Flag | Value | Flag | CO | NOx | Report Year | 2025
1 | 744 | 218 | 218 | 16465.59 |  | - | - | 96.1 | 100 | 169.79 |  | 1543.44 | 3491.94 |  | 2437.24 | 3.16 |  | 64.8 |  | 0 | 0 | Blockname: | Kotao 1
2 | 672 | 438.5 | 438.5 | 63398.5 |  | - | - | 93.96 | 100 | 319.1 |  | 3104.58 | 6132.47 |  | 4902.43 | 23.82 |  | 70.725 |  | 0 | 0
3 | 744 | 131.5 | 131.5 | 2756.54 |  | - | - | 81.75 | 100 | 217.93 |  | 931.02 | 1641.3 |  | 1470.17 | 81.65 |  | 57.425 |  | 0 | 0 |  | CO | NOx
4 | 720 | 244 | 242 | 211614.87 |  | 1978 |  | 96.31 | 100 | 492.34 |  | 1161.12 | 2641.98 |  | 1833.52 | 26.6389 |  | 62.3563 |  | 0 | 1 | YAV LV | 50 | 30
5 | 744 | 271 | 269 | 2633809.87 |  | 26337.4 |  | 85.98 | 100 | 171.11 |  | 0 | 2112.46 |  | 0 | 5.0037 |  | 25.0839 |  | 0 | 0 | Number of HAV | 2741 | 2919
6 | 720 | 52 | 52 | 525606.48 |  | 5256.1 |  | 100 | 100 | 33.16 |  | 0 | 304.41 |  | 0 | 2.4581 |  | 17.8532 |  | 0 | 0 | YAV > Limit | 0 | 1
7 | 744 | 126 | 123 | 1175671.15 |  | 11756.4 |  | 99.21 | 100 | 140.66 |  | 0 | 883.13 |  | 0 | 5.707 |  | 22.4082 |  | 0 | 0 | Number of MAV | 9 | 9
8 | 744 | 357 | 356 | 3214125.08 |  | 32140.6 |  | 99.16 | 100 | 103.45 |  | 0 | 2397.84 |  | 0 | 1.625 | N | 22.0413 | N | 0 | 0 | MAV > Limit | 0 | 1
9 | 720 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | - | - | 0 | N | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | 0 | Number of DAV | 72 | 74
10 | 744 | 64 | 61 | 621144.08 |  | 6211.1 |  | 100 | 100 | 181.1 |  | 0 | 492.52 |  | 0 | 17.5 |  | 25.0061 |  | 0 | 0 | DAV > Limit | 2 | 1
11 | 720 | 339 | 326 | 3577205.59 |  | 35772.3 |  | 18.29 | 19.17 | 132.7 |  | 0 | 457.51 |  | 0 | 17.8243 |  | 23.0165 |  | 0 | 0 | Total invalid | 1111 | 933 | Cell content for out of operation | -
12 | 744 | 659 | 655 | 8171518.7 |  | 81716 |  | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | E | 0 | 0 | E | 0 | E | 0 | 0 | Longest Period | 933 | 933 | Cell content for invalid flags | #
Yearly Average/Sum |  |  |  | 20213316.45 |  | 201167.9 |  | 71.16 | 75.78 | 1961.34 |  | 6740.16 | 20555.56 |  | 10643.36 | 11.4882 |  | 59.4971 |  |  |  | DAV invalid | 45 | 43 | Valid flag
[25 empty] | Invalid flag | E
[25 empty] | NoDataFlag | N