## Report
Mjesec | Pogonski podaci |  |  |  |  | AMS |  | Emisije - masene |  |  |  | Emisije - provjerene
| fond sati | rad | efek- tivni rad | protok prirodnog plina | toplinska snaga goriva | raspoloživost |  | CO |  | NOx |  | CO |  | NOx
[6 empty] | CO | NOx |  |  |  |  | mg/m3 | zadovoljena mjesečna GVE | mg/m3 | zadovoljena mjesečna GVE
| h | h | h | kg | MW | % | % | kg | ±kg | kg | ±kg
1 | 744 | 126 | 126 | 3633.96 | # | 100 | 100 | 71.43 | 892.08 | 1880.63 | 1408.68 | -7.4333 | DA | 45.7667 | DA
2 | 672 | 469.5 | 469.5 | 59220.3 | # | 92.12 | 100 | 730.33 | 3324.06 | 7121.63 | 5249.01 | 31.525 | DA | 72.3833 | DA
3 | 744 | 151.5 | 151.5 | 20233.56 | # | 100 | 100 | 79.96 | 1072.62 | 2178.84 | 1693.77 | -7.4143 | DA | 50.0286 | DA
4 | 720 | 174 | 172 | 345858.17 | 3333.6 | 93.39 | 99.22 | 411.66 | 587.64 | 2114.77 | 927.94 | 34.9515 | DA | 60.423 | NE
5 | 744 | 191 | 184 | 1918370.81 | 19184.2 | 84.82 | 100 | 254.6 | 0 | 1886.62 | 0 | 12.0514 | DA | 26.3687 | DA
6 | 720 | 71 | 68 | 675410.73 | 6753.9 | 100 | 100 | 115.75 | 0 | 722.67 | 0 | 10.2833 | DA | 27.4554 | DA
7 | 744 | 168 | 155 | 1473308.96 | 14733.4 | 94.05 | 100 | 431.26 | 0 | 1456.53 | 0 | - | nevažeći dan | - | nevažeći dan
8 | 744 | 35 | 26 | 231673.91 | 2317 | 94.29 | 100 | 335.93 | 0 | 255.21 | 0 | - | nevažeći dan | - | nevažeći dan
9 | 720 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nevažeći dan | - | nevažeći dan
10 | 744 | 224 | 218 | 2205524.04 | 22055.1 | 98.66 | 100 | # | # | # | # | 9.2477 | DA | 24.5778 | DA
11 | 720 | 297 | 286 | 2978211.54 | 29781.3 | 8.42 | 9.09 | # | # | # | # | 7.9593 | DA | 25.0043 | DA
12 | 744 | 699 | 695 | 8781358.99 | 87812.6 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | DA | # | DA
godina: | 8760 | 2606 | 2551 | 18692804.97 | 185971.1 | 67.8 | 71.73 | 2430.92 | 5876.4 | 17616.9 | 9279.4 | 14.9634 |  | 60.2444
HEP Proizvodnja d.o.o. Pogon EL-TO Zagreb |  |  |  | Godišnji izvještaj kontinuiranih mjerenja emisija u zrak |  | godišnja granična vrijednost emisije, godišnja GVE: | [5 empty] | 50 |  | 30
[6 empty] | broj provjerenih satnih vrijednosti: | [5 empty] | 2329 |  | 2464
[6 empty] | provjerena srednja godišnja vrijednost ≤ godišnja GVE: | [5 empty] | DA |  | NE
[6 empty] | broj provjerenih srednjih mjesečnih vrijednosti: | [5 empty] | 8 |  | 8
[6 empty] | broj provjerenih srednjih mjesečnih vrijednosti > mjesečna GVE: | [5 empty] | 0 |  | 1
[6 empty] | postotak provjerenih srednjih mjesečnih vrijednosti > mjesečna GVE: | [5 empty] | 0 |  | 12.5
[6 empty] | broj provjerenih srednjih dnevnih vrijednosti: | [5 empty] | 63 |  | 66
[6 empty] | broj provjerenih srednjih dnevnih vrijednosti > dnevna GVE: | [5 empty] | 8 |  | 4
Blok L - PT2 | [5 empty] | postotak provjerenih srednjih dnevnih vrijednosti > dnevna GVE: | [5 empty] | 12.6984 |  | 6.0606
[6 empty] | ukupni broj sati prekida mjerenja AMS-a: | [5 empty] | 1106 |  | 971
[6 empty] | najduže vrijeme prekida mjerenja AMS-a: | [5 empty] | 969 |  | 969
|  |  |  | Godina: | 2025 | broj nevažećih dana u godini zbog neispravnosti AMS-a: | [5 empty] | 45 |  | 42
[6 empty] | broj nevažećih dana u godini zbog neispravnosti AMS-a je ≤ 10 dana: | [5 empty] | NE |  | NE
LEGENDA:
- | ćelija je prazna jer treba biti prazna, npr. kada turbina ne radi
# | ćelija bi trebala sadržavati vrijednost ali ona nije dostupna, npr. greška mjerenja

## Data
|  | OP hours | OP hours Steady | Natural Gas |  | THI |  | Availability |  | CO_Mass |  |  | NOx_Mass |  |  | CO_VA |  | NOx_VA |  | Value > Limit |  | Report Date: | 2025-01-01 01:00
| Possible hours |  |  | Value | Flag | Value | Flag | CO | NOx | Value | Flag | Uncertainty | Value | Flag | Uncertainty | Value | Flag | Value | Flag | CO | NOx | Report Year | 2025
1 | 744 | 126 | 126 | 3633.96 |  | - | - | 100 | 100 | 71.43 |  | 892.08 | 1880.63 |  | 1408.68 | -7.4333 |  | 45.7667 |  | 0 | 0 | Blockname: | Kotao 2
2 | 672 | 469.5 | 469.5 | 59220.3 |  | - | - | 92.12 | 100 | 730.33 |  | 3324.06 | 7121.63 |  | 5249.01 | 31.525 |  | 72.3833 |  | 0 | 0
3 | 744 | 151.5 | 151.5 | 20233.56 |  | - | - | 100 | 100 | 79.96 |  | 1072.62 | 2178.84 |  | 1693.77 | -7.4143 |  | 50.0286 |  | 0 | 0 |  | CO | NOx
4 | 720 | 174 | 172 | 345858.17 |  | 3333.6 |  | 93.39 | 99.22 | 411.66 |  | 587.64 | 2114.77 |  | 927.94 | 34.9515 |  | 60.423 |  | 0 | 1 | YAV LV | 50 | 30
5 | 744 | 191 | 184 | 1918370.81 |  | 19184.2 |  | 84.82 | 100 | 254.6 |  | 0 | 1886.62 |  | 0 | 12.0514 |  | 26.3687 |  | 0 | 0 | Number of HAV | 2329 | 2464
6 | 720 | 71 | 68 | 675410.73 |  | 6753.9 |  | 100 | 100 | 115.75 |  | 0 | 722.67 |  | 0 | 10.2833 |  | 27.4554 |  | 0 | 0 | YAV > Limit | 0 | 1
7 | 744 | 168 | 155 | 1473308.96 |  | 14733.4 |  | 94.05 | 100 | 431.26 |  | 0 | 1456.53 |  | 0 | 18.0268 | N | 24.9749 | N | 0 | 0 | Number of MAV | 8 | 8
8 | 744 | 35 | 26 | 231673.91 |  | 2317 |  | 94.29 | 100 | 335.93 |  | 0 | 255.21 |  | 0 | 68.2682 | N | 32.1725 | N | 0 | 0 | MAV > Limit | 0 | 1
9 | 720 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | - | - | 0 | N | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | 0 | Number of DAV | 63 | 66
10 | 744 | 224 | 218 | 2205524.04 |  | 22055.1 |  | 98.66 | 100 | 0 | E | 0 | 0 | E | 0 | 9.2477 |  | 24.5778 |  | 0 | 0 | DAV > Limit | 8 | 4
11 | 720 | 297 | 286 | 2978211.54 |  | 29781.3 |  | 8.42 | 9.09 | 0 | E | 0 | 0 | E | 0 | 7.9593 |  | 25.0043 |  | 0 | 0 | Total invalid | 1106 | 971 | Cell content for out of operation | -
12 | 744 | 699 | 695 | 8781358.99 |  | 87812.6 |  | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | E | 0 | 0 | E | 0 | E | 0 | 0 | Longest Period | 969 | 969 | Cell content for invalid flags | #
Yearly Average/Sum |  |  |  | 18692804.97 |  | 185971.1 |  | 67.8 | 71.73 | 2430.92 |  | 5876.4 | 17616.9 |  | 9279.4 | 14.9634 |  | 60.2444 |  |  |  | DAV invalid | 45 | 42 | Valid flag
[25 empty] | Invalid flag | E
[25 empty] | NoDataFlag | N