## lista parametara povremenih mj
CO
NOx
Dimni broj
SO2
SOx
HCl
As
Sn
Cd
HCl
Živa (Hg)
Metali
Cd+As+Co+Ni+Se
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+Se+Cd
kadmij +talij (Cd+Tl)
suma metala (antimon+arsen+olovo+krom+kobalt+bakar+mangan+ nikal+vanadij) Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
VOC kao TOC | HOS kao TOC
TVOC | HOS
TOC
Volumni udio kisika
dimetilformamid
tetrakloretilen (perkloretilen)
tvari iz I i II. razreda štetnosti
tvari iz I i III. razreda štetnosti
tvari iz II i III. razreda štetnosti
Ukupne praškaste tvari
Praškasta tvar
krute čestice - mg/m3
krute čestice (g/h)
Benzen (C6H6)
amini izraženi kao dušik
amonijak (NH3)
poliklorirani bifenili (PCB)
PCB-i slični dioksinima
PCDD/F
(poliklorirani dibenzo-p-dioksini (PCDD) i poliklorirani dibenzofurani (PCDF)
fluorovodik (HF)
fenol
H2S
Formaldehid (CH2O)
fluor (F- )
dioksini i furani

## legenda za bazu
116 | prekoračena GVE mjerene onečiščujuće tvari (granična vrijednost emisije)
- | ne postoji obveza mjerenja/prikazivanja rezultata
nema obveze daljnjeg mjerenja | na osnovu rezultata prvog mjerenja na nepokretnom izvoru je utvrđeno da ne postoji zakonska osnova za daljni nastavak mjerenja
- | nije poznat podatak koji je trebao biti unesen

## racuni za izvjesce
Brojevi za Izvjesce 2014
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  | 974
uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  | 602
Plinske turbine |  |  |  | 13
Tehnološki procesi |  |  |  | 353
[7 empty] | SHEET | Ukupan broj izvora | uređaji za loženje | PT | TP | Termička obrada otpada
Termička obrada otpada |  |  |  | 6 |  |  | A | 58 | 33 | 0 | 25 | 0
[7 empty] | B | 19 | 7 | 0 | 12 | 0
[7 empty] | C | 23 | 12 | 0 | 9 | 2
[7 empty] | Č | 5 | 3 | 0 | 2 | 0
[7 empty] | Ć | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
ukupan broj prekoračenja po onečiščujućoj tvari | [6 empty] | D | 53 | 32 | 0 | 21 | 0
[7 empty] | Đ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | E | 10 | 2 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | F | 24 | 21 | 0 | 3 | 0
| onečiščujuća tvar | jedinica | vrijednost |  |  |  | G | 21 | 10 | 0 | 11 | 0
[7 empty] | H | 211 | 193 | 13 | 2 | 3
| krute čestice | mg m-3 | 10 |  |  |  | I | 29 | 13 | 0 | 16 | 0
[7 empty] | J | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| krute čestice | g/h | 4 |  |  |  | K | 106 | 59 | 0 | 47 | 0
[7 empty] | L | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
| VOC kao TOC | mg m-3 | 12 |  |  |  | M | 58 | 21 | 0 | 37 | 0
[7 empty] | N | 12 | 8 | 0 | 3 | 1
| NH3 | mg m-3 | 6 |  |  |  | O | 27 | 19 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | P | 86 | 31 | 0 | 55 | 0
| praškaste tvari | mg m-3 | 3 |  |  |  | R | 9 | 6 | 0 | 3 | 0
[7 empty] | S | 45 | 31 | 0 | 14 | 0
| CO | mg m-3 | 27 |  |  |  | Š | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | T | 53 | 12 | 0 | 41 | 0
| NOx | mg m-3 | 41
| SO2 | mg m-3 | 5 |  |  |  | U | 6 | 4 | 0 | 2 | 0
[7 empty] | V | 28 | 13 | 0 | 15 | 0
| dimni broj | mg m-3 | 2 |  |  |  | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Z | 58 | 40 | 0 | 18 | 0
| tetrakloretilen | mg m-3 | 1 |  |  |  | ∑ | 974 | 602 | 13 | 353 | 6
| TOC | mg m-3 | 3
| TOC | g/h | 4
| ∑ |  | 118
u izvjesu sam obje kategorije ujedinio u istu nazvanu bIzvješća nepotpunog ili nezadovoljavajućeg sadržaja
| izvješća nezadovoljavajućeg sadržaja (prema tablici 4.3-1) "fali neki dio izvješća" |  | izvješća nepotpunog sadržaja (prema tablici 4.3-2) "nije mjereno sve što je trebalo" |  | Razlog svrstavanja | komentar nakon ponovnog proučavanja izvješća obveznika u prekršaju
| Dalstroj d.d. Mostine 11 A, 21 000 Mostine |  | - |  | fale datumi novog mjernja
| - |  | ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i Infrastruktura d.o.o. , Dr. M. Budaka 1, 35000 Slavonski Brod |  | nema mjernja za 2 kotla Kotao 1 Steambloc Optimal 2500 tv broj 249 Kotao 2Steambloc Optimal 2500 tv broj 065
| Gavrilović d.o.o., Gavrilovićev trg 1, 44 250 Petrinja |  | - |  | Nepotpuno izvješće, rezultati mjerenja bez skripte s detaljnim opisom izvora, goriva itd.
| - |  | GRANOLIO d.o.o., Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb |  | fale karakterizacije izvora: gorivo i snaga, GVE ovi, datum idućeg mjerenja
| - |  | "Gumiimpex-GRP" d.d. Varaždin, Pavleka Miškine 64 c, 42 000 Varaždin |  | Podaci nepotpuni: nedostaje vrsta goriva, snaga izvora i sva brojčana mjerenja- NEPOTPUN IZVJEŠTAJ

## Prekoracenja po obvezniku
R.br | naziv tvrtke | Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Onečiščujuća tvar
1. | APIS lT d.o.o., Paljetkova 18, 10 001 Zagreb |  | Kotao TOPLOTA TH 35 TV tv broj 13816 | CO
2. | Brodosplit antikorozivna zaštita d.o.o., Put Supavla 21, 21 000 Split |  | Kotao 1 Đuro Đaković S 1200 tv broj 495 | NOX
krute čestice mg/m3
3. | Dalstroj d.d. Mostine 11 A, 21 000 Mostine |  | M1 istok- LAKIRANJE - Kombinirana komora za lakiranje kimel Filtri d.o.o. tv broj 12P-89-1 | TOC g/h
|  |  | M1 istok-SUŠENJE - Kombinirana komora za lakiranje kimel Filtri d.o.o. tv broj 12P-89-2 | TOC g/h
|  |  | M2 zapad- LAKIRANJE - Kombinirana komora za lakiranje kimel Filtri d.o.o. tv broj 12P-89-1 | TOC mg/m3
TOC g/h
|  |  | M2 zapad-SUŠENJE - Kombinirana komora za lakiranje kimel Filtri d.o.o. tv broj 12P-89-3 | TOC g/h
4. | DIV d.o.o. Bobovica 10a, 10 430 Samobor |  | Kotao TPK Zagreb BKG 40 tv.br. 8064 | NOX
|  |  | Kotao TPK Zagreb BKG 60A tv.br. 13412 | NOX
5. | Dječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100, 10 000 Zagreb |  | Kotao Kovan Ekoline 300 tv broj 12130087 | CO
|  |  | Kotao Kovan Ekoline 300 tv broj 12130084 | CO
6. | Dom zdravlja - centar, Runjaninova 4, 10 000 Zagreb |  | Kotao 1 Hydrotherm plamen tv broj nepoznat | NOX
|  |  | Kotao 2 Hydrotherm plamen tv broj nepoznat | NOX
|  |  | Kotao 3 Hydrotherm plamen tv broj nepoznat | NOX
7. | EUROCABLE GROUP d.d., Ilica 1A, 10 000 Zagreb |  | Toplozračni uređaj PROKLIMA Compact I 320 tv.br. 7603 | CO
|  |  | Toplozračni uređaj PROKLIMA Compact I 320 tv.br. 7602 | CO
|  |  | Toplozračni uređaj PROKLIMA Compact I 320 tv.br. 7601 | CO
8. | Ferro-preis d.o.o., Dr. Tome Bratkovića 2, 40 000 Čakovec |  | Kupolna peć | CO
NOX
9. | GRADSKA TOPLANA d.o.o., Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac |  | Kotao TPK-Zagreb VKLM 25 tv.br. 14538 | NOX
SO2
|  |  | Kotao TPK-Zagreb VKLM 25 tv.br. 14681 | NOX
SO2
10. | HEP-PROIZVODNJA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb |  | Sektor za termoelektrane- Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10 002 Zagreb, Vrelovodni kotao WK3 nema teh. Podataka | krute čestice
|  |  | Sektor za termoelektrane- Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10 002 Zagreb, Parni kotao PK K9 nema teh. podataka | krute čestice
11. | Hrvatske autoceste održavanje i napata cestarina d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb |  | Kotao Ferroli S.p.A. 240 tv broj 0694BQ0842 | CO
12. | HUP - Zagreb d.d., Sheraton Zagreb Hotel, Trg Krešimira Čosića 9, 10 000 Zagreb |  | Baterija 1- ćelije br.1 br.3 Hydrotherm plamen | NOX
|  |  | Baterija 2- ćelije br.4 br.6 Hydrotherm plamen | NOX
|  |  | Baterija 3- ćelije br.7 br.9 Hydrotherm plamen | NOX
|  |  | Baterija 1- desno ćelije br.1 br.3 Hydrotherm plamen | NOX
|  |  | Baterija 1- lijevo ćelije br.4 br.6 Hydrotherm plamen | NOX
|  |  | Baterija 2- desno ćelije br.7 br. 9 Hydrotherm plamen | NOX
|  |  | Baterija 2- lijevo ćelije br.10 br.12 Hydrotherm plamen | NOX
|  |  | Baterija 3- desno ćelije br.13 br.15 Hydrotherm plamen | NOX
|  |  | Baterija 3-lijevo ćelije br.16 br.18 Hydrotherm plamen | NOX
|  |  | Baterija 4- desno ćelije br.19 br.21 Hydrotherm plamen | NOX
|  |  | Baterija 4- lijevo ćelije br.22 br.24 Hydrotherm plamen | NOX
|  |  | Baterija 5- desno ćelije br.25 br.27 Hydrotherm plamen | NOX
|  |  | Baterija 5- lijevo ćelije br.28 br.30 Hydrotherm plamen | NOX
13. | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., RAFINERIJA NAFTE RIJEKA, Urinj bb, 51 221 Kostrena |  | Procesna peć PLATFORMING-2 312-F1 tv.br. nepoznat | NOX
|  |  | Procesna peć VISBREAKING 308-F1 tv.br. nepoznat | NOX
|  |  | Procesna peć CO BOJLER 327-H3 tv.br. nepoznat | NOX
14. | Karlovačka pivovara d.d., Dubovac 22, 47 000 Karlovac |  | Kotao 1 TPK BKG 100-A tv broj 14264 | NOX
|  |  | Kotao 1 TPK BKG 100-A tv broj 14264 | NOX
SO2
|  |  | Kotao 2 TPK BKG 100-A tv broj 14265 | NOX
|  |  | Kotao 3 TPK BKG 60 tv broj 7166 | NOX
15. | Končar Eletrični visokonaponski aparati d.d., Borongajska cesta 81c, 10000 Zagreb |  | Ventilacijski ispust kade za odmašćivanje Trimatic | tetrakloretilen (perkloretilen)
16. | Končar- Energetski transformatori d.o.o., Josipa Mokrovića 6, 10 000 Zagreb |  | Ispust peći H-1- oznaka Z1-H1 | VOC izražen kao TOC
|  |  | Ispust peći H-2- oznaka Z1-H2 | VOC izražen kao TOC
|  |  | Ispust peći H-2- oznaka Z2-H2 | VOC izražen kao TOC
|  |  | Ispust peći H-2- oznaka Z2-H2 | VOC izražen kao TOC
|  |  | Ispust peći T-503 (Micafil)- oznake Z3-MIC | VOC izražen kao TOC
|  |  | Ispust peći T-503 (Micafil)- oznake Z3-MIC | VOC izražen kao TOC
17. | KONZUM d.d., P-444, Trg Vladimira Nazora 1, 10 310 Ivanić Grad |  | Kotao CENTROMETAL EKO-CUP S3 tv.br. 002591 | CO
18. | Kostewin Proizvodnja strojeva d.o.o., Pavleka Miškine 65, 42 000 Varaždin |  | Termogen LUTRO tv broj nrpoznat | CO
19. | Kutjevo d.d., Kralja Tomislava 1, Kutjevo |  | Aspiracija silosa B | krute čestice g/h
|  |  | Aspiracija silosa C | krute čestice g/h
|  |  | Aspiracija silosa D | krute čestice g/h
krute čestice mg/h
|  |  | Aspiracija silosa E | krute čestice g/h
20. | LIDL Hrvatska d.o.o. k.d., Ulica Ljudevita posavskog 53, 10 410 Velika Gorica |  | Kotao Buderus Logano SE 735/1200 tv broj nepoznat | NOX
21. | Muraplast d.o.o., Industrijska bb, Kotoriba |  | Ispust tehnološke linije Uteco Converting Gold 412 tv broj 2018 | VOC izraženi kao TOC
|  |  | Tehnološka linija za tiskanje folije "Uteco Converting" Colognola ai Colli Emerald 812 tv.br. 2017 | VOC izraženi kao TOC
|  |  | Tehnološka linija za tiskanje folije "Uteco Converting" Colognola ai Colli Diamond HP 808 tv.br. 2363 | VOC izraženi kao TOC
|  |  | Tehnološka linija za tiskanje folije "Uteco Converting" Colognola ai Colli Emerald 809 tv.br. 2179 | VOC izraženi kao TOC
22. | Okiroto d.o.o., Janka Leskovara 36, 49 218 Pregrada |  | Kotao Hidroterm HSK - 8 | NOX
23. | Opća županijska bolnica Požega d.o.o., Osječka 107, 34 000 Požega |  | Kotao 1 Plamen SE 375 BYU Internacional tv broj 12-14-16-18-20 | NOX
|  |  | Kotao 2 Plamen SE 375 BYUInternacional l tv broj 11-13-15-17-19 | NOX
|  |  | Kotao 3 Plamen SE 375 BYUInternacional l tv broj 2-4-6-8-10 | NOX
|  |  | Kotao 4 Plamen SE 375 BYU Internacional l tv broj 1-3-5-7-9 | NOX
24. | Oriolok d.d., Zagrebačka 37, 35 250 Oriovac |  | Kotao Đuro Đaković 1250 tv broj 3525 | NOX
25. | OTK d.o.o, Vukovićeva bb, Kaštelanec, 42 204 Turčin |  | Kotao Kohlbach HKI K8-1500 tv broj 0531 | NOX
26. | PETROKEMIJA d.d. KUTINA, Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  | Dimnjak apsorbera SP2302 | NH3
|  |  | Dimnjak sigurnosnog ventila i recirkulacije H 23171 | NH3
|  |  | Granulator RK 16103 (L1) dimnjaci | NH3
|  |  | Dimnjak kolone za pranje kiselih plinova T 16101 L2 | NOX
|  |  | Granulator RK 16203 (L1) dimnjaci | NH3
|  |  | Granulator RK 16203 (L2) Dimnjaci | NH3
|  |  | Granulator RK 16203 (L2) Dimnjaci | NH3
|  |  | Praonik 2 | praškasta tvar
|  |  | Dimnjak MLINA SF-1 | praškasta tvar
|  |  | Dimnjak MLINA SF-2 | praškasta tvar
27. | PLASTFORM, d.o.o., l. Grande 25, Šasinovec, 10360 Sesvete |  | Hala 1 ispust 2 ventilator nape Akkaya | TOC mg/m3
|  |  | Hala 2 ispust 7 predekspander Hirsch 6000I168K | TOC mg/m3
28. | Podravka d.d. prehrambena industrija, Ante Starčevića 32, 48 000 Koprivnica |  | Peć Werner i Pfeiderer SN 1000/45, tv.br. 222586 | CO
|  |  | Peć Werner i Pfeiderer SN 1000/45, tv.br. 222587 | CO
|  |  | Zagrijač termičkog ulja Termopac 200, tv.br. 002/89 | CO
|  |  | Kotao TPK Zagreb BKG 50 tv.br. 7504 | NOX
SO2
29. | Regeneracija d.o.o., Prilaz dr. Franje Tuđmana 15, 49 210 Zabok |  | Kotao Đuro Đaković Thermopac 600 tv broj 006/105 | NOX
30. | SLAVONIJA DRVNA INDUSTRIJA d.o.o., Sv. Lovre 75, Slavonski Brod |  | Vrelovodni kotao Đuro Đaković tv.br. nepoznat | CO
krute čestice mg/m3
|  |  | Parni kotao Gebruder Weiss tv.br. nepoznat | CO
krute čestice mg/m3
31. | TPK Nova d.o.o, Slavonska avenija 20, 10 000 Zagreb |  | Kotao TPK KL 60 tv broj nepoznat | NOX
32. | Tvornica kruha Zadar d.d., Gaženička cesta 5, 23 000 Zadar |  | Etažna peć Tagliavini 1323 tv broj SNOO 5163 | CO
|  |  | Tunelska peć Minel | Dimni broj
Dimni broj
33. | TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o., Frana Krste Frankopana 99, 31 000 Osijek |  | Parni kotao Đuro Đaković tv.br. napoznat | SO2
|  |  | Parni kotao Đuro Đaković tv.br. napoznat | CO
34. | Uljanik brodogradilište d.d., Kotlovnica Arsenal, Flaciusova 1, 52 100 Pula |  | KotaoTPK tv broj 6643 | NOX
35. | Uljanik strojogradnja d.d., Flaciusova 1, 52 100 Pula |  | spust komore za pjeskarenje | krute čestice mg/m3
36. | VETROPACK STRAŽA TVORNICA STAKLA d.d., Hum na Sutli, 49 231 Hum na Sutli |  | Staklarska peć W 61 | krute čestice mg/m3
|  |  | Staklarska peć W 62 | krute čestice mg/m3
|  |  | Staklarska peć W 63 | krute čestice mg/m3
NOX
37. | ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA" d.d., Utinjska 48, 10 000 Zagreb |  | Tunelska peć 1. ložište Gastol TP-3/27C tv.br. 230 | CO
|  |  | Tunelska peć za peciva Gastol 1,8x15 tv.br. 3409 | CO
38. | ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA" d.d.- Pogon "Donje Svetice", Planinska bb, 10 000 Zagreb |  | Tunelska peć 1. ložište Minel Pančevo tv.br. 4600 | CO
|  |  | Tunelska peć 2. ložište Minel Pančevo tv.br. 4600 | CO
|  |  | Tunelska peć Alpska Minel Pančevo tv.br. 3194 | CO
39. | ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA" d.d.- Pogon "Samobor", Perkovčeva 108, 10 430 Samobor |  | Etažna peć 1 Termotehnika Zagreb TTZ 120R tv.br. 792 | CO
|  |  | Etažna peć 2 Termotehnika Zagreb TTZ 120R tv.br. 793 | CO

## 123
3. maj brodogradilište d.d., Liburnijska 3, 51 000 Rijeka |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | Ukupne praškaste tvari | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | Ukupne praškaste tvari
[5 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3
22.1.2014. | Kotao Đuro Đaković tv broj 3394 | Liburnijska 3, 51 000 Rijeka | prirodni plin | 5.2 | 11.5 | 82.2 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 22.1.2015.
21.1.2014 Antikorozivno zaštićivanje | Ventilacijski ispust hale KZ br 1 | Liburnijska 3, 51 000 Rijeka | - | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | 150 | 21.1.2019.
21.1.2014 Antikorozivno zaštićivanje | Ventilacijski ispust hale KZ br 2 | Liburnijska 3, 51 000 Rijeka | - | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | 150 | 21.1.2019.
21.1.2014 Antikorozivno zaštićivanje | Ventilacijski ispust hale KZ br 3 | Liburnijska 3, 51 000 Rijeka | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | 150 | 21.1.2019.
21.1.2014 Antikorozivno zaštićivanje | Ventilacijski ispust hale KZ br 4 | Liburnijska 3, 51 000 Rijeka | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 150 | 21.1.2019.
21.1.2014 Antikorozivno zaštićivanje | Ventilacijski ispust hale KZ br 5 | Liburnijska 3, 51 000 Rijeka | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | 150 | 21.1.2019.
21.1.2014 Antikorozivno zaštićivanje | Ventilacijski ispust hale KZ br 6 | Liburnijska 3, 51 000 Rijeka | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | 150 | 21.1.2019.
21.1.2014 Izrada cijevi | Ventilacijski ispust lakirnice odjela izrade cijevi - istok | Liburnijska 3, 51 000 Rijeka | - | - | - | - | - | 4.8 | - | - | - | - | 150 | 21.1.2019.
21.1.2014 Izrada cijevi | Ventilacijski ispust lakirnice odjela izrade cijevi - zapad | Liburnijska 3, 51 000 Rijeka | - | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - | 150 | 21.1.2019.
21.1.2014 Izrada trupa | Ventilacijski ispust komore za bojanje | Liburnijska 3, 51 000 Rijeka | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | 150 | 21.1.2019.
21.1.2014 Izrada cijevi | Ventilacijski ispust sačmarilice Gostol | Liburnijska 3, 51 000 Rijeka | - | - | - | - | - | 14.5 | - | - | - | - | 150 | 21.1.2019.
22.1.2014 | Termogen komore Kohne br 8 VT3200HG/2000 | Liburnijska 3, 51 000 Rijeka | prirodni plin | 1.12 | 83.5 | 143.1 | 0 | 15.5 | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 22.1.2016.
3. maj brodogradilište d.d., p.p 197, 51 001 Rijeka |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[5 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
16.12.2014. Antikorozivni tehnološki procesi | Termogen komore br 1 Wolf WO630-3/0510 tv broj nepoznat | p.p 197, 51 001 Rijeka | prirodni plin | 0.5 | 11.9 | 97.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 16.12.2016.
16.12.2014. Antikorozivni tehnološki procesi | Termogen komore br 2 Wolf WO630-3/0510 tv broj nepoznat | p.p 197, 51 001 Rijeka | prirodni plin | 0.5 | 11.6 | 103.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 16.12.2016.
16.12.2014. Antikorozivni tehnološki procesi | Termogen komore br 3 Wolf WO630-3/0510 tv broj nepoznat | p.p 197, 51 001 Rijeka | prirodni plin | 0.5 | 11.5 | 85.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 16.12.2016.
16.12.2014. Antikorozivni tehnološki procesi | Termogen komore br 4 Wolf WO630-3/0510 tv broj nepoznat | p.p 197, 51 001 Rijeka | prirodni plin | 0.5 | 11.7 | 100.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 16.12.2016.
16.12.2014. Antikorozivni tehnološki procesi | Termogen komore br 5 Wolf WO630-3/0510 tv broj nepoznat | p.p 197, 51 001 Rijeka | prirodni plin | 0.5 | 11.1 | 96.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 16.12.2016.
16.12.2014. Antikorozivni tehnološki procesi | Termogen komore br 6 Wolf WO630-3/0510 tv broj nepoznat | p.p 197, 51 001 Rijeka | prirodni plin | 0.5 | 13.6 | 114.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 16.12.2016.
16.12.2014. Antikorozivni tehnološki procesi | Termogen komore br 7 Wolf WO630-3/0510 tv broj nepoznat | p.p 197, 51 001 Rijeka | prirodni plin | 0.581 | 11.7 | 100.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 16.12.2016.
16.12.2014. Antikorozivni tehnološki procesi | Kotao TPK BKG-40 A tv broj 18815 | p.p 197, 51 001 Rijeka | prirodni plin | 2.934 | 11.9 | 90.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 16.12.2016.
prebačeno pod slovo M

## A
1 | AD PLASTIK d.d. SOLIN, Matoševa 8, 21210 Solin | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | TVOC | CO | NOx | Dimni broj | TVOC | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg C/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg C/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 16.12.2014. Proizvodnja dijelova za vozila |  | Ispust iz lakirnice SLB | Jankomir 5, 10 090 Zagreb |  | - | - | 62.9 | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 16.12.2015.
| 3.11.2014. Proizvodnja dijelova za vozila |  | Kotao Babcocck Omnical PG 400 tv broj 18857 | Jankomir 5, 10 090 Zagreb |  | prirodni plin | 4.7 | - | 3.3 | 186.3 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 3.11.2015.
| 12.11.2014. Proizvodnja dijelova za vozila |  | E1 Termogen kabina za popravke lijeva strana WLE-S-290-4/16 tv. broj 574455607 | Jankomir 5, 10 090 Zagreb |  | prirodni plin | 0.209 | - | 5.9 | 60.7 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 12.11.2016.
| 12.11.2014. Proizvodnja dijelova za vozila |  | E2 Termogen kabina za popravke desna strana WLE-S-290-4/180 tv. broj 574455707 | Jankomir 5, 10 090 Zagreb |  | prirodni plin | 0.209 | - | 6.3 | 59.4 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 12.11.2016.
| 12.11.2014. Proizvodnja dijelova za vozila |  | E3 Termogen kabina za popravke sušenje WLE-S-140-4121-2 tv. broj 574455807 | Jankomir 5, 10 090 Zagreb |  | prirodni plin | 0.14 | - | 5 | 58.4 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 12.11.2016.
| 09.05.2014. Proizvodnja dijelova za vozila |  | Spaljivač RNW-NLB Durr CTO 3012-3 tv broj 103638 | Jankomir 5, 10 090 Zagreb |  | - | 0.32 | 9.59 | - | 1.2 | - | 50 | - | 350 | - | - | 9.5.2015.
| 06.02.2014. Proizvodnja dijelova za vozila |  | Dimnjak sušare-NLB Weishaupt WG304/1-C ZM-LM tv broj 4017708813 | Jankomir 5, 10 090 Zagreb |  | prirodni plin | 0.35 | - | 99.1 | 82 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 6.2.2016.
| 8.12.2014. Proizvodnja dijelova za vozila |  | Kotlovnica ZG2 Kotao Viessmann vitoplex 100 tv broj 7143286500432 | Jankomir 25, 10 090 Zagreb |  | prirodni plin | 0.72 | - | 2.8 | 141.4 | 1 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 12.12.2016.
2 | Adria Čelik d.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 78, 21 212 Kaštel Sućurac | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 1.8.2014. Termička obrada čeličnih profila |  | Potisna jednozonska peć Bendotti Costa Volpino | Cesta dr. Franje Tuđmana 78, 21 212 Kaštel Sućurac |  | ukapljeni naftni plin | 1.6 | 0 | 176.75 | 1 | 100 | 200 | 3 | 1 | 1.8.2016.
3 | ALSTOM HRVATSKA d.o.o.,Mala Švarča 155, 47000 Karlovac |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  | GVE |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  | NOx | ukupna praškasta tvar | NOx | ukupna praškasta tvar
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 16.7.2014. |  | Stroj za plinsko rezanje | Mala Švarča 155, 47000 Karlovac |  | 23 | 7.4 | 350 | 150 | nema obveze ponovnog mjerenja
4 | APIS lT d.o.o., Paljetkova 18, 10 001 Zagreb | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 18.03.2014. Kotlovnica |  | Kotao TOPLOTA TH 16 TV tv broj 13819 | Paljetkova 18, 10 001 Zagreb |  | prirodni plin | 0.2 | 5 | 85 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 18.03.2016..
| 18.03.2014. Kotlovnica |  | Kotao TOPLOTA TH 35 TV tv broj 13816 | Paljetkova 18, 10 001 Zagreb |  | prirodni plin | 0.4 | 116 | 149 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 18.03.2016..
| 18.03.2014. Kotlovnica |  | Kotao TOPLOTA TH 35 TV tv broj 13818 | Paljetkova 18, 10 001 Zagreb |  | prirodni plin | 0.4 | 11 | 143 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 18.03.2016..
| 18.03.2014. Kotlovnica |  | Kotao TOPLOTA TH 35 TV tv broj 13817 | Paljetkova 18, 10 001 Zagreb |  | prirodni plin | 0.4 | 7 | 121 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 18.03.2016..
5 | Arche d.o.o., Josipa Bukovčana 19, 48 000 Koprivnica | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 14.11.2014. |  | Kotao Buderus GE315 tv broj 2530-111-400611-7747011926 | Josipa Bukovčana 19, 48 000 Koprivnica |  | prirodni plin | 0.135 | 7 | 70.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.11.2016.
6 | Atlantic Multipower d.o.o, Ulica II Industrijski odvojak br.2, 35 410 Nova Gradiška | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 26.11.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 200 tv broj 7438485400080 | Ulica II Industrijski odvojak br.2, 35 410 Nova Gradiška |  | prirodni plin | 0.7 | 11.2 | 98.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26.11.2016.
| 26.11.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 200 tv broj 7438485400126 | Ulica II Industrijski odvojak br.2, 35 410 Nova Gradiška |  | prirodni plin | 0.7 | 10 | 102.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26.11.2016.
7 | Auto DMD, Brezovička cesta 122, 10 257 Brezovica | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
p | 09.7.2014. |  | Tremogen lakirnice Supreme 6600 tv broj 4021 | Brezovička cesta 122, 10 257 Brezovica |  | ekstra lako lož ulje | 0.14 | 15.6 | 199.9 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 9.7.2016.
8 | Auto Hrvatska Prodajno servisni centri d.o.o., Zastavnice 25c, 10 251 Hrvatski Leskovac | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 13.11.2014. |  | Kotao BUDERUS LOGANO GE 515 tv.br. 579018208 | Zastavnice 25c, 10251 Hrvatski Leskovac |  | prirodni plin | 0.4 | <11,5 | 100.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.11.2016.
9 | AUTO KUĆA KOZINA d.o.o., Mokrice 180b, 49 243 Oroslavje | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 27.02.2014. |  | Toplovodni kotao Fonderie SIME S.p.A. 2R 6 OF tv.br. 4130301223 | Mokrice 180b, 49 243 Oroslavje |  | prirodni plin | 0.113 | 96 | 118 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.02.2016.
| Kotlovnica 27.02.2014. |  | Termogen teh. podaci nepoznati | Mokrice 180b, 49 243 Oroslavje |  | prirodni plin | 0.18 | 2 | 135 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.02.2016.
10 | Auto Zubak d.o.o., Zagrebačka 17, Velika Gorica Azcrobus d.o.o., Ljudevita Posavskog 7a, 10 360 Sesvete | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | VOC izraženi kao TOC | CO | NOx | Volumni udio kisika | krute čestice | VOC izraženi kao TOC
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 | mg/m3
| 27.6.2014. Lakiranje |  | Istrujni otvor br. 1 odsisinog kanala prostora pripreme | Azcrobus d.o.o., Dumovečka 25, 10 361 Sesvetski Kraljevec |  | - | - | - | - | 1.7 | 8.6 | - | - | - | 150 | 50 | TOC nema obveze daljnjeg mjerenja 27.6.2019. krute čestice
| 27.6.2014. Lakiranje |  | Istrujni otvor br. 2 odsisinog kanala prostora pripreme | Azcrobus d.o.o., Dumovečka 25, 10 361 Sesvetski Kraljevec |  | - | - | - | - | 2.2 | 7.7 | - | - | - | 150 | 50 | TOC nema obveze daljnjeg mjerenja 27.6.2019. krute čestice
| 27.6.2014. Lakiranje |  | Istrujni otvor kanal br. 1 odsisinog kanala komore za lakiranje USI Italia tv broj 18408-1 | Azcrobus d.o.o., Dumovečka 25, 10 361 Sesvetski Kraljevec |  | - | - | 0 | 56.7 | - | 3.2 | 100 | 200 | - | - | 50 | TOC nema obveze daljnjeg mjerenja 27.6.2016. CO i NOx
| 27.6.2014. Lakiranje |  | Istrujni otvor kanal br. 2 odsisinog kanala komore za lakiranje USI Italia tv broj 18408-1 | Azcrobus d.o.o., Dumovečka 25, 10 361 Sesvetski Kraljevec |  | - | - | 0 | 44.7 | - | 2.4 | 100 | 200 | - | - | 50 | TOC nema obveze daljnjeg mjerenja 27.6.2016. CO i NOx
| 27.6.2014. Lakiranje |  | Istrujni otvor kanal br. 2 odsisinog kanala komore za lakiranje USI Italia tv broj 18408-2 | Azcrobus d.o.o., Dumovečka 25, 10 361 Sesvetski Kraljevec |  | - | - | 0 | 64.4 | - | 3.6 | 100 | 200 | - | - | 50 | TOC nema obveze daljnjeg mjerenja 27.6.2016. CO i NOx
| 27.6.2014. Kotlovnica |  | Kotao 1 Buderus Logano GE 515 tv broj 63041743-00-99075-0434 | Azcrobus d.o.o., Dumovečka 25, 10 361 Sesvetski Kraljevec |  | prirodni plin | 0.35 | 11.1 | 63.9 | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | 27.6.2016.
| 27.6.2014. Kotlovnica |  | Kotao 2 Buderus Logano GE 605 tv broj 06-226-454 | Azcrobus d.o.o., Dumovečka 25, 10 361 Sesvetski Kraljevec |  | prirodni plin | 0.88 | 11.1 | 63.6 | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | 27.6.2016.
| 12.11.2014. Kotlovnica |  | Kotao Buderus Logano SK625 tv broj 05791665-01-5049-0096 | TVRTKA BURIĆ AUTOZUBAK d.o.o.,(objekt Škoda) Industrijska cesta 2c, 52100 Pula |  | prirodni plin | 0.325 | 11.2 | 68.3 | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | 12.11.2016.
| 12.11.2014. |  | Termogen Komore USI Italia tv broj nepoznat | TVRTKA BURIĆ AUTOZUBAK d.o.o., (objekt Škoda) Industrijska cesta 2c, 52100 Pula |  | prirodni plin | 0.31 | 10.2 | 118.6 | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | 12.11.2016.
| 10.11.2014. Kotlovnica |  | KotaoViesmann Vitoplex 100 SX1 tv broj 7324732400137 | TVRTKA BURIĆ AUTOZUBAK d.o.o., (objekt VW) Industrijska cesta 2b, 52100 Pula |  | prirodni plin | 0.285 | 10.4 | 85.2 | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | 10.11.2016.
| 22.10.2014. Kotlovnica |  | Kotao Buderus Logano GE 315 tv broj 5648175 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 02 Sesvete, Ljudevita Posavskog 7a , 10360 SESVETE |  | prirodni plin | 0.51 | 11.2 | 68.3 | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | 22.10.2016.
| 22.10.2014. Kotlovnica |  | Kotao Buderus Logano GE 315 tv broj 5648176 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 02 Sesvete, Ljudevita Posavskog 7a , 10360 SESVETE |  | prirodni plin | 0.51 | 10.2 | 63.9 | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | 22.10.2016.
P | 22.10.2014. |  | Termogen komore USI ITALIA tv broj HR72499910 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 02 Sesvete, Ljudevita Posavskog 7a , 10360 SESVETE |  | prirodni plin | 0.22 | 11.2 | 66.4 | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | 22.10.2016.
| 22.10.2014., Glavna kotlovnica |  | Kotao 1 Buderus Logano GE 615 tv broj CE-0461AU0417 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 03 Velika Gorica, Zagrebacka 117 ,10410 VELIKA GORICA |  | ekstra lako lož ulje | 1.2 | 11.2 | 169.1 | - | - | 175 | 250 | 3 | - | - | 22.10.2016.
| 22.10.2014. Glavna kotlovnica |  | Kotao 2 Buderus Logano GE 605 tv broj 0063 AR 3386 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 03 Velika Gorica, Zagrebacka 117 ,10410 VELIKA GORICA |  | ekstra lako lož ulje | 0.74 | 10.2 | 156.4 | - | - | 175 | 250 | 3 | - | - | 22.10.2016.
| 22.10.2014. Seat kotlovnica |  | Kotao 3 Buderus Logano GE 515 tv broj 05868691-08-1344-001195 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 03 Velika Gorica, Zagrebacka 117 ,10410 VELIKA GORICA |  | ekstra lako lož ulje | 0.24 | 11.2 | 145 | - | - | 175 | 250 | 3 | - | - | 22.10.2016.
| 22.10.2014. Seat kotlovnica |  | Kotao 4 Buderus Logano GE 515 tv broj 05868691-08-1340-001051 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 03 Velika Gorica, Zagrebacka 117 ,10410 VELIKA GORICA |  | ekstra lako lož ulje | 0.295 | 11.2 | 107.1 | - | - | 175 | 250 | 3 | - | - | 22.10.2016.
| 22.10.2014. STP kotlovnica |  | Kotao 4 Buderus Logano GE 315 tv broj 05620678-00-8280-00236 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 03 Velika Gorica, Zagrebacka 117 ,10410 VELIKA GORICA |  | ekstra lako lož ulje | 0.217 | 39.1 | 160.3 | - | - | 175 | 250 | 3 | - | - | 22.10.2016.
| 22.10.2014. STP kotlovnica |  | Kotao 4 Buderus Logano GE 405 tv broj 533810 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 03 Velika Gorica, Zagrebacka 117 ,10410 VELIKA GORICA |  | ekstra lako lož ulje | 0.23 | 37.9 | 180.5 | - | - | 175 | 250 | 3 | - | - | 22.10.2016.
| 22.10.2014. Lakiranje |  | Termogen Komore Saico tv broj 2606/246 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 03 Velika Gorica, Zagrebacka 117 ,10410 VELIKA GORICA |  | ekstra lako lož ulje | 0.2 | 20.8 | 182.8 | - | - | 175 | 250 | 3 | - | - | 22.10.2016.
| 22.10.2014. Lakiranje |  | Termogen Komore USI Italia tv broj 108980211 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 03 Velika Gorica, Zagrebacka 117 ,10410 VELIKA GORICA |  | ekstra lako lož ulje | 0.3 | 128.1 | 162.2 | - | - | 175 | 250 | 3 | - | - | 22.10.2016.
| 23.10.2014. Kotlovnica limarije |  | Kotao 1 Buderus Logano GE 324 tv broj 08257160-00-000107 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 01 Sesvetski Kraljevec, Kobiljacka 101 , 10361 SESVETSKI KRALJEVEC |  | prirodni plin | 0.201 | 59.1 | 112.4 | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | 22.10.2016.
| 23.10.2014. Kotlovnica mehanike |  | Kotao 1 Buderus Logano GE 515 tv broj 05208235-01-000124 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 01 Sesvetski Kraljevec, Kobiljacka 101 , 10361 SESVETSKI KRALJEVEC |  | prirodni plin | 0.24 | 10.2 | 55.7 | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | 22.10.2016.
| 23.10.2014.,Kotlovnica prodaje vozila |  | Kotao 1 Vaillant tv broj 30850833 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 01 Sesvetski Kraljevec, Kobiljacka 101 , 10361 SESVETSKI KRALJEVEC |  | prirodni plin | 0.11 | 11.2 | 123.1 | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | 22.10.2016.
| 23.10.2014., Kotlovnica prodaje vozila |  | Kotao 2 Vaillant tv broj 23814435 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 01 Sesvetski Kraljevec, Kobiljacka 101 , 10361 SESVETSKI KRALJEVEC |  | prirodni plin | 0.11 | 11.2 | 136.6 | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | 22.10.2016.
| 23.10.2014. Kotlovnica broj 3 |  | Kotao Buderus Logano GE 315 tv broj 05868344-03-0269199911 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 01 Sesvetski Kraljevec, Kobiljacka 101 , 10361 SESVETSKI KRALJEVEC |  | prirodni plin | 0.14 | 10.8 | 54.2 | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | 22.10.2016.
| 23.10.2014.,Kotlovnica Škoda |  | Kotao Buderus Logano GE 315 tv broj 63040294-00-7296-0777 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 01 Sesvetski Kraljevec, Kobiljacka 101 , 10361 SESVETSKI KRALJEVEC |  | prirodni plin | 0.215 | 11.1 | 52.7 | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | 22.10.2016.
| 23.10.2014., Velika lakirnica |  | Termogen Komore Saico G Gene tv broj 9606/24H | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 01 Sesvetski Kraljevec, Kobiljacka 101 , 10361 SESVETSKI KRALJEVEC |  | prirodni plin | 0.175 | 53.4 | 74.9 | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | 22.10.2016.
| 23.10.2014. Mala lakirnica |  | Termogen Komore Saico D2/S tv broj 9205/7A | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 01 Sesvetski Kraljevec, Kobiljacka 101 , 10361 SESVETSKI KRALJEVEC |  | prirodni plin | 0.17 | 30.5 | 84.5 | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | 22.10.2016.
| 03.11.2014. |  | Kotao Buderus Logano SK 625 tv broj 05791672-01-4056- 0058 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 04 Varaždin, Vilka Novaka 50b, 42000 Varaždin |  | prirodni plin | 0.41 | 11.2 | 139.4 | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | 3.11.2016.
P | 03.11.2014. |  | Termogen Komore USI Italia tv broj HR76740003 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 04 Varaždin, Vilka Novaka 50b, 42000 Varaždin |  | prirodni plin | 0.22 | 10.2 | 63.8 | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | 3.11.2016.
P | 06.11.2014. |  | Termogen Komore USI Italia tv broj 110930212 | AUTOZUBAK d.o.o. ,PJ 10 Slavonski Brod, Gospodarska 4 , 35000 SLAVONSKI BROD |  | prirodni plin | 0.22 | 42.9 | 34.9 | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | 06.11.2016.
K | 06.11.2014. |  | Kotao Plamen International S/SE 75P tv broj 0162 | AUTOZUBAK d.o.o. , Požega, Hrvatskih dragovoljaca 35 , Novo Selo, 34000 POŽEGA |  | prirodni plin | 0.15 | 13.9 | 172 | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | 06.11.2016.
11 | Autokuća Kovačević d.o.o., Bukovac gornji 1a, 10 050 Zagreb | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
P | 6.6.2014. |  | Tremogen lakirnice Spanessi tv broj G-0709 0182 | Bukovac gornji 1a, 10 050 Zagreb |  | prirodni plin | 0.42 | 13.4 | 127.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 6.6.2016.
12 | AUTOMAKSIMIR d.o.o., Kraljevićeva 24, 10 000 Zagreb | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 31.12.2014. |  | Kotao ROBBY RV-500 tv.br. 02494000225 | Kraljevićeva 24, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.5 | <10 | 166.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 31.12.2016.
12 | AUTO REMETINEC d.d., Remetinec 5f, 10 020 Zagreb | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 24.09.2014. |  | Kotao BIASI NTN-AR 450 tv.br. 020749 | Remetinec 5f, 10 020 Zagreb |  | prirodni plin | 0.53 | 7.54 | 72.68 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 24.09.2016.
| Kotlovnica 24.09.2014. |  | Termogen POLIN Pani tv.br. 806173/UB/0203/3 | Remetinec 5f, 10 020 Zagreb |  | prirodni plin | 0.28 | 0 | 42.93 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 24.09.2016.
13 | Auto-Zagorje d.o.o., Gračanska bb, 49 247 Zlatar Bistrica | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 25.2.2014. |  | Termogen tv broj nepoznat | Gračanska bb, 49 247 Zlatar Bistrica |  | ekstra lako lož ulje | 0.237 | 25.5 | 202.25 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 25.2.2016.
PODACI ZA TABLICU IZ POGLAVLJA 4.1 IZVJEŠĆA
|  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  | 58 | 59 |  |  | REDNI BROJ | OPERATER NEP. IZVORA | UREĐAJ ZA LOŽENJE | PT | TEHNOLOŠKI PROCES | TERMIČKA OBRADA OTPADA
|  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  | 33 |  |  |  | 1 | AD PLASTIK d.d. SOLIN, Matoševa 8, 21210 Solin
[6 empty] | 35 |  |  | 2
|  | Plinske turbine |  |  | 0 |  |  |  | 3
4
|  | Tehnološki procesi |  |  | 25 |  |  |  | 5
[6 empty] | 24 |  |  | 6
|  | Termička obrada otpada |  |  | 0 |  |  |  | 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2015
| Auto servis Stanko, Put Gaćeleza 7b Vodice | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Zagrijavanje komore za lakiranje 27.10.2015 |  | Polin Pami Italy tv broj 403060/VB/0621 | Auto servis Stanko Put Gaćezela 7b Vodice |  | tekuće gorivo | - | 8.33 | 120.02 | 0 | 175 | 250 | 3 | 0 | 25.2.2016.
| Adriacink d.o.o, Stinice 12, 21 000 Split |  |  |  | Nema rezultata mjerenja, samo papiri da su mjerenje izvršena na sljedećim nepokretnim izvorima: Ispust procesne peći (1,14 MW), Ipust odsisne ventilacijske kade za jetkanje i ispust odsisne ventilacijske cink kade. Iduća mjerenja obaviti najkasnije do 29.5.2017, 25.9.2016,28,11,2016
| Auto Zubak d.o.o Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 7A, Sesvete | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Plinska kotlovnica 24.04.2015 |  | Toplovodni kotao, BUDERUS, tip: LOGANO SK 625, tv.br: 05791672-01-4113-0074 | PJ 06, Osijek, Divaltova 326 |  | prirodan plin | 0.41 | 44.14 | 59.62 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-04-24
| 2015-05-04 |  | Kotao , BUDERUS LOGANO GE 315 ser.br: 05178810-00-6046-0666 | Auto Zubak, d.o.o Pj. 12 Koprivnica J Bukovčana 18, 48 000 |  | prirodan plin | 0,14-0,202 | 79.2 | 54.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-05-04
| 2015-05-04 |  | Termogen KOMORE USI ITALIA, ser.br: 3230010 | Auto Zubak, d.o.o Pj. 12 Koprivnica J Bukovčana 18, 48 000 |  | prirodan plin | 0.325 | 13 | 107.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-05-04
| Auto kuća Gašperov, Vrpoljački put 3, Šibenik | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Komora za lakiranje "Mala" 21.01.2015 |  | Dimovodni kanal BLOWTHERM ES/TVS 675, ser.br: 97A5147 | Auto kuća Gašperov, Vrpoljački put 3, Šibenik |  | tekuće gorivo | 0.16 | 11.39 | 117.4 | 0 | 175 | 250 | 3 | 0 | 2017-01-21
| Komora za lakiranje "Velika" 21.01.2016 |  | Dimovodni kanal, BLOWTHERM TVS, ser.br: 9C5986 | Auto kuća Gašperov, Vrpoljački put 3, Šibenik |  | tekuće gorivo | 0.18 | 32.46 | 157.39 | 0 | 175 | 250 | 3 | 0 | 2017-01-21
| Antunović TA d.o.o Zagrebačka avenija 100 A 10 090 Zagreb | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 2015-11-23 |  | Kotao1. Buderus LOGANO SK 725, tv.br:05785265-015273-0145 | Antunović TA d.o.o Zagrebačka avenija 100 A 10 090 Zagreb |  | prirodni plin | 1 | 25.9 | 187 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-11-23
| 2015-11-23 |  | Kotao2. BUDERUS, LOGANO SK 725, tv.br:05785265-015273-0148 | Antunović TA d.o.o Zagrebačka avenija 100 A 10 090 Zagreb |  | prirodni plin | 1 | 95.2 | 180.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-11-23
| AD PLASTIK d.d. SOLIN, Matoševa 8, 21210 Solin | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | TVOC | CO | NOx | Dimni broj | TVOC | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg C/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg C/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 8.1.2015. Proizvodnja dijelova za vozila |  | Spaljivač Eisenmann V - TNV tv. Broj | Jankomir 5, 10 090 Zagreb |  | prirodni plin | 0.65 | 1.05 | - | 160.47 | - | 50 | - | 350 | 3 | - | 8.1.2016.
| 8.1.2015. Proizvodnja dijelova za vozila |  | Ispust iz mješaone boja NLB tv broj - | Jankomir 5, 10 090 Zagreb |  | - | - | 56.9 | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 8.1.2016.
| 13.11.2015 Dimnjak sušnjare |  | Ispust sušare, termogen Weishaupt,WWG20 N/1-C ZM-LN | Jankomir 5, 10 090 Zagreb |  | prirodan plin | 0,035-0,20 | - | 18.9 | 102.3 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-11-13
| 13.11.2015 Dimnjak sušnjare |  | Kotao Babcock-Omnical tip 16.1 PG-400, tv.br:18857 | Jankomir 5, 10 090 Zagreb |  | prirodan plin | 4.7 | - | 2.5 | 81 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-11-13
| 2015-11-12 |  | Kotao Viessmann Vitoplex 200 | Jankomir 5, 10 090 Zagreb |  | prirodan plin | 1.6 | - | 1.73 | 132.37 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-11-12
| 2015-11-12 |  | Kotao Tonon PT-PREX3, tv.br:0223 | Jankomir 5, 10 090 Zagreb |  | prirodan plin | 1.436 | - | 41.07 | 171.07 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-11-12
| 2015-11-12 |  | Kotao Boris Kidrić ZIV TAM ZV 290 | Jankomir 5, 10 090 Zagreb |  | prirodan plin | 2.907 | - | 3.43 | 159.8 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-11-12
| 2015-01-08 |  | Pogon mješaone boja NLB | Jankomir 5, 10 090 Zagreb |  | - | - | 56.9 | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 2016-01-08
| 2015-01-08 |  | Spaljivač EISENMANN V-TNV | Jankomir 5, 10 090 Zagreb |  | - | 0.65 | 1.05 | 29.3 | 160.47 | - | 50 | nema propisano | 350 | 3 | - | 2016-01-08
| Dimnjak spaljivača 11.5.2015 |  | Spaljivač RTO NLB, typ CTO 3012-3 | Jankomir 5, 10 090 Zagreb |  | - | 0.32 | 9.43 | 6.1 | 0.8 | - | 50 | nema propisano | 350 | 3 | - | 2016-05-11
| ABS Sisak d.o.o, Braće Kavurića 12, 44 000 Sisak | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | NOx | CO | PCDD/F | praškasta tvar | NOx | CO | PCDD/F | praškasta tvar | Volumni udio kisika
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | ng/mN3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ng/mN3 | mg/m3 | %
| 2015-09-07 |  | Otprašivač elektrolučne peći, TECOAER, tip 2x4 FM160/7/2x9/20 | ABS Sisak d.o.o, Braće Kavurića 12, 44 000 Sisak |  | - | - | - | 99.7 | 0.095889 | - | - | 200 | 0.1 | - | 3 | najkasnije do studenog 2019.god.
| 2015-03-19 |  | Uređaj za izvan-pećnuobradu čelika-lonac peći | ABS Sisak d.o.o, Braće Kavurića 12, 44 000 Sisak |  | - | - | 32.9 | 49.6 | - | 1.6 | 400 | 1000 | - | 5 | 3 | najkasnije do studenog 2019.god.
| 2015-03-19 |  | Otprašivač elektrolučne peći | ABS Sisak d.o.o, Braće Kavurića 12, 44 000 Sisak |  | - | - | 5.6 | 254.6 | 0.17823 | 1.1 | 50 | 200 | 0.1 | 5 | 3 | najkasnije do studenog 2019.god.
| Autolimarski obrt Crni Lugovići-Slavice 49, Bilice, 22 000 Šibenik | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | NOx | CO | Dimni broj | NOx | CO | Dimni broj | Volumni udio kisika
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 |  | %
| 2015-11-23 |  | Termogen SAICO S.p.a., tv.br:nepoznat | Autolimarski obrt Crni Lugovići-Slavice 49, Bilice, 22 000 Šibenik |  | lož ulje ekstra lako | 0,095-0,202 | 161.08 | 153.04 | 0 | 350 | 175 | 0 | 3 | 2017-11-23
| AKD d.o.o., Savska cesta 31 10 000 Zagreb | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 2015-02-26 |  | Kotao TKT br.1, TH-47-NP-TV, tv.br: 14920 | AKD d.o.o., Savska cesta 31 10 000 Zagreb |  | prirodan plin | 0.6 | 38.5 | 140.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-02-26
| 2015-02-26 |  | Kotao TKT br.1, TH-47-NP-TV, tv.br: 14919 | AKD d.o.o., Savska cesta 31 10 000 Zagreb |  | prirodan plin | 0.6 | <10 | 117.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-02-26
AD Plastik d.d Solin, Matoševa 8 21210 Solin
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
| 2014-12-16 |  | Ispust iz lakirnice-SLB | Jankomir 5 |  | postrojenje ugašeno |  | Nema rezultata mjerenja, samo podaci o izvorima i terminima ponovnog mjerenja!
| 2015-01-08 |  | Ispust ventilacije pripreme boja NLB | Jankomir 5 |  | nema zakonske obveze
| 2015-11-13 |  | Ispust kotla Babcocck-omnical | Jankomir 5 |  | postrojenje ugašeno
| 2015-11-13 |  | Dimnjak sušare lakirnice-SLB | Jankomir 5 |  | postrojenje ugašeno
| 2015-01-08 |  | Ispust iz spalivača-SLB | Jankomir 5 |  | postrojenje ugašeno
| 2015-11-12 |  | Dimnjak energane II (Kotao TONON) | Jankomir 5 |  | 2017-11-12
| 2015-11-12 |  | Dimanjek energane III (KOTAO ZIV TAM | Jankomir 5 |  | 2017-11-12
| 2014-11-12 |  | Dimnjak termogena kabine za popravke-desna strana | Jankomir 5 |  | 2016-11-12
| 2014-11-12 |  | Dimnjak termogena kabine za popravke-lijeva strana | Jankomir 5 |  | 2016-11-12
| 2014-11-12 |  | Dimnjak termogena kabine za poprake-sušenje | Jankomir 5 |  | 2016-11-12
| 2015-11-12 |  | Dimnjak energane I (NOVI KOTAO) | Jankomir 5 |  | 2017-11-12
| 2015-05-11 |  | Ispust iz spaljivača RNW-NLB | Jankomir 5 |  | 2016-05-11
| 2014-02-06 |  | Dimnjak sušare - NLB | Jankomir 5 |  | 2016-02-06
| 2014-12-08 |  | Ispust iz kotlovnice ZG2 | Jankomir 5 |  | 2016-12-12
| Auto Maksimir d.o.o., Branimorova 191, 10000 Zagreb | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 2015-12-28 |  | Kotao Viessmann Vitoplex 100, tv.br: 7324733300223 | Auto Maksimir d.o.o., Branimorova 191, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.42 | <10,0 | 65.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-28
[7 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  |  | 42
[7 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 28
[7 empty] | Plinske turbine |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 14
[7 empty] | Termička obrada otpada |  |  |  |  | 0

## B
| Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, 48000 Koprivnica | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | Ukupna praškasta tvar | CO | NOx | Dimni broj | Ukupna praškasta tvar | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 10.2.2014 Proizvodnja krutih lijekova |  | Centralni otprašivač 2 |  | Danica 5, 48000 Koprivnica |  |  | - | - | <0,5 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | nema obveze daljnjeg mjerenja
| Kotlovnica 3.7.2014 |  | Kotao TPK BKG 60a tv broj 14835 |  | Danica 5, 48000 Koprivnica |  |  | prirodni plin | 4.43 | - | 11.4 | 108.8 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 3.7.2015.
| Kotlovnica 3.7.2014 |  | Kotao TPK BKG 60a tv broj 14834 |  | Danica 5, 48000 Koprivnica |  |  | prirodni plin | 4.43 | - | 11.9 | 111.9 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 3.7.2015.
| Benetton Tekstil d.o.o., Vinež 600, 52 220 Labin | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 13.01.2014. |  | Kotao K1 RIELLO RTQ 350 tv.br. 03395064178 |  | Vinež 600, 52220 Labin |  |  | ukapljeni naftni plin | 0.385 | 42.3 | 196.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.01.2016.
| Kotlovnica 13.01.2014. |  | Kotao K2 RIELLO RTQ 350 tv.br. 03395064170 |  | Vinež 600, 52220 Labin |  |  | ukapljeni naftni plin | 0.385 | 36.4 | 182.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.01.2016.
| Bluesun Hotels & Resorts, Trpinjska 9, 10 000 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 25.2.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 200 tv broj 7248064900103 107 |  | Hotel kaj, Zagrebačka bb, 49 246 Marija Bistrica |  |  | prirodni plin | 0.44 | 4.25 | 59.75 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 25.2.2016.
| 25.2.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 200 tv broj 7248062900044 109 |  | Hotel kaj, Zagrebačka bb, 49 246 Marija Bistrica |  |  | prirodni plin | 0.27 | 12 | 58.75 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 25.2.2016.
| Brodograđevna industrija Split d.d., Put Supavla 21, 21 000 Split | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [6 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | ukupne praškaste tvari | krute čestice | SOx | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | ukupne praškaste tvari | krute čestice | SOx
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 11.3.2014. Antikorozivno premazivanje |  | Brodosplit antikorozivna zaštita d.o.o., Put Supavla 21, 21 000 Split |  | Termogen br 1 tv broj nepoznat |  |  | ukapljeni naftni plin | 0.325 | 4.7 | 133.54 | 0 | - | - | - | 175 | 350 | 3 | 0 | - | - | - | -
| 6.02.2014. |  | Brodosplit antikorozivna zaštita d.o.o., Put Supavla 21, 21 000 Split |  | Ispust antikorozivne hale Z1 |  |  | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | -
| 6.02.2014. |  | Brodosplit antikorozivna zaštita d.o.o., Put Supavla 21, 21 000 Split |  | Ispust antikorozivne hale Z2 |  |  | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | -
| 6.02.2014. |  | Brodosplit antikorozivna zaštita d.o.o., Put Supavla 21, 21 000 Split |  | Ispust antikorozivne hale Z3 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | -
| 6.02.2014. |  | Brodosplit antikorozivna zaštita d.o.o., Put Supavla 21, 21 000 Split |  | Ispust antikorozivne hale Z4 |  |  | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | -
| 6.02.2014. |  | Brodosplit antikorozivna zaštita d.o.o., Put Supavla 21, 21 000 Split |  | Ispust antikorozivne hale Z5 |  |  | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | -
| 6.02.2014. |  | Brodosplit antikorozivna zaštita d.o.o., Put Supavla 21, 21 000 Split |  | Ispust antikorozivne hale Z6 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | -
| 6.02.2014. |  | Brodosplit antikorozivna zaštita d.o.o., Put Supavla 21, 21 000 Split |  | Ispust antikorozivne hale Z7 |  |  | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | -
| 6.02.2014. |  | Brodosplit antikorozivna zaštita d.o.o., Put Supavla 21, 21 000 Split |  | Ispust antikorozivne hale Z8 |  |  | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | -
| 6.02.2014. |  | Brodosplit antikorozivna zaštita d.o.o., Put Supavla 21, 21 000 Split |  | Ispust antikorozivne hale Z9 |  |  | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | -
| 6.02.2014. |  | Brodosplit antikorozivna zaštita d.o.o., Put Supavla 21, 21 000 Split |  | Ispust antikorozivne hale Z10 |  |  | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | -
| 11.3.2014. |  | Brodosplit antikorozivna zaštita d.o.o., Put Supavla 21, 21 000 Split |  | Kotao 1 Đuro Đaković S 1200 tv broj 495 |  |  | srednje lako lož ulje | 7.8 | 117.09 | 557.37 | - | - | 489.94 | 1626 | 175 | 350 | 3 | 0 | - | 150 | 1700 | -
|  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  |  | 19
|  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 7
|  | Plinske turbine |  |  |  |  | 0
|  | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 12
|  | Termička obrada otpada |  |  |  |  | 0
2015
|  | Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, 48000 Koprivnica | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [6 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | Ukupna praškasta tvar | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Dimni broj | Ukupna praškasta tvar | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica 2.7.2015. |  | Kotao TPK BKG 60a tv broj 14835 |  | Danica 5, 48000 Koprivnica |  |  | plin | 4.43 | - | 12.2 | 111.2 | - | - | 0 | - | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 2.7.2016.
|  | Kotlovnica 12.6.2015. | [6 empty] | lož ulje |  | - | 7 | 77.1 | 36.4 | 78.2 |  | - | 175 | 350 | 150 | 1700 | 3 | - | 12.6.2016.
|  | Kotlovnica 2.7.2015. |  | Kotao TPK BKG 60a tv broj 14834 |  | Danica 5, 48000 Koprivnica |  |  | plin | 4.43 | - | 12.2 | 112.5 | - | - | 0 | - | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 2.7.2016.
|  | Kotlovnica 12.6.2015. | [6 empty] | lož ulje |  | - | 6.6 | 78 | 35 | 93 | - | - | 175 | 350 | 150 | 1700 | 3 | - | 12.6.2016.
|  | 28.5.2015. |  | Ispust granulacijske linije 1 |  | Danica 5, 48000 Koprivnica |  |  | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | nije određena dinamika ponovnog mjerenja, predlažu se kontrol. Mj., jedanput u 5 godina
|  | 28.5.2015. |  | Ispust centralnog otprašivača 1 |  | Danica 5, 48000 Koprivnica |  |  | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | nije određena dinamika ponovnog mjerenja, predlažu se kontrol. Mj., jedanput u 5 godina
|  | 28.5.2015. |  | Ispust ventilacije vrtložnog granulatora |  | Danica 5, 48000 Koprivnica |  |  | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | nije određena dinamika ponovnog mjerenja, predlažu se kontrol. Mj., jedanput u 5 godina
|  | Benussi d.o.o., Karlovačka cesta 98, 10 250 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjrenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-04-02 |  | Kotao Viessmann SX1 tv broj 7324731400191 |  | Karlovačka cesta 98, 10 250 Zagreb |  |  | loživo ulje | 0.25 | 2.9 | 159.7 | 0 | 175 | 350 | 3 | 0 | omjer emitiranog i graničnog protoka ispod 0,5
[9 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  |  | 8
[9 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 5
[9 empty] | Plinske turbine |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 3
[9 empty] | Termička obrada otpada |  |  |  |  | 0

## C
| Carlsberg Croatia d.o.o., Ulica Danica 3, 48 000 Koprivnica | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Dimni broj | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica-proizvodnja tehnološke pare 14.10.2014. |  | Kotao "Loos International" UL-S tv.br. 59522 |  | Ulica Danica 3, 48000 Koprivnica |  | prirodni plin | 6.5 | 10.5 | 92.4 | 1.4 | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | - | 14.10.2015.
| Kotlovnica-proizvodnja tehnološke pare 14.10.2014. |  | Kotao "Loos International" UL-S tv.br. 59521 |  | Ulica Danica 3, 48000 Koprivnica |  | prirodni plin | 6.5 | 10.2 | 90.2 | 1.9 | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | - | 14.10.2015.
| Cedevita d.o.o, Planinska bb, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 14.11.2014. |  | Kotao 1 Buderus Logano GE 615 tv broj 5366630 |  | Apatovec - Brežanci 89-91, 48 260 Križevci |  | ekstra lako lož ulje | 0.82 | 12 | 153 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 14.11.2016.
| 14.11.2014. |  | Kotao 2 Buderus Logano GE 615 tv broj 536631 |  | Apatovec - Brežanci 89-91, 48 260 Križevci |  | ekstra lako lož ulje | 0.82 | 12 | 150 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 14.11.2016.
| 14.11.2014. |  | Kotao 3 Buderus Logano GE 615 tv broj 5366632 |  | Apatovec - Brežanci 89-91, 48 260 Križevci |  | ekstra lako lož ulje | 0.82 | 12 | 148.1 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 14.11.2016.
teški metali stigli e-mailom za Cemex, u ostaku e-maila su rez za kontinuirana mjerenja prebačeni u folder kontinuirana mjerenja u officeu
Sv juraj
| Mjerena tvar | Dimnjak peći |  |  | GVE |  |  |  |  | Sv Kajo
|  | Datum | Izmjerena vrijednost | [7 empty] | Dimnjak peći |  |  | GVE
| suma metala (antimon+arsen+olovo+krom+kobalt+bakar+mangan+ nikal+vanadij) Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | 2014-10-29 | 0.0219 | mg/Nm3 | 0.5 | mg/Nm3 |  |  |  | Mjerena tvar | Datum | Izmjerena vrijednost
|  | 2014-09-05 | 0.0227 | mg/Nm3 | 0.5 | mg/Nm3 |  |  |  | suma metala (antimon+arsen+olovo+krom+kobalt+bakar+mangan+ nikal+vanadij) Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | 2014-11-21 | 0.0197 | mg/Nm3 | 0.5 | mg/Nm3
|  | 2014-07-02 | 0.0236 | mg/Nm3 | 0.5 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 2014-10-03 | 0.008 | mg/Nm3 | 0.5 | mg/Nm3
|  | 2014-04-24 | 0.01667 | mg/Nm3 | 0.5 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 2014-07-18 | 0.0244 | mg/Nm3 | 0.5 | mg/Nm3
|  | 2014-02-25 | 0.01684 | mg/Nm3 | 0.5 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 2014-06-06 | 0.00789 | mg/Nm3 | 0.5 | mg/Nm3
| kadmij +talij (Cd+Tl) | 2014-10-29 | 0.0006 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 2014-03-19 | 0.03721 | mg/Nm3 | 0.5 | mg/Nm3
|  | 2014-09-05 | 0.0008 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 2014-02-17 | 0.017 | mg/Nm3 | 0.5 | mg/Nm3
|  | 2014-07-02 | 0.0006 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3 |  |  |  | kadmij +talij (Cd+Tl) | 2014-11-21 | 0.0053 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3
|  | 2014-04-24 | 0.00025 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 2014-10-03 | 0.0011 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3
|  | 2014-02-25 | 0.00048 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 2014-07-18 | 0.00194 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3
| živa (Hg) | 2014-10-29 | 0.0194 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 2014-06-06 | 0.00227 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3
|  | 2014-09-05 | 0.007 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 2014-03-19 | 0.00722 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3
|  | 2014-07-02 | 0.0018 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 2014-02-17 | 0.00463 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3
|  | 2014-04-24 | 0.01314 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3 |  |  |  | živa (Hg) | 2014-11-21 | 0.0304 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3
|  | 2014-02-25 | 0.00546 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 2014-10-03 | 0.007 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3
| dioksini i furani (poliklorirani dibenzo-p-dioksini (PCDD) i poliklorirani dibenzofurani (PCDF) | 2014-12-10 | 0 | ng/m3 | 0.1 | ng/Nm3 |  |  |  |  | 2014-07-18 | 0.00135 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3
|  | 2014-10-27 | 0 | ng/m3 | 0.1 | ng/Nm3 |  |  |  |  | 2014-06-06 | 0.00064 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3
|  | 2014-09-03 | 0 | ng/m3 | 0.1 | ng/Nm3 |  |  |  |  | 2014-03-19 | 0.00135 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3
|  | 2014-07-01 | 0 | ng/m3 | 0.1 | ng/Nm3 |  |  |  |  | 2014-02-17 | 0.00296 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3
|  | 2014-04-22 | 0 | ng/m3 | 0.1 | ng/Nm3 |  |  |  | dioksini i furani (poliklorirani dibenzo-p-dioksini (PCDD) i poliklorirani dibenzofurani (PCDF) | 2014-11-22 | 0 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3
|  | 2014-02-24 | 0.000396 | ng/m3 | 0.1 | ng/Nm3 |  |  |  |  | 2014-09-25 | 0.0003 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3
| fluorovodik (HF) | 2014-12-10 | 0 | mg/Nm3 | 1 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 2014-07-17 | 0 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3
|  | 2014-10-28 | 0.057 | mg/Nm3 | 1 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 2014-05-29 | 0.000142 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3
|  | 2014-09-02 | 0.005 | mg/Nm3 | 1 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 2014-03-21 | 0 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3
|  | 2014-06-27 | 0.206 | mg/Nm3 | 1 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 2014-02-04 | 0.00036 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3
|  | 2014-04-25 | 0.01 | mg/Nm3 | 1 | mg/Nm3 |  |  |  | fluorovodik (HF) | 2014-11-25 | 0.027 | mg/Nm3 | 1 | mg/Nm3
|  | 2014-02-26 | 0.01 | mg/Nm3 | 1 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 2014-09-24 | 0.046 | mg/Nm3 | 1 | mg/Nm3
| amonijak (NH3) | 2012-09-24 |  | mg/Nm3 | [6 empty] | 2014-07-16 | 0.05 | mg/Nm3 | 1 | mg/Nm3
|  | 2012-07-23 |  | mg/Nm3 | [6 empty] | 2014-05-28 | 0.009 | mg/Nm3 | 1 | mg/Nm3
| poliklorirani bifenili (PCB) | 2014-12-10 | 0.00013 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3 |  |  |  |  | 2014-03-18 | 0.016 | mg/Nm3 | 1 | mg/Nm3
|  | 2014-10-27 | 0.00027 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3 |  |  |  |  | 2014-02-04 | 0.009 | mg/Nm3 | 1 | mg/Nm3
|  | 2014-09-03 | 0.00014 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3 |  |  |  | amonijak (NH3) | 2014-02-05 | 12,33 ; 12,52 | mg/Nm3
|  | 2014-07-01 | 0.00024 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3 |  |  |  | poliklorirani bifenili (PCB) | 2014-11-22 | 0 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3
|  | 2014-04-22 | 0.000112 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3 |  |  |  |  | 2014-09-25 | 0 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3
|  | 2014-02-24 | 0.000149 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3 |  |  |  |  | 2014-07-17 | 0.000193 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3
| benzen (C6H6) | 2014-12-10 | <1,10 ; <0,20 ; 0,37 | mg/Nm3 | [6 empty] | 2014-05-29 | 0 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3
|  | 2014-10-31 | 0,76 ; 0,93 ; 0,68 | mg/Nm3 | [6 empty] | 2014-03-21 | 0.00016 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3
|  | 2014-09-02 | 1,61 ; 1,13 ; 1,05 | mg/Nm3 | [6 empty] | 2014-02-04 | 0.00036 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3
|  | 2014-06-27 | 2,91 ; 2,46 ; 1,52 | mg/Nm3 | [5 empty] | Benzen (C6H6) | 2014-11-24 | 0,52; 0,65; 0,76 | mg/Nm3
|  | 2014-04-25 | 4,65; 0,63; 0,45 | mg/Nm3 | [6 empty] | 2014-09-26 | 1,25; 1,15; 1,10 | mg/Nm3
|  | 2014-02-26 | 1,31; 0,54; 1,06 | mg/Nm3 | [6 empty] | 2014-07-24 | 1,71; 1,83; 2,19 | mg/Nm3
[11 empty] | 2014-05-28 | 4,09; 2,50; 3,72 | mg/Nm3
|  | Hladnjak klinkera |  |  | GVE | [5 empty] | 2014-03-18 | 1,08; 1,33; 0,34 | mg/Nm3
| Mjerena tvar | Datum | Izmjerena vrijednost | [7 empty] | 2014-02-05 | 0,84; 0,96; 0,76 | mg/Nm3
| dioksini i furani (poliklorirani dibenzo-p-dioksini (PCDD) i poliklorirani dibenzofurani (PCDF) | 2014-12-15 | 0 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3
|  | 2014-10-30 |  | ng/m3 | 0.1 | ng/m3 |  |  |  |  | Hladnjak klinkera |  |  | GVE
|  | 2014-09-08 | 0 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3 |  |  |  | Mjerena tvar | Datum | Izmjerena vrijednost
|  | 2014-07-03 | 0 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3 |  |  |  | dioksini i furani (poliklorirani dibenzo-p-dioksini (PCDD) i poliklorirani dibenzofurani (PCDF) | 2014-11-23 | 0 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3
|  | 2014-05-05 | 0 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3 |  |  |  |  | 2014-10-06 | 0.0002 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3
|  | 2014-03-20 | 0 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3 |  |  |  |  | 2014-07-21 | 0 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3
|  | 2014-12-12 | 0.000128 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3 |  |  |  |  | 2014-06-05 | 0 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3
[11 empty] | 2014-03-31 | 0 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3
[11 empty] | 2014-02-18 | 0 | ng/m3 | 0.1 | ng/m3
| Cemex Hrvatska d.d., F. Tuđmana 45, 21212 Kaštel Sućurac | [5 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [6 empty] | GVE | [6 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Sb+As+ Pb+Cr +Co+Cu+ Mn+Ni+V | Cd+Tl | Hg | Dioksini i furani | HF | PCB-i slični dioksinima | C6H6 | Sb+As+ Pb+Cr +Co+Cu+ Mn+Ni+V | Cd+Tl | Hg | Dioksini i furani | HF | PCB-i slični dioksinima | C6H6
[7 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ng/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ng/m3 | mg/m3 | ng/m3 | mg/m3
| Proizvodnja klinkera |  | Dimnjak peći |  | Pogon Sv Juraj F. Tuđmana 45, 21212 Kaštel Sućurac |  | 0.020342 | 0.000546 | 0.00936 | 6.6e-05 | 0.048 | 0.0001735 | 1.1196 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1 | 0.1 | - | jednom u 6 mjeseci
| Proizvodnja klinkera |  | Hladnjak klinkera |  | Pogon Sv Juraj F. Tuđmana 45, 21212 Kaštel Sućurac |  | - | - | - | 2.1333e-05 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | jednom u 6 mjeseci
| Proizvodnja klinkera |  | Dimnjak peći |  | Pogon Sv Kajo Salonitanska 19, 21210 Solin |  | 0.019033 | 0.0037433 | 0.0072833 | 0.00013367 | 0.026167 | 0.00011883 | 1.5333 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1 | 0.1 |  | jednom u 6 mjeseci
| Proizvodnja klinkera |  | Hladnjak klinkera |  | Pogon Sv Kajo Salonitanska 19, 21210 Solin |  | - | - | - | 3.3333e-05 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | jednom u 6 mjeseci
| Centar mladih Ribnjak, Park Ribnjak 1, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 22.12.2014. Kotlovnica |  | Kotao Viessmann PX1 tv broj 7168262400179 |  | Park Ribnjak 1, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.265 | 4.5 | 72.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 22.12.2016.
| Cezar centar za reciklažu d.o.o., Josipa Lončara 15, 10 090 Zagreb | [5 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | ukupne praškaste tvari | tvari iz I i II. razreda štetnosti | tvari iz I i III. razreda štetnosti | tvari iz II i III. razreda štetnosti | ukupne praškaste tvari | tvari iz I i II. razreda štetnosti | tvari iz I i III. razreda štetnosti | tvari iz II i III. razreda štetnosti
[7 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 11.11.2014. |  | Šreder metala |  | Josipa Lončara 15, 10 090 Zagreb |  | 3.2 | 0.0053 | 0.0664 | 0.0668 | 150 | 0.5 | 1 | 1 | 11.11.2015.
| Chromos Svjetlost d.o.o., Mijata Stojanovića 13, 35 257 Lužani | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 16.1.2014. |  | Kotao Centrometal Eko Cup S3 tv broj 001981 |  | Mijata Stojanovića 13, 35 257 Lužani |  | lož ulje | 0.24 | 34.25 | 182.75 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 16.1.2016.
| 16.1.2014. |  | Kotao Centrometal Eko Cup S3 tv broj 002446 |  | Mijata Stojanovića 13, 35 257 Lužani |  | lož ulje | 0.24 | 3.5 | 258.5 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 16.1.2016.
| 16.1.2014. |  | Kotao Centrometal Eko Cup S3 tv broj 00424 |  | Mijata Stojanovića 13, 35 257 Lužani |  | lož ulje | 1.24 | 0.5 | 227.25 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 16.1.2016.
| CIOS , Josipa Lončara 15, 10 090 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 11.11.2014. |  | Kotao Buderus Logano SK 625 tv broj 63024229134303CO3318 |  | Josipa Lončara 15, 10 090 Zagreb |  | ekstra lako lož ulje | 0.51 | 13.8 | 146.7 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 11.11.2016.
| Color emajl d.o.o za proizvodnju, trgovinu i usluge, Alaginci 87/a, 34 000 Požega | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 17.12.2014. Emajliranje |  | Termogen Euroimpianti tv broj nepoznat |  | I Alaginci 87/a, 34 000 Požega |  | prirodni plin | 3 | 2.3 | 49.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 17.12.2016.
| 17.12.2014. Emajliranje |  | Termogen Euroimpianti tv broj nepoznat |  | I Alaginci 87/a, 34 000 Požega |  | prirodni plin | 3 | 1.2 | 54 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 17.12.2016.
| 17.12.2014. Emajliranje |  | Termogen Euroimpianti tv broj nepoznat |  | I Alaginci 87/a, 34 000 Požega |  | prirodni plin | 3 | 10.6 | 51.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 17.12.2016.
| 17.12.2014. Emajliranje |  | Termogen Euroimpianti tv broj nepoznat |  | I Alaginci 87/a, 34 000 Požega |  | prirodni plin | 0.75 | 3.3 | 142.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 17.12.2016.
| 17.12.2014. Proizvodnja dimovodnih cijevi |  | Termogen Euroimpianti tv broj nepoznat |  | I Alaginci 87/a, 34 000 Požega |  | prirodni plin | 3 | 3 | 77.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 17.12.2016.
| Color trgovina d.o.o, Industrijska 42, 34 000 Požega | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 10.9.2014. |  | Kotao Viessmann Vitocrossal 200 CM2 tv broj 7247425100126104 |  | Industrijska 42, 34 000 Požega |  | prirodni plin | 0.285 | 8.18 | 55.34 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 10.9.2016.
| 10.9.2014. |  | Kotao Viessmann Vitocrossal 200 CM2 tv broj 7247424000712103 |  | Industrijska 42, 34 000 Požega |  | prirodni plin | 0.225 | 11.65 | 63.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 10.9.2016.
|  |  |  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  | 23 | 22
|  |  |  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  | 12
12
|  |  |  | Plinske turbine |  |  |  | 0
|  |  |  | Tehnološki procesi |  |  |  | 9 | 8
|  |  |  | Termička obrada otpada |  |  |  | 2
2
2015!
|  | Carlsberg Croatia d.o.o., Ulica Danica 3, 48 000 Koprivnica | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx |  |  | Dimni broj | CO | NOx |  |  | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  |  |  | mg/m3 | mg/m3 |  |  | %
|  | Kotlovnica-proizvodnja tehnološke pare 16.10.2015. |  | Kotao "Loos International" UL-S tv.br. 59522 |  | Ulica Danica 3, 48000 Koprivnica |  | prirodni plin | 6.5 | 10.6 | 88.5 |  |  | - | 100 | 200 |  |  | 3 | 0 | 16.10.2016.
|  | Kotlovnica-proizvodnja tehnološke pare 16.10.2015. |  | Kotao "Loos International" UL-S tv.br. 59521 |  | Ulica Danica 3, 48000 Koprivnica |  | prirodni plin | 6.5 | 10.1 | 79.7 |  |  | - | 100 | 200 |  |  | 3 | 0 | 16.10.2016.
|  | CIB-COMMERCE d.o.o., Sv. Ivan 1, 54 420 Buzet | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx kao NO2 | Dimni broj | CO | NOx kao NO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica 20.3.2015 |  | Kotao RIELLO tv.br. 23395065758 |  | Sv. Ivan 1, 54 420 Buzet |  | ekstra lako lož ulje | 0.157 | 31.4 | 172.4 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 20.3.2017.
|  | CE-ZA-R d.o o Josipa Lončara 15, 10 000 Zagreb | [5 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  | GVE |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Ukupne praškaste tvari | Praškasta anorganska tvar ( Cd, TI, As, Co, Se, Sb, Cu, Mn, Pb, V, Ni, Sn Cr, Zn) | Ukupne praškaste tvari | Praškasta anorganska tvar ( Cd, TI, As, Co, Se, Sb, Cu, Mn, Pb, V, Ni, Sn Cr, Zn)
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
|  | 2015-11-19 |  | Ispust otprašivaća Mlina ŠREDER |  | Josipa Lončara 15, 10 000 zagreb |  | 2.7 | 0.0797 | 150 | 1 | 19.11 2016
|  | Centar za odgoj i obrazovanje Goljak, Goljak 2, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica 9.2.2015. |  | Kotao 1 Viessmann Vitoplex SX100 tv. br. nepoznat |  | Korenička 34, 10 000 Zagreb |  | ekstra lako lož ulje | 0.105 | 1 | 184.7 | 0 | 175 | 350 | 3 | 0 | 9.2.2017.
|  | Commel - Zagreb d.o.o., Samoborska cesta 143, 10 090 Susedgrad | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica 13.2.2015. |  | Kotao 1 Viessmann Vitoplex SX100 tv. br. nepoznat |  | Korenička 34, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.123 | <25 | 118.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.2.2017.
|  | CAR CENTAR d.o.o., Čepljani 1 a, 52 470 Umag | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 24.2.2015. |  | Termogen komore Saima Meccanica tv broj nepoznat |  | Čepljani 1 a, 52 470 Umag |  | ekstra lako loživo ulje | 0.171 | 30.9 | 100.7 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 24.2.2017.
|  | Ciglana Cerje Tužno d.o.o Cerje Nebojse, Cerje Nebojse 2, 42 243 Maruševec | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | Ukupne praškaste tvari | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | Ukupne praškaste tvari
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3
|  | 2014-10-29 |  | Brzi generator pare, "Clayton Industries" Bornem, tv.br: B.5919 |  | Cerje Nebojse, Cerje Nebojse 2 |  | prirodan plin | 0,40-0,80 | 72 | 82.9 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-10-29
|  | 2015-07-22 |  | Otprašivač mehaničke prerade gline, "Handle", Muhlacker tv.br:2375 |  | Cerje Nebojse, Cerje Nebojse 2 , Maruševec |  | - | - | - | - | - | 9.8 | - | - | - | - | 20 | 2017-07-22
|  | 2014-10-31 |  | Ispust Z3, "EVG Lufttechnik" Eberdingen AVMO 1800 RV, tv.br: 0515542/1/1 |  | Cerje Nebojse, Cerje Nebojse 2 , Maruševec |  | - | - | - | - | - | 9.8 | - | - | - | - | 20 | 2019-10-31
|  | 2014-10-31 |  | Ispust Z4, "VEM motors" Wernigerode 0162 H K21R, tv.br:123396 |  | Cerje Nebojse, Cerje Nebojse 2 , Maruševec |  | - | - | - | - | - | 11.8 | - | - | - | - | 21 | 2019-10-31
|  | Toplovodna kotlovnica uprave 3.11.2014 |  | Toplovodni kotao "Lamborghini Calor S.p.A., SUPER PREX 90-140 tv.br: 31543 |  | Cerje Nebojse, Cerje Nebojse 2 , Maruševec |  | prirodan plin | 0.162 | 4.5 | 101.7 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2016-11-03
|  | Cemex, Pogon: Sv. Juraj | [6 empty] | Hladnjak klinkera; Pogon Sv. Juraj |  |  | GVE |  |  | Cemex, Pogon: Sv. Kajo | [7 empty] | Hladnjak klinkera; Pogon Sv. Kajo |  | GVE
|  |  | Dimnjak peći |  |  | GVE |  | Mjerena tvar | Datum | Izmjerena vrijednost | [5 empty] | Dimnjak peći |  |  | GVE |  |  | Mjerena tvar | Datum | Izmjerena vrijednost
|  | Mjerena tvar | Datum | Izmjerena vrijednost |  |  |  | suma metala (antimon+arsen+olovo+krom+kobalt+bakar+mangan+ nikal+vanadij) Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | 2015-04-07 | 0,0082 mg/Nm3 |  | 0,5 mg/Nm3 |  |  | Mjerena tvar | Datum | Izmjerena vrijednost |  |  |  |  | suma metala (antimon+arsen+olovo+krom+kobalt+bakar+mangan+ nikal+vanadij) Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | 2015-06-08 | 0,00052 mg/Nm3 | 0,5 mg/Nm3
|  | suma metala (antimon+arsen+olovo+krom+kobalt+bakar+mangan+ nikal+vanadij) Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | 2015-09-23 | 0,0347 mg/Nm3 |  | 0,5 mg/Nm3 |  | kadmij +talij (Cd+Tl) | 2015-04-07 | 0 mg/Nm3 |  | 0,5 mg/Nm3 |  |  | suma metala (antimon+arsen+olovo+krom+kobalt+bakar+mangan+ nikal+vanadij) Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | 2015-12-22 | 0,0136 mg/Nm3 |  | 0,5 mg/Nm3 |  |  | kadmij +talij (Cd+Tl) | 2015-06-08 | 0,0001 mg/Nm3 | 0,05mg/Nm3
|  |  | 2015-07-23 | 0,0153 mg/Nm3 |  | 0,5 mg/Nm3 |  | živa (Hg) | 2015-04-07 | 0,0002 mg/Nm3 |  | 0,5 mg/Nm3 |  |  |  | 2015-08-28 | 0,0139 mg/Nm3 |  | 0,5 mg/Nm3 |  |  | živa (Hg) | 2015-06-08 | 0,0004 mg/Nm3 | 0,05 mg/Nm3
|  |  | 2015-04-03 | 0,0107 mg/Nm3 |  | 0,5 mg/Nm3 |  | dioksini i furani (poliklorirani dibenzo-p-dioksini (PCDD) i poliklorirani dibenzofurani (PCDF) | 2015-09-25 | 0,0001 mg/Nm3 |  | 0,1 mg/Nm3 |  |  |  | 2015-06-03 | 0,0013 mg/Nm3 |  | 0,5 mg/Nm3 |  |  | dioksini i furani (poliklorirani dibenzo-p-dioksini (PCDD) i poliklorirani dibenzofurani (PCDF) | 2015-12-21 | 0 ng/Nm3 | 0,1 ng/Nm3
|  |  | 2015-01-29 | 0,026 mg/Nm3 |  | 0,5 mg/Nm3 |  |  | 2015-07-20 | 0 mg/Nm3 |  | 0,1 mg/Nm3 |  |  |  | 2015-03-11 | 0,0133 mg/Nm3 |  | 0,5 mg/Nm3 |  |  |  | 2015-08-26 | 0 ng/Nm3 | 0,1 ng/Nm3
|  | kadmij +talij (Cd+Tl) | 2015-09-23 | 0,0007 mg/Nm3 |  | 0,05 mg/Nm3 |  |  | 2015-04-07 | 0 mg/Nm3 |  | 0,1 mg/Nm3 |  |  | kadmij +talij (Cd+Tl) | 2015-12-22 | 0,0061 mg/Nm3 |  | 0,5 mg/Nm3 |  |  |  | 2015-06-08 | 0 ng/Nm3 | 0,1 ng/Nm3
|  |  | 2015-07-23 | 0,001 mg/Nm3 |  | 0,05 mg/Nm3 |  |  | 2015-01-26 | 0,00013 mg/Nm3 |  | 0,1 mg/Nm3 |  |  |  | 2015-08-28 | 0,0014 mg/Nm3 |  | 0,5 mg/Nm3 |  |  |  | 2015-03-03 | 0 ng/Nm3 | 0,1 ng/Nm3
|  |  | 2015-04-03 | 0,0007 mg/Nm3 |  | 0,05 mg/Nm3 | [9 empty] | 2015-06-03 | 0,0008 mg/Nm3 |  | 0,5 mg/Nm3
|  |  | 2015-01-29 | 0,0006 mg/Nm3 |  | 0,05 mg/Nm3 |  |  | Silos homogenizacije |  |  | GVE |  |  |  | 2015-03-11 | 0,0013 mg/Nm3 |  | 0,5 mg/Nm3
|  | živa (Hg) | 2015-09-23 | 0,0039 mg/Nm3 |  | 0,05 mg/Nm3 |  | Mjerena tvar | Datum | Izmjerena vrijednost |  |  |  |  | živa (Hg) | 2015-12-22 | 0,0118 mg/Nm3 |  | 0,5 mg/Nm3
|  |  | 2015-07-23 | 0,015 mg/Nm3 |  | 0,05 mg/Nm3 |  | živa (Hg) | 2015-07-22 | 0,000029 mg/Nm3 |  | 0,05 mg/Nm3 |  |  |  | 2015-08-28 | 0,0013 mg/Nm3 |  | 0,5 mg/Nm3
|  |  | 2015-04-03 | 0,0061 mg/Nm3 |  | 0,05 mg/Nm3 | [9 empty] | 2015-06-03 | 0,0025 mg/Nm3 |  | 0,5 mg/Nm3
|  |  | 2015-01-29 | 0,0066 mg/Nm3 |  | 0,05 mg/Nm3 | [9 empty] | 2015-03-11 | 0,0035 mg/Nm3 |  | 0,5 mg/Nm3
|  | dioksini i furani (poliklorirani dibenzo-p-dioksini (PCDD) i poliklorirani dibenzofurani (PCDF) | 2015-09-22 | 0 mg/Nm3 |  | 0,1 mg/Nm3 | [8 empty] | dioksini i furani (poliklorirani dibenzo-p-dioksini (PCDD) i poliklorirani dibenzofurani (PCDF) | 2015-12-18 | 0 mg/Nm3 |  | 0,1 mg/Nm3
|  |  | 2015-07-22 | 0 mg/Nm3 |  | 0,1 mg/Nm3 | [9 empty] | 2015-08-27 | 0 mg/Nm3 |  | 0,1 mg/Nm3
|  |  | 2015-04-01 | 0 mg/Nm3 |  | 0,1 mg/Nm3 | [9 empty] | 2015-06-02 | 0 mg/Nm3 |  | 0,1 mg/Nm3
|  |  | 2015-01-27 | 0,00016 mg/Nm3 |  | 0,1 mg/Nm3 | [9 empty] | 2015-02-26 | 0 mg/Nm3 |  | 0,1 mg/Nm3
|  | ukupni organski ugljik (TOC) | 2011-04-21 | 28,8 mg/Nm3 |  | 80 mg/Nm3 | [8 empty] | ukupni organski ugljik (TOC) | 2010-12-16 | 9,8 mg/Nm3 |  | 80 mg/Nm3
|  |  | 2010-01-13 | 4,29 mg/Nm3 |  | 80 mg/Nm3 | [9 empty] | 2010-07-23 | 17,4 mg/Nm3 |  | 80 mg/Nm3
|  | fluorovodik (HF) | 2015-09-22 | 0,205 mg/Nm3 |  | 1 mg/Nm3 | [9 empty] | 2010-03-09 | 71,21 mg/Nm3 |  | 80 mg/Nm3
|  |  | 2015-07-22 | 0,106 mg/Nm3 |  | 1 mg/Nm3 | [8 empty] | fluorovodik (HF) | 2015-12-16 | 0,041 mg/Nm3 |  | 1 mg/Nm3
|  |  | 2015-04-02 | 0,036 mg/Nm3 |  | 1 mg/Nm3 | [9 empty] | 2015-08-25 | 0,054 mg/Nm3 |  | 1 mg/Nm3
|  |  | 2015-01-27 | 0,022 mg/Nm3 |  | 1 mg/Nm3 | [9 empty] | 2015-06-02 | 0,068 mg/Nm3 |  | 1 mg/Nm3
|  | amonijak (NH3) | 2012-09-24 | - |  | - | [9 empty] | 2015-04-20 | 0,057mg/Nm3 |  | 1 mg/Nm3
|  |  | 2012-07-23 | - |  | - | [8 empty] | amonijak (NH3) | - | - mg/Nm3 |  | -
|  | poliklorirani bifenili (PCB) | 2015-09-22 | 0 mg/Nm3 |  | 0,1 mg/Nm3 | [9 empty] | - | - mg/Nm3 |  | -
|  |  | 2015-07-22 | 0,0001 mg/Nm3 |  | 0,1 mg/Nm3 | [8 empty] | poliklorirani bifenili (PCB) | 2015-12-18 | 0 mg/Nm3 |  | 0,1 mg/Nm3
|  |  | 2015-04-01 | 0 mg/Nm3 |  | 0,1 mg/Nm3 | [9 empty] | 2015-08-27 | 0 mg/Nm3 |  | 0,1 mg/Nm3
|  |  | 2015-01-27 | 0 mg/Nm3 |  | 0,1 mg/Nm3 | [9 empty] | 2015-06-02 | 0 mg/Nm3 |  | 0,1 mg/Nm3
|  | benzen (C6H6) | 2015-09-28 | <0,31 ; <0,30 ; 0,27 mg/Nm3 | [11 empty] | 2015-02-26 | 0 mg/Nm3 |  | 0,1 mg/Nm3
|  |  | 2015-07-22 | <2,26 ; <2,35 ; 2,14 mg/Nm3 | [10 empty] | benzen (C6H6) | 2015-12-23 | <0,39 ; <1,27 ; <0,54 mg/Nm3 |  | -
|  |  | 2015-04-02 | <0,22 ; <0,24 ; 1,66 mg/Nm3 | [11 empty] | 2015-08-27 | <0,48 ; <0,22 ; <0,76 mg/Nm3 |  | -
|  |  | 2015-01-28 | 0,15 ; 1,19 ; 1,68 mg/Nm3 | [11 empty] | 2015-06-05 | <3,33 ; <4,55 ; <3,07 mg/Nm3 |  | -
[16 empty] | 2015-03-04 | <0,18 ; <0,13 ; <0,14 mg/Nm3 |  | -
|  | CROSCO, naftni servisi, d.o.o Ulica grada Vukovara 18, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | Nox | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-10-22 |  | Toplovodni kotao 1, VIESSMANN,Vitoplex 200, tv.br:7248065800138107 |  | Poslovna zgrada CROSCO, Ulica grada Vukovara 18, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.609 | 3.3 | 113.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-10-22
|  | 2015-10-22 |  | Toplovodni kotao 1, VIESSMANN,Vitoplex 200, tv.br:7248065700012101 |  | Poslovna zgrada CROSCO, Ulica grada Vukovara 18, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.609 | 3.3 | 108.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0
|  | 2015-10-20 |  | Toplovodni kotao 1, TOPLOTA, tv.br: 10790 |  | Centar za obrazovanje-hotel, Trg Rudolfa Perešina 1, 10 310 Ivanić Grad |  | prirodni plin | 0.75 | 11.8 | 117.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0
|  | 2015-10-20 |  | Toplovodni kotao 2, TOPLOTA, tv.br: 10354 |  | Centar za obrazovanje-hotel, Trg Rudolfa Perešina 1, 10 310 Ivanić Grad |  | prirodni plin | 0.75 | 11.5 | 106.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0
|  | 2015-10-20 |  | Toplovodni kotao VIESSMANN, Vitoplex 100, SX1, tv.br: 7324732200405 |  | CROSCO industrijski krug Geoservis-kotlovnica |  | prirodni plin | 0.285 | 4 | 62.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0
|  | 2015-10-20 |  | Toplovodni kotao1, TOPLOTA, tip: TH 65 TV, tv.br: 13773 |  | CROSCO industrijski krug-KOTLOVNICA 1, Industrijska Cesta 1 |  | prirodni plin | 0.8 | 9.8 | 115.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0
|  | 2015-10-20 |  | Toplovodni kotao2. TOPLOTA, tip: TH 65 TV, tv.br: 13771 |  | CROSCO industrijski krug-KOTLOVNICA 1, Industrijska Cesta 1 |  | prirodni plin | 0.8 | 9.3 | 123.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0
|  | 2015-10-20 |  | Toplovodni kotao2. TOPLOTA, tip: TH 65 TV, tv.br: 13772 |  | CROSCO industrijski krug-KOTLOVNICA 1, Industrijska Cesta 1 |  | prirodni plin | 0.8 | 3.8 | 120.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0
|  | 2015-10-20 |  | Toplovodni kotao1, TOPLOTA, tv.br: 13525 |  | CROSCO industrijski krug Graberje Ivanićko, Zagrebačka 17 |  | prirodni plin | 0.76 | 6 | 132.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0
|  | 2015-10-20 |  | Toplovodni kotao2. TOPLOTA, tip: TH 65 TV, tv.br: 13774 |  | CROSCO industrijski krug Graberje Ivanićko, Zagrebačka 18 |  | prirodni plin | 0.76 | 6.5 | 122 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-10-22
|  | 2015-10-20 |  | Toplovodni kota1, TOPLOTA, tv.br: 13473 |  | CROSCO industrijski krug-kotlovnica 2, Industrijska cesta 1, 10 310 Ivanić Grad |  | prirodni plin | 1170 | 1 | 152 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-10-22
|  | 2015-10-20 |  | Toplovodni kotao2, TOPLOTA, tv.br: 13474 |  | CROSCO industrijski krug-kotlovnica 2, Industrijska cesta 1, 10 310 Ivanić Grad |  | prirodni plin | 1170 | 3.3 | 139.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-10-22
|  | 2015-10-20 |  | Toplovodni kotao3., TOPLOTA, tv.br: 13475 |  | CROSCO industrijski krug-kotlovnica 2, Industrijska cesta 1, 10 310 Ivanić Grad |  | prirodni plin | 1170 | 4 | 151 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-10-22
|  | C.I.O.S. MBO d.o.o., Cehovska ulica 44, 42 000 Varaždin | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | HOS | NH3 | H2S | ukupna praškasta tvar | HOS | NH3 | H2S | ukupna praškasta tvar
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
|  | MBO postrojenje 23.11.2015. |  | Z1 Bazen Biofiltra |  | Cehovska ulica 44, 42 000 Varaždin |  | - | - | 2.1 | 3.261 | <0,0861 | 1.1 | 50 | 30 | 3 | 150 | 4 puta godišnje (prvi kvartal 2016)
|  | CALUCEM d.o.o., Revelanteova 4, 52 100 Pula | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | SO2 | NOx | Dimni broj | Ukupne praškaste tvari | SO2 | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | Ukupne praškaste tvari
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3
|  | 21.-23.04.2015 |  | Zajednički dimnjak šahtnih peći |  | CALUCEM d.o.o., Revelanteova 4, 52 100 Pula |  | - | 29 | 91.9 | 46 | - | 2.2 | 1200 | 1200 | 3 | - | 50 | - |  | Kalibracijska mjerenja
|  | Chromos svjetlost d.o.o.., Mijata Stojanovića 13. 32257 Lužani | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  | GVE |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | Ukupne praškaste tvari | HOS | Ukupne praškaste tvari | HOS
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
|  | 2015-12-02 |  | Ventilacijski ispust opće odsisne ventilacije ribaone |  | Chromos svjetlost d.o.o.., Mijata Stojanovića 13. 32257 Lužani |  | - | - | - | 36.4 | - | 150 | najmanje jednom u 5 godina
|  | 2015-12-02 |  | Ventilacijski ispust lokalne odsisne ventilacije ribaone |  | Chromos svjetlost d.o.o.., Mijata Stojanovića 13. 32257 Lužani |  | - | - | - | 47.4 | - | 150 | najmanje jednom u 5 godina
|  | 2015-12-02 |  | Ventilacijski ispust opće odsisne ventilacije mješaone |  | Chromos svjetlost d.o.o.., Mijata Stojanovića 13. 32257 Lužani |  | - | - | 0.7 | 28.2 | 150 | 150 | najmanje jednom u 5 godina
|  | 2015-12-02 |  | Ventilacijski ispust lokalne odsisne ventilacije mješaone |  | Chromos svjetlost d.o.o.., Mijata Stojanovića 13. 32257 Lužani |  | - | - | 1.8 | - | 150 | - | najmanje jednom u 5 godina
|  | 2015-12-02 |  | Ventilacijski ispust odsisne ventilacije praonice |  | Chromos svjetlost d.o.o.., Mijata Stojanovića 13. 32257 Lužani |  | - | - | - | 87.8 | 150 | - | Nije moguće odrediti datum sljedećeg mjerenja. Preporuka: mjerenje obaviti prilikom promjene/nadogradnje tehnološkog procesa prema čl. 5 i 6 Uredbe
[8 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  |  | 36
[8 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 26
[8 empty] | Plinske turbine |  |  |  |  | 0
[8 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 10
[8 empty] | Termička obrada otpada |  |  |  |  | 0

## Č
| Čakovečki mlinovi d.d., Mlinska 1, Čakovec | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 23.10.2014. Sušenje žitarica |  | Termogen Deming d.o.o. maribor TGD -2 tv broj 101 |  | Mlinska 1, Čakovec |  | prirodni plin | 2 | 0.2 | 852.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 23.10.2016.
| Čateks d.d., Zrinsko Frankopanska 25, 40 000 Čakovec | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | dimetilformamid | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | dimetilformamid
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3
| 23.1.2014. Pogon Politeks |  | Vrelouljni kotao Bissingen bay HG 2500 tv broj 23258 |  | Zrinsko Frankopanska 25, Čakovec |  | prirodni plin | 2.9 | 1.6 | 108.3 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 23.1.2016.
| 23.1.2014. Pogon dorade |  | Vrelouljni kotao Ivar E/V 200 bay HG 2500 tv broj 15516 |  | Zrinsko Frankopanska 25, Čakovec |  | prirodni plin | 0.233 | 29 | 107.7 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 23.1.2016.
| 23.1.2014. Kotlovnica |  | Kotao TPK BKG - 100 tv broj 10959 |  | Zrinsko Frankopanska 25, Čakovec |  | prirodni plin | 8.2 | 3 | 136.4 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 23.1.2015.
| 14.10.2014. Poliuretansko prevlačenje tkanina |  | E1 ispust iz apsorpcijske kolone |  | Zrinsko Frankopanska 25, Čakovec |  | - | - | - | - | - | <0,35 | - | - | - | - | 2 | 14.10.2015.
|  |  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  | 5
|  |  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  | 3 | 3
|  |  | Plinske turbine |  |  |  | 0
|  |  | Tehnološki procesi |  |  |  | 2
2
|  |  | Termička obrada otpada |  |  |  | 0
2015!
|  | Čateks d.d, Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 25, | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Centralna parna kotlovnica 26.1.2015 |  | Parni kotao, BKG-100, tv.br:10959 |  | Čateks d.d, Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 25, |  | prirodni plin | 8.2 | 6.5 | 144.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 2017-01-26
|  | Čakovečki mlinovi d.d., Mlinska 1, Čakovec | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica 14.3.2015. |  | Kotao Buderus Wetzlar GE 315 tv broj 05178808-00-3225-0091 |  | Mlinska ulica 1, 40 000 Čakovec |  | prirodni plin | 0.201 | 2.2 | 53.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.03.2017.
|  | Kotlovnica 14.3.2015. |  | Kotao 1 TAM Maribor ZVP-1600 tv broj 095 |  | Mlinska ulica 1, 40 000 Čakovec |  | prirodni plin | 1.744 | 26 | 124.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.03.2017.
|  | Kotlovnica 14.3.2015. |  | Kotao 1 TAM Maribor ZVP-1600 tv broj 094 |  | Mlinska ulica 1, 40 000 Čakovec |  | prirodni plin | 1.744 | 6.3 | 129.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.03.2017.
|  | Tunelska pekarska peć 28.3.2015. |  | Peć Gostol Nova Gorica TP-3x21 tv broj 134 |  | Mlinska ulica 1, 40 000 Čakovec |  | prirodni plin | 0.55 | 35.7 | 84.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.3.2017.
|  | Tunelska pekarska peć 28.3.2015. |  | Peć Gostol Nova Gorica TP-3x21 tv broj 133 |  | Mlinska ulica 1, 40 000 Čakovec |  | prirodni plin | 0.45 | 37.1 | 98.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.3.2017.
|  | Etažna pekarska peć 18.3.2015. |  | Peć 1 Werner & Pfleiderer Tamm MD 190 C 53 tv broj 113138 |  | Mlinska ulica 1, 40 000 Čakovec |  | prirodni plin | 0.122 | 87.1 | 57.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 18.3.2017.
|  | Etažna pekarska peć 15.3.2015. |  | Peć 2 Werner & Pfleiderer Tamm MD 190 C 53 tv broj 132635 |  | Mlinska ulica 1, 40 000 Čakovec |  | prirodni plin | 0.122 | 79.4 | 59.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 15.3.2017.
|  | Čistoća d.o.o, Stjepana Radića 33, 23 000 Zadar | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 29.5.2015. |  | Kotao WV Term SD-5 tv broj 7827 |  | Stjepana Radića 33, 23 000 Zadar |  | drvo | 0.291 | 723.29 | - | 0 | 1000 | - | 11 | 1 | 29.5.2017.
[7 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  |  | 9
[7 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 9
[7 empty] | Plinske turbine |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Termička obrada otpada |  |  |  |  | 0

## Ć
| Ćuk Stolarija, Obrtnička 4, 49 244 Stubičke Toplice | [5 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | VOC izraženi kao TOC | Dimni broj | CO | VOC izraženi kao TOC | Volumni udio kisika | Dimni broj
[7 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 19.12.2014. | Kotao Sedeljšak BioTric PR 350 tv broj 076 |  | Obrtnička 4, 49 244 Stubičke Toplice | drvna sječka | 0.35 | 783 | - | 1 | 1000 | - | 11 | 1 | 19.12.2015. za dimni broj 19.12.2016. za monoksid
| 22.7.2014. | Ventilacijski ispust kabine za lakiranje daphne |  | Obrtnička 4, 49 244 Stubičke Toplice | - | - | - | 61 | - | - | 100 | - | - | 22.7.2015.
| 2015-12-23 | Kotao SEDELJŠAK Biotric-PR-350, tv.br: 076 |  | Obrtnička 4, 49 244 Stubičke Toplice | drvna sječka | 0,25-0,35 |  | - | 1 | - | - | - | 1 | 2016-12-23
|  |  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  | 2
|  |  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  | 1
|  |  | Plinske turbine |  |  | 0
|  |  | Tehnološki procesi |  |  | 1
|  |  | Termička obrada otpada |  |  | 0
2015

## D
| DALEKOVOD PROIZVODNJE d.o.o., Trnoščica bb, 10 370 Dugo Selo | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
DALEKOVOD PROIZVODNJE d.o.o., Trnoščica bb, 10 370 Dugo Selo
| Kotlovnica 20.03.2014. |  | Toplovodni kotao Viessmann Vitocrossal 200 tv.br. 7247424100441 |  | Trnoščica bb, 10 370 Dugo Selo |  | prirodni plin | 0.25 | 12 | 92.75 | - | 0 | 100 | 200 | - | 3 | 0 | 20.03.2016.
DALEKOVOD PROIZVODNJE d.o.o., Vukomerička 9, 10 410 Velika Gorica
| Odsis zraka 06.06.2014. |  | Ciklonator SOP KRŠKO 382 F.80 BS |  | Vukomerička 9, 10 410 Velika Gorica |  | - | - | - | - | 28.03 | - | - | - | 150 | - | - | Temeljem omjera Qem/Qgr (<0,5) za navedene ispuste nema obaveza povremenih mjerenja emisija. Za ispust ciklonatora SOP KRŠKO 382 F.80 BS, emisije ukupnih praškastih tvari ovise o održavanju ciklonatora te se preporučuju ispitivanja jednom u pet godina
| Proces kaljenja 09.06.2014. |  | Peći za termičku obradu"Over" |  | Vukomerička 9, 10 410 Velika Gorica |  | - | - | 11 | 0.43 | * | - | / | ** | 150 | - | - |  |  | *vrijednost ispod detekcijskog limita mjerne metode (<1,5 mg/m3) **za nepokretne izvore čiji je emitirani maseni protok <1800 g/h nisu propisane GVE za Nox
| Proces zavarivanja 09.06.2014. |  | Prostor zavarivanja uređaja Esab |  | Vukomerička 9, 10 410 Velika Gorica |  | - | - | 4.4 | 0.33 | * | - | / | ** | 150 | - | - |  |  | *vrijednost ispod detekcijskog limita mjerne metode (<1,5 mg/m3) **za nepokretne izvore čiji je emitirani maseni protok <1800 g/h nisu propisane GVE za Nox
| Rezanje plazmom 17.01.2014. |  | Plazma rezačica MESSER Multitherm 3600 |  | Vukomerička 9, 10 410 Velika Gorica |  | - | - | - | - | 2.09 | - | - | - | 150 | - | - | 17.01.2019.
| Sačmarenje 25.11.2014. |  | Sačmarilica GOSTOL 1600 tv.br. 454 |  | Vukomerička 9, 10 410 Velika Gorica |  | - | - | - | - | 34.87 | - | - | - | 150 | - | - | 25.11.2019.
| Dalstroj d.d. Mostine 11 A, 21 000 Mostine | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | TOC |  | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | TOC pri protoku od 500 g/h
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | g/h | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | g/h
| 14.05.2014. Linija lakiranje sušenje |  | M1 istok- LAKIRANJE - Kombinirana komora za lakiranje kimel Filtri d.o.o. tv broj 12P-89-1 |  | Mostine 11 A, 21 000 Mostine |  | - | - | - | - | - | 24.1 | 221.2 | - | - | - | - | 50 | 50 | -
| 14.05.2014. Linija lakiranje sušenje |  | M1 istok-SUŠENJE - Kombinirana komora za lakiranje kimel Filtri d.o.o. tv broj 12P-89-2 |  | Mostine 11 A, 21 000 Mostine |  | - | - | - | - | - | 17.24 | 158.1 | - | - | - | - | 50 | 50 | -
| 14.05.2014. Linija lakiranje sušenje |  | M2 zapad- LAKIRANJE - Kombinirana komora za lakiranje kimel Filtri d.o.o. tv broj 12P-89-1 |  | Mostine 11 A, 21 000 Mostine |  | - | - | - | - | - | 137.5 | 2033.2 | - | - | - | - | 50 | 50 | -
| 14.05.2014. Linija lakiranje sušenje |  | M2 zapad-SUŠENJE - Kombinirana komora za lakiranje kimel Filtri d.o.o. tv broj 12P-89-3 |  | Mostine 11 A, 21 000 Mostine |  | - | - | - | - | - | 26.84 | 396.9 | - | - | - | - | 50 | 50 | -
| 14.05.2014. Linija lakiranje sušenje |  | M3 istok-ispust toplozračnog uređaja lakirnice |  | Mostine 11 A, 21 000 Mostine |  | ekstra lako lož ulje | 0.42 | 8.57 | 130.99 | 0 | - | - | 175 | 350 | 3 | 1 | - | - | -
| 14.05.2014. Linija lakiranje sušenje |  | M4 zapad-ispust toplozračnog uređaja lakirnice |  | Mostine 11 A, 21 000 Mostine |  | ekstra lako lož ulje | 0.42 | 6.72 | 120.14 | 0 | - | - | 175 | 350 | 3 | 1 | - | - | -
| DIV d.o.o. Bobovica 10a, 10 430 Samobor | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [6 empty] | GVE | [7 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | HCl | TVOC | SO2 | Dimni broj | CO | NOx | krute čestice | HCl | TVOC | SO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mgC/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mgC/m3 | mg/m3 | %
DIV d.o.o.- Podružnica Knin, IV Gardijske brigade 44, 22 300 Knin
| Kotlovnica 23.06.2014. |  | Kotao TPK Zagreb BKG-60A tv.br. 13412 |  | IV gardijske brigade 44, 22300 Knin |  | Loživo ulje srednje | 3,925 (6000 kg pare/h) | - | - | 109.7 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 3 | - | 2015-06-23
| Kotlovnica 08.04.2014. |  | Kotao TPK Zagreb BKG 40 tv.br. 8064 |  | IV gardijske brigade 44, 22300 Knin |  | Loživo ulje srednje | 2,614 (4000 kg/h) | 7.17 | 746.13 | - | - | - | - | 1 | 175 | 350 | - | - | - | - | 3 | 1 | 08.04.2016.
| Kotlovnica 08.04.2014. |  | Kotao TPK Zagreb BKG 60A tv.br. 13412 |  | IV gardijske brigade 44, 22300 Knin |  | Loživo ulje srednje | 3,925 (6000 kg pare/h) | 7 | 819.47 | - | - | - | 1589.57 | - | 175 | 350 | 150 | - | - | 1700 | 3 | - | 08.04.2015.
| Galvanizacija 19.08.2014. |  | Ventilacijski ispust 1 |  | IV gardijske brigade 44, 22300 Knin |  | - | - | - | - | 0.55 | 2.52 | - | - | - | - | - | 150 | 30 | - | - | - | - | 19.08.2019.
| Galvanizacija 19.08.2014. |  | Ventilacijski ispust 2 |  | IV gardijske brigade 44, 22300 Knin |  | - | - | - | - | 0.69 | 0.97 | - | - | - | - | - | 150 | 30 | - | - | - | - | 19.08.2019.
| Kovanje 10.09.2014. |  | Kovalica vijaka KV6-KV10 |  | IV gardijske brigade 44, 22300 Knin |  | - | - | 2.9 | 0.6 | 2.9 | - | 0.48 | - | - | - | 350 | 150 | - | 50 | - | - | - | nema obveze daljnjih mjerenja | U trenutku donošenja ove ocjene DIV d.o.o. nema rješenje izdano prema posebnim propisima na temelju kojeg se utvrđuju objedinjeni uvjeti zaštite okoliša. Utvrđivanjem objedinjenih uvjeta zaštite okoliša definirat će se ima li daljnjih zahtjeva za mjerenjem emisija iz navedenih nepokretnih izvora.
| Kovanje 10.09.2014. |  | Kovalica vijaka KV1-KV5 |  | IV gardijske brigade 44, 22300 Knin |  | - | - | 3.4 | 0.8 | 2.9 | - | 0.58 | - | - | - | 350 | 150 | - | 50 | - | - | - | nema obveze daljnjih mjerenja
| Kovanje 10.09.2014. |  | Kovalica vijaka KV11-KV14 |  | IV gardijske brigade 44, 22300 Knin |  | - | - | 2.4 | 0.6 | 2.6 | - | 0.41 | - | - | - | 350 | 150 | - | 50 | - | - | - | nema obveze daljnjih mjerenja
| Kovanje 10.09.2014. |  | Kovalica vijaka KV15-KV18 |  | IV gardijske brigade 44, 22300 Knin |  | - | - | 9.5 | 0.4 | 2.3 | - | 0.36 | - | - | - | 350 | 150 | - | 50 | - | - | - | nema obveze daljnjih mjerenja
| Kovanje 10.09.2014. |  | Kovalica vijaka KV19-KV22 |  | IV gardijske brigade 44, 22300 Knin |  | - | - | 3.5 | 0.8 | 2.2 | - | 0.35 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | nema obveze daljnjih mjerenja
| Toplinska obrada 10.09.2014. |  | Peći za poboljšavanje vijaka |  | IV gardijske brigade 44, 22300 Knin |  | - | - | 847.6 | 4.2 | - | - | 17 | - | - | - | 350 | - | - | 50 | - | - | - | nema obveze daljnjih mjerenja
| Dječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  | GVE |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | Dimni broj | CO | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 |  | mg/m3 | %
| 25.02.2014. Kotlovnica |  | Kotao Kovan Ekoline 300 tv broj 12130087 |  | Srebrnjak 100, 10 000 Zagreb |  | drvne pelete | 0.6 | 1379 | 1 | 1000 | 11 | 1 | 25.2.2015. za dimni broj 25.2.2016. za CO
| 25.02.2014. Kotlovnica |  | Kotao Kovan Ekoline 300 tv broj 12130084 |  | Srebrnjak 100, 10 000 Zagreb |  | drvne pelete | 0.6 | 1335 | 1 | 1000 | 11 | 1 | 25.2.2015. za dimni broj 25.2.2016. za CO
| Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod, Kraljice Jelene 26, 35 000 Slavonski Brod | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 28.4.2014. Kotlovnica |  | Kotao 1 Buderus G605 tv broj 530048 |  | Kraljice Jelene 26, 35 000 Slavonski Brod |  | prirodni plin | 1.1 | 7 | 98 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.4.2016.
| 28.4.2014. Kotlovnica |  | Kotao 2 Buderus G605 tv broj 532162 |  | Kraljice Jelene 26, 35 000 Slavonski Brod |  | prirodni plin | 1.1 | 9 | 96 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.4.2016.
| 28.4.2014. Kotlovnica |  | Kotao 3 WSA De-Z 600 tv broj 7850 |  | Kraljice Jelene 26, 35 000 Slavonski Brod |  | prirodni plin | 0.377 | 12 | 60 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.4.2016.
| Dom zdravlja - centar, Runjaninova 4, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 18.11.2014. |  | Kotao Viessmann tv broj 7143157200871 107 |  | Kumičićeva 5, 10 000 Zagreb |  | - | - | 5 | 72.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 18.11.2016.
| 18.11.2014. |  | Kotao 1 Hydrotherm plamen tv broj nepoznat |  | Runjaninova 4, 10 000 Zagreb |  | - | - | 5.6 | 247.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 18.11.2016.
| 18.11.2014. |  | Kotao 2 Hydrotherm plamen tv broj nepoznat |  | Runjaninova 4, 10 000 Zagreb |  | - | - | 40.5 | 254.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 18.11.2016.
| 18.11.2014. |  | Kotao 3 Hydrotherm plamen tv broj nepoznat |  | Runjaninova 4, 10 000 Zagreb |  | - | - | 13.6 | 259.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 18.11.2016.
| 18.11.2014. |  | Kotao Toplota Zagreb tv broj 13491 |  | Laginjina 16, 10 000 Zagreb |  | - | - | 1.7 | 83.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 18.11.2016.
| 18.11.2014. |  | Kotao Buderus tv broj nepoznat |  | Laginjina 16, 10 000 Zagreb |  | - | - | 12.1 | 123.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 18.11.2016.
| 18.11.2014. |  | Kotao Viessmann tv broj 7324071900210 |  | Remetinečki Gaj 14, 10 020 Zagreb |  | - | - | 8.3 | 104.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 18.11.2016.
| 18.11.2014. |  | Kotao Viessmann tv broj 7324071900205 |  | Remetinečki Gaj 14, 10 020 Zagreb |  | - | - | 4.1 | 107.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 18.11.2016.
| Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske Zagreb, Šarengradska 3, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj |  |  | *Nigdje ne piše, ali pretpostavljam jer su ovo još uvijek mali uređaji za loženje, a kod njih je takva dinamika prema Uredbi
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 06.11.2014. |  | Kotao TKT-Toplota Zagreb TK 25 tv.br. 15489 |  | Šarengradska 3, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.3 | 7.6 | 82 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 06.11.2016.*
| Kotlovnica 06.11.2014. |  | Kotao TKT-Toplota Zagreb TK 25 tv.br. 15488 |  | Šarengradska 3, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.3 | 0.5 | 76 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 06.11.2016.
| Drvenjača d.d., Donje selo 62, 51 322 Fužine | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SOx | krute čestice | CO | NOx | krute čestice
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m4 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 22.5.2014. Sušenje vlaknastih materijala |  | Ispust ciklona hlađenja I |  | Donje selo 62, 51 322 Fužine |  | - | - | - | - | - | 43.16 | - | - | 50 | 22.5.2019.
| 22.5.2014. |  | Ispust ciklona hlađenja II |  | Donje selo 62, 51 322 Fužine |  | - | - | - | - | - | 43.01 | - | - | 50 | 22.5.2019.
| 10.12.2014. |  | Kotao Kolbach K8 |  | Donje selo 62, 51 322 Fužine |  | biomasa | 6.9 | 157.2 | 131 | 0 | 94.07 | 500 | 500 | 150 | 10.15.2015.
| DUROPACK BELIŠĆE d.o.o., Trg Ante Starčevića 1, 31 551 Belišće | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Dimni broj | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 03.12.2014. |  | Kotao INTEGRAL 1800 Kiv d.d. Vransko tv.br. 2718 |  | Trg Ante Starčevića 1, 31 551 Belišće |  | ogrjevno drvo | 1.8 | 468 | 291 | 138 | 0 | - | 1000 | - | 150 | 2000 | 11 | - | 03.12.2015.
| Kotlovnica 06.08.2014. |  | Kotao K2 Đuro Đaković tv.br. 3721 |  | Trg Ante Starčevića 1, 31 551 Belišće |  | prirodni plin | 7.8 | 0 | 128 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 06.08.2015.
| Kotlovnica 18.03.2014. |  | Kotao K3 Babcock AG tv.br. 11757 |  | Trg Ante Starčevića 1, 31 551 Belišće |  | prirodni plin | 94 | 3 | 299 | 2 | 0 | - | 100 | 300 | 5 | 35 | 3 | - | svakih 6 mj.
| Kotlovnica 18.03.2014. |  | Kotao K4 Babcock AG tv.br. 12225 |  | Trg Ante Starčevića 1, 31 551 Belišće |  | prirodni plin | 94 | 2 | 291 | 2 | 0 | - | 100 | 300 | 5 | 35 | 3 | - | svakih 6 mj.
| Kotlovnica 03.12.2014. |  | Kotao K3 Babcock AG tv.br. 11757 |  | Trg Ante Starčevića 1, 31 551 Belišće |  | prirodni/kaptažni plin | 94 | 16 | 249 | 2 | 0 | - | 100 | 300 | 5 | 35 | 5 | - | svakih 6 mj.
| Kotlovnica 03.12.2014. |  | Kotao K4 Babcock AG tv.br. 12225 |  | Trg Ante Starčevića 1, 31 551 Belišće |  | prirodni/kaptažni plin | 94 | 18 | 282 | 2 | 0 | - | 100 | 300 | 5 | 35 | 5 | - | svakih 6 mj.
| Kotlovnica 06.08.2014. |  | Kotao K5 UL-S 22000 Bosch tv.br. 113490 |  | Trg Ante Starčevića 1, 31 551 Belišće |  | prirodni plin | 15 | 40 | 20 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 06.08.2015.
| Kotlovnica 06.08.2014. |  | Kotao K6 UL-S 22000 Bosch tv.br. 113491 |  | Trg Ante Starčevića 1, 31 551 Belišće |  | prirodni plin | 15 | 12 | 25 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 06.08.2015.
| Dunapack Valoviti Packaging, Trebež 2, 49 210 Zabok | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 5.2.2014. |  | Kotao TPK OroMetal 8 SA tv broj 3985 |  | Trebež 2, 49 210 Zabok |  | prirodni plin | 5.229 | 8 | 106 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 5.2.2015.
| 5.2.2014. |  | Kotao TVK 1200 tv broj 3223 |  | Trebež 2, 49 210 Zabok |  | prirodni plin | 1.2 | 0 | 91 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 5.2.2016.
| DV Izvor, Prilaz Đure Deželića 30, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 12.02.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 300 TX3 tv.br. 300018 tv.br. 4675045 |  | Prilaz Đure Deželića 30 |  | prirodni plin | 0.3 | 0 | 45.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 12.02.2016.
| Kotlovnica 10.04.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 300 TX3 tv.br. 300024 |  | Prilaz Đure Deželića 31 |  | prirodni plin | 0.3 | 0 | 50 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 12.02.2016.
|  |  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  | 53
|  |  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  | 32 | 32
|  |  | Plinske turbine |  |  |  | 0
|  |  | Tehnološki procesi |  |  |  | 21
21
|  |  | Termička obrada otpada |  |  |  | 0
2015
|  | DRVNA INDUSTRIJA NOVA GRADIŠKA d.o.o., Bedem bb, 35 400 Nova Gradiška | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | krute čestice |  | SO2 | NOx | CO | krute čestice |  | SO2 | NOx | Volumni udio kisika
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica 1.12.2015. |  | Kotao UNICONFORT CMT/F 140, tv.br. 723 |  | Bedem bb, 35 400 Nova Gradiška |  | drvo | 1.88 | 294.47 | 14.32 |  | 1.33 | 135.96 | 500 | 150 |  | 2000 | 500 | 11 | nije navedeno u izvještaju
|  | Dječji vrtić Vrapče, N. Gorjanskog 7, 10 090 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 19.1.2015. |  | Kotao Vaillant VK 1304/9 tv broj 2107-40301933 |  | Rašljice 20, 10 090 Zagreb |  | prirodni plin | 0.14 | 0 | 38.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 19.1.2017.
|  | Dječji vrtić Gajnice, Hrvatskih iseljenika 6, 10090 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 27.1.2015. |  | Kotao 1 MKS 340 |  | Hrvatskih iseljenika 6, 10090 Zagreb |  | ekstra lako loživo ulje | 0.34 | 0 | 206.8 | 0 | 175 | 350 | 3 | 0 | 27.1.2017.
|  | 27.1.2015. |  | KotaoViessmann Paromat Simplex tv broj nepoznat |  | Kerestinečkih žrtava 59, 10 090 Zagreb |  | prirodni plin | 0.32 | 0 | 51.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.1.2017.
|  | Dalstroj d.d Put Mostina 11a, 21 000 Split | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-10-14 |  | Kombinirana komora za lakiranje, Kimel filtri d.o.o tv.broj: 12P-89-2, mjerno mjesto M3 (istok) |  | Dalstroj d.d Put Mostina 11a, 21 000 Split |  | lož ulje ekstra lako | - | 7.92 | 123.81 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 14.10..2017.
|  | 27.1.2015. |  | Kombinirana komora za lakiranje, Kimel filtri d.o.o tv.broj: 12P-89-2, mjerno mjesto M4 (zapad) |  | Dalstroj d.d Put Mostina 11a, 21 000 Split |  | lož ulje ekstra lako | - | 9.75 | 123.45 | 0 | 350 | 175 | 3 | 1 | 14.10..2017.
|  | Dječji vrtić Šumska Jagoda, Sveti Duh 75, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2013-02-05 |  | Toplovodni kotao 1- VIESSMANN, Vitoplex 100 SX 1 tv.br 300310 |  | Područni objekat Sveti Duh 58, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.17 | 0 | 46.5 | - | 100 | 200 | 3 | - | 2017-02-05
|  | 2013-02-05 |  | Toplovodni kotao 2, VIESSMAN, Vitoplex, 100 SX 1, tv.br: 300322 |  | Područni objekat Sveti Duh 58, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.17 | 24.5 | 46.7 | - | 100 | 200 | 3 | - | 2017-02-05
|  | 2013-02-05 |  | Toplovodni kotao 1, DCN 340, tv.br: 01165 |  | Dječji vrtić Šumska Jagoda, Sveti Duh 75 10 000 Zagreb |  | tekuće gorivo | 0.34 | 0 | 148.7 | - | 175 | 350 | 3 | - | 2017-02-05
|  | 2013-02-07 |  | Toplovodni kotao 2, DCN 340 tv.br: 01164 |  | Dječji vrtić Šumska Jagoda, Sveti Duh 75 10 000 Zagreb |  | tekuće gorivo | 0.34 | 0 | 149.7 | - | 175 | 350 | 3 | - | 2017-02-05
|  | 2017-02-05 |  | Toplovodni kotao 2 - VIESSMANN, tv.broj: 900130 |  | Područni objekt Bijenik 164, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.12 | 0 | 67.9 | - | 100 | 200 | 3 | - | 2017-02-05
|  | "Danica mesna industrija" d.o.o Koprivnica, Đelekovečka cesta 21 | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-12-23 |  | Parni kotao, BKG 150, tv.broj: 14694 |  | "Danica mesna industrija" d.o.o Koprivnica, Energetsko postrojenje-parna kotlovnica |  | prirodni plin | 0,8-7,4 | 5 | 85.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-12-23
|  | 2015-12-23 |  | Parni kotao BKG-100 A, tv.broj: 12877 |  | "Danica mesna industrija" d.o.o Koprivnica, Energetsko postrojenje-parna kotlovnica |  | prirodni plin | 10.57 | 5.9 | 147.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-12-23
|  | 2015-12-23 |  | Parni kotao ,BKG-50 A, tv.broj: 12121 |  | "Danica mesna industrija" d.o.o Koprivnica, Energetsko postrojenje-parna kotlovnica |  | prirodni plin | 1,17-5,25 | 6.8 | 135.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-12-23
|  | 2015-12-23 |  | Parni kotao BKG-50 A, tv.broj: 12122 |  | "Danica mesna industrija" d.o.o Koprivnica, Energetsko postrojenje-parna kotlovnica |  | prirodni plin | 1,17-5,25 | 17 | 116.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-12-23
|  | Dalekovod proizvodnja d.o.o , Trnoščica b.b 10 370 Dugo Selo | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-10-21 |  | Toplovodni kotao 1, Thermopac 2000, tv.broj: 020/75 |  | Vukomerička 9, 10 410 Velika Gorica |  | plinsko ulje | 2325 | 66 | 175 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 2017-10-21
|  | 2015-10-21 |  | Toplovodni kotao 2, Thermopac 2000, tv.broj:020/73 |  | Vukomerička 9, 10 410 Velika Gorica |  | plinsko ulje | 2325 | 1 | 194 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 2017-10-21
|  | 2015-10-21 |  | Toplovodni kotao 2, Thermopac 2000, tv.broj:020/74 |  | Vukomerička 9, 10 410 Velika Gorica |  | plinsko ulje | 2325 | 23 | 215 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 2017-10-21
|  | Dalekovod d.o.o Trnoščica b.b., 10 370 Dugo Selo | [5 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  | GVE |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Ukupne praškaste tvari | CO | Ukupne praškaste tvari | CO
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
|  | 2015-09-02 |  | Erozimati Aristech, tip LS 550, inv.br.X-402 i X-403 (odsisna ventilacija (lokalna) prilikom obrade materijala elektoerozijom |  | Dalekovod d.o.o Vukomerička b.b 10 410 Velika gorica |  | 0.17 | 2.83 | 150 | nije propisano | 2020-09-02
|  | Dalstroj d.d Put Mostina 11a 21 000 Split | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | VOC kao TOC | ukupne praškaste tvari | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | VOC kao TOC | ukupne praškaste tvari
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3
|  | 2015-08-31 |  | Mjerno mjesto br. 1: ispust linije za lakiranje/sušenje, Kombinirana komora za lakiranje, Kimel filtri d.o.o, tv.br: 12P-89-2 |  | Put Mostina 11a, 21 000 Split |  | - | - | - | - | - | 20.07 | - | - | - | - | - | 50 | - | 2015-08-31
|  | 2015-08-31 |  | Mjerno mjesto br. 1: ispust linije za lakiranje/sušenje, Kombinirana komora za lakiranje, Kimel filtri d.o.o, tv.br: 12P-89-3 |  | Put Mostina 11a, 21 000 Split |  | - | - | - | - | - | 15.92 | - | - | - | - | - | 50 | - | 2015-08-31
|  | Decospan Mato Furnir d.o.o., Oprisavci bb, 35 213 Oprisavci | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-10-12 |  | Termogen Vivox 190 SS tv broj 2855/2/2VV |  | Oprisavci bb, 35 213 Oprisavci |  | ekstra lako loživo ulje | 0.19 | 9.6 | 158.8 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 12.10.2017.
|  | 2015-10-12 |  | Termogen Vivox 190 SS tv broj 2855/3/1JD |  | Oprisavci bb, 35 213 Oprisavci |  | ekstra lako loživo ulje | 0.19 | 6.4 | 145 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 12.10.2017.
|  | 2015-10-13 |  | TermogenTecnoclima s.p.a. B23 tv broj 24447011751 |  | Oprisavci bb, 35 213 Oprisavci |  | ekstra lako loživo ulje | 0.168 | 6.9 | 163.9 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 12.10.2017.
|  | DIV d.o.o. Bobovica 10a, 10 430 Samobor | [5 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  | GVE |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Ukupna praškasta tvar | HCl | Ukupna praškasta tvar | HCl
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
|  | Cinčanje 02.03.2015. |  | Ventilacijski ispust pogona toplog cinčanja |  | Podružnica Knin, IV gardijske brigade 44, 22300 Knin |  | < 0,5 | 0.91 | 150 | 30 | nema obveze daljnjih mjerenja
|  | Dom zdravlja Zagreb Centar, Runjaninova 4, 10000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Dom zdravlja 26.10.2015. |  | Kotao Viessmann Paromat Simplex tv broj 7143157200871107 |  | Kumičićeva 5, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.225 | 5.8 | 72.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26.10.2017.
|  | Dom zdravlja 26.10.2015 |  | Kotao 1 Hydrotherm Plamen SE-225 BYU tv broj nepoznat |  | Runjaninova 4, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.225 | 6.6 | 196.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26.10.2017.
|  | Dom zdravlja 26.10.2015 |  | Kotao 2 Hydrotherm Plamen SE-225 BYU tv broj nepoznat |  | Runjaninova 4, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.225 | 7.5 | 196.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26.10.2017.
|  | Dom zdravlja 26.10.2015 |  | Kotao 3 Hydrotherm Plamen SE-225 BYU tv broj nepoznat |  | Runjaninova 4, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.225 | 3.8 | 169.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26.10.2017.
|  | Dom zdravlja 26.10.2015. |  | Kotao Toplota zagreb tv broj 13491 |  | Laginjina 16, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.56 | 2.7 | 81.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26.10.2017.
|  | Dom zdravlja 26.10.2015. |  | Kotao Buderus Logano GE615 tv broj nepoznat |  | Laginjina 16, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | - | 13.4 | 122.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26.10.2017.
|  | Dom zdravlja 27.10.2015 |  | Kotao Viessmann Paromat Trimplex TN028 tv broj 7324071900210 |  | Remetinečki gaj 14, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.285 | 8.7 | 109 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.10.2017.
|  | Dom zdravlja 27.10.2015 |  | Kotao Viessmann Paromat Trimplex TN028 tv broj 7324071900205 |  | Remetinečki gaj 14, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.285 | 3.3 | 108.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.10.2017.
|  | Div d.o.o Bobovica 10a 10 430 Samobor | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | krute čestice | CO | NOx | SO2 | krute čestice
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
|  | 2015-04-24 |  | Kotao br.3, BKG 60A, tv.broj: 13412 |  | Div d.o.o Bobovica 10a 10 430 Samobor |  | srednje loživo ulje | 3.925 | 4.38 | 866.34 | 1297 | 108.7 | 175 | 350 | 1700 | 150 13.3.2017
|  | Dom za psihički bolesne odrasle osobe Ljeskovica, Nova ljeskovica, Josipa Kneževića 41, 34350 Čaglin | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica Doma 17.2.2015. |  | Kotao 1 Viessmann Vitorond 200 VD2 TX3A tv broj 7124585001024109 |  | Nova ljeskovica, Josipa Kneževića 41, 34350 Čaglin |  | plinovito gorivo | 0.4 | 0 | 190.85 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 17.2.2017.
|  | Kotlovnica Doma 17.2.2015. |  | Kotao 1 Viessmann Vitorond 200 VD2 TX3A tv broj 7124585001024109 |  | Nova ljeskovica, Josipa Kneževića 41, 34350 Čaglin |  | tekuće gorivo | 0.4 | 0.93 | 173.27 | 0 | 175 | 250 | 3 | 0 | 17.2.2017.
|  | Kotlovnica Doma 17.2.2015. |  | Kotao 2 Viessmann Vitorond 200 VD2 tv broj 7174585901007103 |  | Nova ljeskovica, Josipa Kneževića 41, 34350 Čaglin |  | prirodni plin | 0.5 | 1.29 | 95.45 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 17.2.2017.
|  | Drvenjača d.d., Donje selo 62, 51 322 Fužine | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SOx | krute čestice | CO | NOx | krute čestice | SOx
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
|  | 4.11.2015. |  | Kotao Kolbach K8 |  | Donje selo 62, 51 322 Fužine |  | biomasa | 6.9 | 82.6 | 82.53 | 3.27 | 65.9 | 500 | 500 | 150 | 2000 | 4.11.2016.
|  | Drvna industrija Bohor, Varaždinska 22, 10 363 Belovar | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 16.11.2015. |  | Kotao Topling Prnjavor SASP PK 750 tv broj 88/06 |  | Varaždinska 22, 10 363 Belovar |  | drvna piljevina | 0.55 | 3037.7 | - | 1 | 1000 | - | 11 | 1 | 29.5.2017.
|  | Drvna industrija Bohor, Varaždinska 22, 10 363 Bjelovar | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SOx | krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | krute čestice | SOx | Dimni broj | Volumni udio kisika
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | %
|  | 16.11.2015. |  | Kotao Topling Prnjavor SASP PK 750 tv broj 88/06 |  | Varaždinska 22, 10 363 Belovar |  | drvna piljevina | 0.55 | 3037.7 | - | - | - | 1 | 1000 | - | - | - | 1 | 11
|  | 16.11.2015. |  | Kotao Topling Prnjavor SASP1000 tv broj 24/04 |  | Varaždinska 22, 10 363 Belovar |  | drvna piljevina | 1 | 2902.4 | 108.8 | 15.5 | 143.1 | 2 | 500 | 500 | 150 | 2000 | - | 11
|  | Dječji vrtić Prečko, Marijane Radev 1, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-02-14 |  | Toplovodni kotao VIESSMANN Vitoplex 300 TX 3, tv.br: 400017 |  | Dječji vrtić Prečko, Marijane Radev 1, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.345 | 56.4 | 61.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-02-14
|  | 2015-02-14 |  | Toplovodni kotao VIESSMANN Vitoplex 100 SX 1, tv.br: 400267 |  | Dječji vrtić Prečko, Jarnovićeva 23, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.225 | 0 | 61.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-02-14
|  | 2015-02-14 |  | Toplovodni kotao HYDROTHERM SE, tv.br: 01475 |  | Dječji vrtić Prečko, Marijane Radev 1, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.345 | 29.6 | 200.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-02-14
|  | DECOSPAN MATO FURNIR d.o.o, Savska ulica 166, Oprisavci | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-12-11 |  | Termogen Tecnoclima s.p.s, tip: TE 170 |  | DECOSPAN MATO FURNIR d.o.o, Savska ulica 166, Oprisavci |  | ekstra lako loživo ulje | 0.168 | 10.8 | 144.5 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-11
|  | Dunapack Valoviti Packaging, Trebež 2, 49 210 Zabok | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 29.1.2015. |  | Kotao TPK OroMetal 8 SA tv broj 3985 |  | Trebež 2, 49 210 Zabok |  | prirodni plin | 5.229 | 9 | 95 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 5.2.2015.
|  | DS SMITH PLASTICS Karlovac d.d, Kupljensko 75b, 47 220 Vojnić | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2016-01-22 |  | Kotao CENTROMETAL EKO -S3, tv.br: 002505 |  | DS SMITH PLASTICS Karlovac d.d, Kupljensko 75b, 47 220 Vojnić |  | tekuće gorivo | 0.4 | <10,8 | 70 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 2018-01-22
|  | DS SMITH BELIŠĆE d.o.o. Trg Ante Starčevića 1, 31551 Belišće | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SOx | krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | krute čestice | Dimni broj | SOx | Volumni udio kisika
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica 14.07.2015 |  | Kotao K2 Duro Đaković, tv.br: 3721 |  | DS SMITH BELIŠĆE d.o.o. Trg Ante Starčevića 1, 31551 Belišće |  | prirodni/kaptažni plin | 7.8 | 3 | 151 | - | - | 1 | 100 | 200 | - | 0 | - | 3 | 2016-07-14
|  | Kotlovnica 3.6.2015 |  | Kotao K3, Babcock AG, tv.br: 11757 |  | DS SMITH BELIŠĆE d.o.o. Trg Ante Starčevića 1, 31551 Belišće |  | prirodni/kaptažni plin | 94 | 2 | 299 | 0 | 1 | - | 100 | 300 | 5 | - | 35 | 3 | svakih šest mjeseci
|  | Kotlovnica 3.6.2016 |  | Kotao K4, Babcock AG, tv.br: 12225 |  | DS SMITH BELIŠĆE d.o.o. Trg Ante Starčevića 1, 31551 Belišće |  | prirodni/kaptažni plin | 94 | 10 | 288 | 0 | 2 | - | 100 | 300 | 5 | - | 35 | 3 | svakih šest mjeseci
|  | Kotlovnica 2.12.2015 |  | Kotao K3, Babcock AG, tv.br: 11757 |  | DS SMITH BELIŠĆE d.o.o. Vijenac S.H. Gutmanna 30, 31551 Belišće |  | prirodni/kaptažni plin | 94 | 50 | 292 | 0 | 2 | - | 100 | 300 | 5 | - | 35 | 3 | svakih šest mjeseci
|  | Kotlovnica 2.12.2015 |  | Kotao K4, Babcock AG, tv.br: 12225 |  | DS SMITH BELIŠĆE d.o.o. Vijenac S.H. Gutmanna 30, 31551 Belišće |  | prirodni/kaptažni plin | 94 | 58 | 274 | 0 | 2 | - | 100 | 300 | 5 | - | 35 | 3 | svakih šest mjeseci
|  | Kotlovnica 14.07.2015 |  | Kotao UL-S 22000 , K5, tv.br: 113490 |  | DS SMITH BELIŠĆE d.o.o. Vijenac S.H. Gutmanna 30, 31551 Belišće |  | prirodni/kaptažni plin | 14.509 | 0 | 30 | - | - | - | 100 | 200 | - | - | - | 3 | 2016-07-14
|  | Kotlovnica 14.07.2015 |  | Kotao UL-S 22000 , K5, tv.br: 113491 |  | DS SMITH BELIŠĆE d.o.o. Vijenac S.H. Gutmanna 30, 31551 Belišće |  | prirodni/kaptažni plin | 14.509 | 0 | 16 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | 0 | - | 3 | 2016-07-14
[7 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  |  | 54
[7 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 48
Plinske turbine
[7 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 6
Termička obrada otpada

## Đ
| ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i Infrastruktura d.o.o., Dr. M. Budaka 1, 35000 Slavonski Brod | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 30.12.2014. Kotlovnica jug |  | Kotao Viessmann Vitoplex 300 TX3 tv broj 714328410052 |  | Dr. M. Budaka 1, 35000 Slavonski Brod |  | prirodni plin | 1.75 | 2.8 | 117.3 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 30.12.2016.
| 30.12.2014. Glavna Kotlovnica |  | Kotao Viessmann Vitoplex 300 TX3 tv broj 7143284400033 |  | Dr. M. Budaka 1, 35000 Slavonski Brod |  | prirodni plin | 1.75 | 1.3 | 106.8 | - | - | - | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 30.12.2016.
| 30.12.2014. Kotlovnica |  | Kotao Viessmann Vitoplex 200 tv broj 714380700206 |  | Dr. M. Budaka 1, 35000 Slavonski Brod |  | prirodni plin | 4.5 | 3 | 94.9 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 30.12.2015.
| 30.12.2014. Kotlovnica |  | Kotao Viessmann Vitomax 200 tv broj 714380700220 |  | Dr. M. Budaka 1, 35000 Slavonski Brod |  | prirodni plin | 4.5 | 3.8 | 91.2 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 30.12.2015.
| 17.12.2014. Kotlovnica |  | Kotao 1 Steambloc Optimal 2500 tv broj 249 |  | Dr. M. Budaka 1, 35000 Slavonski Brod |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 17.12.2014. Kotlovnica |  | Kotao 2Steambloc Optimal 2500 tv broj 065 |  | Dr. M. Budaka 1, 35000 Slavonski Brod |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  | 6
|  |  |  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  | 6
|  |  |  | Plinske turbine |  |  |  | 0
|  |  |  | Tehnološki procesi |  |  |  | 0
|  |  |  | Termička obrada otpada |  |  |  | 0
2015!
|  | Đuro Đaković Elektromont d.d, Mile Budaka 1, 35 000 Slavonski Brod | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2013-01-23 |  | Termogen 1, WEISHAUPT, tip:WG20N/1-CZ-LN, tv.br:545086904 |  | Mile Budaka1, Slavonski Brod |  | - | - | 0.5 | 42.75 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2015-01-23
|  | 2013-01-23 |  | Termogen 2, WEISHAUPT, tip:WG20N/1-C Z-LN, tv.br:545087004 |  | Mile Budaka1, Slavonski Brod |  | - | - | 0.75 | 67.25 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2015-01-23
|  | 2013-01-23 |  | Termogen 3, WEISHAUPT, tip:WG40N/1- A ZM-LN, tv.br:545108304 |  | Mile Budaka1, Slavonski Brod |  | - | - | 0 | 163.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2015-01-23
[7 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  |  | 3
[7 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 3
[7 empty] | Plinske turbine |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Termička obrada otpada |  |  |  |  | 0

## E
u mijernju Zaing Međimurja za EKO Međimurje kažu da ju u okolišnoj dozvoli određena periodičnost mjernja za Z5 što je odvodni kanal ventilacijskog sustava tunelske peći za pečenje opeke, no u okolišnoj dozvoli odvodni kanal ventilacijskog sustava tunelske peći nazivaju Z4 isto vrijedi i za ostale izvore
Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje je prepisan iz objedinjenih uvjeta zaštite okoliša jer su u mjerenju (Zaing Međimurje) rekli da se pozivaju na objedinjene uvjete zaštite okoliša za datum idućeg mjerenja
|  |  | EKO Međimurje d.d. Braće Radića 37, Šenkovec, 40000 Čakovec | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  |  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | benzen | ukupne praškaste tvari | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | benzen | ukupne praškaste tvari | Dimni broj
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
|  |  | 27.11.2014 Proizvodnja opeke |  | Odvodni kanal ventilacijskog sustava tunelske peći za pečenje opeke | Braće Radića 37, Šenkovec, 40000 Čakovec |  |  | prirodni plin | 4.428 | - | 15.2 | 2 | <0,69 | 2.3 | - | - | 350 | 500 | 5 | 150 | - | 27.11.2017.
|  |  | 27.8.2014 Proizvodnja opeke |  | Z4/1 Ispust tunelske sušare za pečenje opeke *koristi se toplina tunelske peći pa vrijede jednaki parametri goriva i snage | Braće Radića 37, Šenkovec, 40000 Čakovec |  |  | prirodni plin | 4.428 | - | 0 | 0 | - | 9.4 | - | - | 350 | 350 | - | 50 | - | 2019-08-27
|  |  | 27.8.2014 Proizvodnja opeke |  | Z4/2 Ispust tunelske sušare za pečenje opeke *koristi se toplina tunelske peći pa vrijede jednaki parametri goriva i snage | Braće Radića 37, Šenkovec, 40000 Čakovec |  |  | prirodni plin | 5.428 | - | 0 | 0 | - | 9.5 | - | - | 350 | 350 | - | 50 | - | 2019-08-27
|  |  | 23.1.2014 Proizvodnja opeke |  | Kotao Viessmann Allendorf Vitoplex 300 TX3A tv broj 7452986100026 103 | Braće Radića 37, Šenkovec, 40000 Čakovec |  |  | prirodni plin | 0.3 | 17.5 | 47.4 | - | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 23.1.2016.
|  |  | 30.9.2014 Proizvodnja opeke |  | Termogen komore za lakiranje Sop International AG 7.1x4.2 tv broj 10-1049-5 | Braće Radića 37, Šenkovec, 40000 Čakovec |  |  | prirodni plin | 0.35 | 47.5 | 82.7 | - | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 30.9.2016.
|  |  | 12.3.2014 Proizvodnja opeke |  | Termogen sušare Sop International SK 5.0x3.0 tv broj 10-1049-6 | Braće Radića 37, Šenkovec, 40000 Čakovec |  |  | prirodni plin | 0.35 | 6.6 | 62 | - | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 12.3.2016.
| EUROCABLE GROUP d.d., Ilica 1A, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Grijanje prostora 08.05.2014. |  | Toplozračni uređaj PROKLIMA Compact I 320 tv.br. 7603 |  | Jakovljanska ulica 40, 10297 Jakovlje |  | prirodni plin | 0.35 | 132.25 | 97.75 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 08.05.2016.
| Grijanje prostora 08.05.2014. |  | Toplozračni uređaj PROKLIMA Compact I 320 tv.br. 7602 |  | Jakovljanska ulica 40, 10297 Jakovlje |  | prirodni plin | 0.35 | 132.5 | 111.25 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 08.05.2016.
| Grijanje prostora 08.05.2014. |  | Toplozračni uređaj PROKLIMA Compact I 320 tv.br. 7601 |  | Jakovljanska ulica 40, 10297 Jakovlje |  | prirodni plin | 0.35 | 120.5 | 116 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 08.05.2016.
| EUROSIGURNOST d.o.o., Pile I. 1, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
UNIKOMERC-UVOZ d.o.o., Ljudevita Posavskog 56, 10 410 Velika Gorica
| Kotlovnica 23.09.2014. |  | Kotao BUDERUS LOGANO PLUS SB 615 tv.br. nepoznat |  | Ljudevita Posavskog 56, 10 410 Velika Gorica |  | prirodni plin | 0.4 | <10,7 | 53.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 23.09.2016.
|  |  |  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  | 10
|  |  |  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  | 4
4
|  |  |  | Plinske turbine |  |  |  | 0
|  |  |  | Tehnološki procesi |  |  |  | 6
6
|  |  |  | Termička obrada otpada |  |  |  | 0
2015!
| Epo - Energetsko procesna oprema, VI. Vladimira Jagečić, Park Vranicany 3, 49 243 Oroslavlje | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 2015-07-23 |  | Termogen lakirnice CMC tv.br. Nepoznat |  | VI. Vladimira Jagečić, Park Vranicany 3, 49 243 Oroslavlje |  | ekstra lako loživo ulje | 0.23 | 153.8 | 39.8 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 2017-07-23
| Elcon prehrambeni proizvodi d.o.o., Josipa Kraša 3, Zlatar Bistrica | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 2015-02-05 |  | Kotao Centrometal Eco-Cup V3 tv broj 0131 |  | Josipa Kraša 3, Zlatar Bistrica |  | prirodni plin | 1.5 | 22.75 | 127 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-02-05
| 2015-02-05 |  | Kotao Centrometal Eco-Cup S1 tv broj 001485 |  | Josipa Kraša 3, Zlatar Bistrica |  | prirodni plin | 0.32 | 2.75 | 103 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-02-05
| 2015-02-06 |  | Termogen Termogenerator tv broj 10 |  | Josipa Kraša 3, Zlatar Bistrica |  | prirodni plin | 0.68 | 5.25 | 105.25 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-02-05
| 2015-02-07 |  | Termogen tv broj nepoznat |  | Josipa Kraša 3, Zlatar Bistrica |  | prirodni plin | 0.32 | 3 | 105 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-02-05
| Egis road operation Croatia, Velika ves bb, Krapina | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 20.01.2015. |  | KotaoViessmann Vitoplex SX1 tv.br. 7324731500131 |  | Velika Ves bb, Krapina |  | ekstra lako loživo ulje | 0.225 | 6 | 121.75 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 20.01.2017.
| Kotlovnica 20.01.2015. |  | KotaoViessmann Vitoplex SX1 tv.br. 7324731400581 |  | Borongajska cesta bb, 10000 Zagreb |  | ekstra lako loživo ulje | 0.225 | 9 | 143.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 20.01.2017.
| EPO-ENERGETSKO PROCESNA OPREMA VI.Vladimira Jagečić, Park Vranicany 3, 49 243 Oroslavje | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | ukupne praškaste tvari | TOC | NOx | ukupne praškaste tvari | TOC | NOx
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 2015-03-11 |  | Ventilacijski ispust lakirnice "CMC" |  | EPO-ENERGETSKO PROCESNA OPREMA VI.Vladimira Jagečić, Park Vranicany 3, 49 243 Oroslavje |  | - | - | - | 87 | - | - | 100 | - | 2020-03-11
| 2015-03-11 |  | Ventilacijski ispust CNC rezačice "AJAN" |  | EPO-ENERGETSKO PROCESNA OPREMA VI.Vladimira Jagečić, Park Vranicany 3, 49 243 Oroslavje |  | - | - | 12.9 | - | 3.4 | 150 | - | 350 | 2020-03-11
| Eurocable Group, Jakovljanska 40, 10 297 Jakovlje | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 22.12.2015. |  | Klima komora 1 Riello RS 34/M MZ tv broj 02420005635 |  | Jakovljanska 40, 10 297 Jakovlje |  | prirodni plin | 0.13 | 37 | 76 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 22.12.2017.
| 22.12.2015. |  | Klima komora 2 Riello RS 34/M MZ tv broj 02420005637 |  | Jakovljanska 40, 10 297 Jakovlje |  | prirodni plin | 0.13 | 43 | 70 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 22.12.2017.
| 22.12.2015. |  | Klima komora 3 Riello RS 34/M MZ tv broj 02420005639 |  | Jakovljanska 40, 10 297 Jakovlje |  | prirodni plin | 0.13 | 40 | 73 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 22.12.2017.
| Eko sistem I.N. Jemeršića 37, 43290 Grubišno Polje | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 2015-12-10 |  | Toplovodni kotao TAM Stadler SR, tv.br:441 |  | Eko sistem I.N. Jemeršića 37, 43 290 Grubišno Polje |  | prirodni plin | 0.52 | 88.2 | 139.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-10
| "EKO Međimurje" d.d. Šenkovec, Braće Radić 37 | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | TOC | CO | NOx | TOC | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| Plinska kotlovnic-uprava 21.09.2015 |  | Toplovodni kotao "EMO" Celje, SV 150, tv.br: 02814 |  | "EKO Međimurje" d.d. Šenkovec, Braće Radić 37 |  | prirodni plin | 0.291 | 98.5 | 84.1 | 0 | - | 100 | 200 | - | 3 | 0 | 2017-09-21
| Lakirnica metalnih zavarenih konstrukcija 21.09.2015 |  | Komora za lakiranje 1 "SOP International" LK 6,02x3,88, tv.br: 10-1123-1-1, ispust Z9 |  | "EKO Međimurje" d.d. Šenkovec, Braće Radić 37 |  | prirodni plin | - | 55.1 | 47.7 | 0 | - | 100 | 200 | - | 3 | 0 | 2017-09-21
| Lakirnica metalnih zavarenih konstrukcija 21.09.2015 |  | Komora za lakiranje 2 "SOP International" LK 6,02x3,88, tv.br:10-1123-1-4, isput Z10 |  | "EKO Međimurje" d.d. Šenkovec, Braće Radić 37 |  | prirodni plin | - | 64.1 | 44.8 | 0 | - | 100 | 200 | - | 3 | 0 | 2017-09-21
| Lakirnica metalnih zavarenih konstrukcija 15.07.2015 |  | Ispust TNV sustava linije II. Lakirnice-ispust Z11 |  | "EKO Međimurje" d.d. Šenkovec, Braće Radić 37 |  | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | 50 | - | - | 2016-07-15
| Lakirnica metalnih zavarenih konstrukcija 17.07.2015 |  | Ispust 1 i2 linije I.lakirnice-ispust Z12, komora za premazivanje "SOP International, tv.br: 10-1049-4 |  | "EKO Međimurje" d.d. Šenkovec, Braće Radić 37 |  | - | 0.84 | - | - | - | 27.7 | - | - | 75 | - | - | 2016-07-17
| Lakirnica metalnih zavarenih konstrukcija 17.07.2015 |  | Ispust 1 i2 linije I.lakirnice-ispust Z13, komora za sušenje "SOP International", tv.br: 10-1049-6 |  | "EKO Međimurje" d.d. Šenkovec, Braće Radić 37 |  | - | 0.84 | - | - | - | 37 | - | - | 75 | - | - | 2016-07-17
[6 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  |  | 19
[6 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 9
[6 empty] | Plinske turbine |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 10
[6 empty] | Termička obrada otpada |  |  |  |  | 0

## F
| Felis Produkti d.o.o., Božidara Adžije 19, 44 000 Sisak | [5 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[7 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 14.02.2014. | Kotao Baltur B-AR Prex, TRP 400, tv broj 1999 |  | Božidara Adžije 19, 44 000 Sisak | prirodni plin | 0.566 | 13 | 117 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | veljača 2016.
| Ferro-preis d.o.o. Dr. Tome Bratkovića 2, 40 000 Čakovec |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta | Ukupne praškaste tvari |  | CO | NOx | SO2 | CO | NOx | SO2 | Ukupne praškaste tvari
[5 empty] | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 15.12.2014. Regeneracija pijeska | Z9 Ventilacijski sustav filterskog postrojenja LHS tv broj 006/2014 |  | Dr. Tome Bratkovića 2 | 0.5 |  | - | - | - | - | - | - | 20 | nema obveze daljnjih mjerenja
| 15.11.2014. Sačmarenje | Z5 Ventilacijski sustav sačmarilice TST Gostol tv broj 381 |  | Dr. Tome Bratkovića 3 | 5.5 |  | - | - | - | - | - | - | 20 | nema obveze daljnjih mjerenja
| 30.4.2014. Taljenje | Kupolna peć |  | Dr. Tome Bratkovića 4 | - |  | 4543.4 | 758.7 | 134.1 | 1000 | 350 | 350 | - | 30.4.2014.
| FINANCIJSKA AGENCIJA, Vrtni put 3, 10 000 Zagreb | [5 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[7 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
FINANCIJSKA AGENCIJA, Regionalni centar Zagreb, P04, Ozaljska 10, 10 000 Zagreb
| Kotlovnica 26.11.2014. | Kotao BUDERUS G424L tv.br. nepoznat |  | Ozaljska 10, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.15 | 38.4 | 122.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26.11.2016.
| Kotlovnica 26.11.2014. | Kotao BUDERUS G424L tv.br. nepoznat |  | Ozaljska 10, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.23 | 32.7 | 125 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26.11.2016.
FINANCIJSKA AGENCIJA, Regionalni centar Zagreb, P05, Trg svibanjskih žrtava 1995. br. 1, 10 000 Zagreb
| Kotlovnica 26.11.2014. | Toplovodni kotao 1 PLAMEN HYDROTHERM SE300BYU 4 ćelije tv.br. nepoznat |  | Trg svibanjskih žrtava 1995. br. 1, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.3 | 38.4 | 122.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26.11.2016.
| Kotlovnica-jedan ispust 26.11.2014. | Toplovodni kotao 2 i 3* VIESSMANN Atola 7518084 tv.br. nepoznat |  | Trg svibanjskih žrtava 1995. br. 1, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.18 | 6.3 | 110.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26.11.2016. |  | *oni su napisali da je 7518084 i tvornički broj za oba kotla, ali to je krivo zar ne?
| Kotlovnica 26.11.2014. | Toplovodni kotao 4* VIESSMANN Atola 7518084 tv.br. nepoznat |  | Trg svibanjskih žrtava 1995. br. 1, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.18 | 19.7 | 164.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26.11.2016.
FINANCIJSKA AGENCIJA, Regionalni centar Zagreb, Poslovnica Jastrebarsko, Vladka Mačeka 15, 10 450 Jstrebarsko
| Kotlovnica 28.11.2014. | Toplovodni kotao TOPLOTA TH 16 TV tv.br. nepoznat |  | Vladka Mačeka 15, 10 450 Jstrebarsko | ekstra lako loživo ulje | 0.2 | 21.7 | 174.2 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 28.11.2016.
FINANCIJSKA AGENCIJA, Regionalni centar Zagreb, Poslovnica Samobor, Ljudevita Gaja 2, 10 430 Samobor
| Kotlovnica 28.11.2014. | Toplovodni kotao TVT Standard UNI S tv.br. nepoznat |  | Ljudevita Gaja 2, 10 430 Samobor | ekstra lako loživo ulje | 0.1 | 205.6 | 119.7 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 28.11.2016.
FINANCIJSKA AGENCIJA, Podružnica Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 20, 35 000 Slavonski Brod
| Kotlovnica 21.11.2014. | Toplovodni kotao VIESSMANN PAROMAT SIMPLEX PS034 tv.br. nepoznat |  | Petra Krešimira IV br. 20, 35 000 Slavonski Brod | ekstra lako loživo ulje | 0.35 | 15.5 | 139.9 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 21.11.2016.
| Kotlovnica 21.11.2014. | Toplovodni kotao VIESSMANN PAROMAT SIMPLEX PS034 tv.br. nepoznat |  | Petra Krešimira IV br. 20, 35 000 Slavonski Brod | ekstra lako loživo ulje | 0.35 | 3.8 | 158.1 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 21.11.2016.
FINANCIJSKA AGENCIJA, Podružnica Nova Gradiška, Petra Svačića 1, 35400 Nova Gradiška
| Kotlovnica 21.11.2014. | Toplovodni kotao VIESSMANN tip i tv.br. nepoznati |  | Petra Svačića 1, 35400 Nova Gradiška | ekstra lako loživo ulje | 0.35 | 13.8 | 137.5 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 21.11.2016.
FINANCIJSKA AGENCIJA, Podružnica Zabok, Matije Gupca 46, 49 210 Zabok
| Kotlovnica 18.11.2014. | Toplovodni kotao VIESSMANN SX1 tv.br. nepoznat |  | Matije Gupca 46, 49 210 Zabok | prirodni plin | 0.24 | 1.6 | 82 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 18.11.2016.
| Kotlovnica 18.11.2014. | Toplovodni kotao VIESSMANN SX1 tv.br. nepoznat |  | Matije Gupca 46, 49 210 Zabok | prirodni plin | 0.24 | 16.6 | 93.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 18.11.2016.
FINANCIJSKA AGENCIJA, Podružnica Čakovec, Poslovnica Čakovec, Otokara Keršovanija 7, 40 000 Čakovec
| Kotlovnica 19.11.2014. | Toplovodni kotao TOPLOTA TH 35 TU tv.br. nepoznat |  | Otokara Keršovanija 7, 40 000 Čakovec | prirodni plin | 0.35 | 5.6 | 110.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 19.11.2016.
FINANCIJSKA AGENCIJA, Podružnica Zadar, Ivana Danila 4, 23 000 Zadar
| Kotlovnica 17.11.2014. | Toplovodni kotao VIESSMANN VITOPLEX 100 SX1 tv.br. nepoznat |  | Ivana Danila 4, 23 000 Zadar | ekstra lako loživo ulje | 0.35 | 4.2 | 157.9 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 17.11.2016.
FINANCIJSKA AGENCIJA, Podružnica Varaždin, Poslovnica Varaždin, Augusta Cesarca 2, 42 000 Varaždin
| Kotlovnica 19.11.2014. | Toplovodni kotao HOVAL SR PLUS tv.br. nepoznat |  | Augusta Cesarca 2, 42 000 Varaždin | prirodni plin | 0.35 | 123.2 | 88.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 19.11.2016.
FINANCIJSKA AGENCIJA, Poslovnica Zlatar, Gajeva 7, 49 250 Zlatar
| Kotlovnica 18.11.2014. | Toplovodni kotao TTU Labin tv.br. nepoznat |  | Poslovnica Zlatar, Gajeva 7, 49 250 Zlatar | prirodni plin | 0.22 | 6.3 | 129.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 18.11.2016.
FINANCIJSKA AGENCIJA, Regionalni centar Zagreb, Poslovnica Sisak, I. K. Sakcinskog, 44 000 Sisak
| Kotlovnica 02.12.2014. | Toplovodni kotao VIESSMANN VITOPLEX 200 SX2 tv.br. nepoznat |  | I. K. Sakcinskog, 44 000 Sisak | ekstra lako loživo ulje | 0.44 | 5.5 | 167.7 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 02.12.2016.
| Kotlovnica 02.12.2014. | Toplovodni kotao VIESSMANN VITOPLEX 200 SX2 tv.br. nepoznat |  | I. K. Sakcinskog, 44 000 Sisak | ekstra lako loživo ulje | 0.44 | 9 | 176.5 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 02.12.2016.
FINANCIJSKA AGENCIJA, Podružnica Šibenik, Perivoj L. Maruna 1, 22 000 Šibenik
| Kotlovnica 14.11.2014. | Toplovodni kotao EMO CELJE SVN 16 tv.br. nepoznat |  | Perivoj L. Maruna 1, 22 000 Šibenik | ekstra lako loživo ulje | 0.2 | 53.4 | 249 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 14.11.2016.
| Kotlovnica 14.11.2014. | Toplovodni kotao EMO CELJE SVN 16 tv.br. nepoznat |  | Perivoj L. Maruna 1, 22 000 Šibenik | ekstra lako loživo ulje | 0.2 | 20.7 | 195.1 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 14.11.2016.
|  |  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  | 24
|  |  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  | 21
|  |  | Plinske turbine |  |  | 0
|  |  | Tehnološki procesi |  |  | 3
|  |  | Termička obrada otpada |  |  | 0
2015
| Franck d.d., Vodovodna 20, 10 000 Zagreb | [5 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx kao NO2 | Dimni broj | CO | NOx kao NO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[7 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 9.6.2015. | Kotao AURA tv.br.001928/1 |  | Vodovodna 20, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.2 | <10 | 63 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | veljača 2016.
| FidiFarm d.o.o, Obrtnička 37, 10 437 Rakitje Bestovje | [5 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[7 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 13.3.2015. | Kotao Viessmann Vitoplex 300 tv broj 5179819 |  | Obrtnička 37, 10 437 Rakitje Bestovje | prirodni plin | 0.345 | <10 | 64.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.3.2017.
| FIS d.o.o Hrvatskih branitelja 3, 35 207 Gornja Vrba | [5 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[7 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 2015-10-28 | Kotao Rielo tip, RTq 450, tv.br: 03266107111 |  | Hrvatskih branitelja 3, 35 207 Gornja Vrha, Hrvatska | prirodni plin | 0.57 | 0 | 80.67 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | najkasnije do 28.10.2017
| FINA - Financijska agencija, Vrtni put 3, 10000 Zagreb | [5 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[7 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 20.11.2015. | Kotao 1 Viessmann Vitorond 100 tv. br. 7198307201095105 |  | Podružnica Đakovo, Ul. Ivana Pavla II br 7, 31 400 Đakovo | prirodni plin | 0.1 | 3.03 | 103 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 20.11.2017.
| Kotlovnica 2.12.2015. | Kotao 1 Lamborghini Calor Super Prex 90-140 tv.br. 95540 |  | Podružnica Gospić, Kaniška 4, 53000 Gospić | ekstra lako loživo ulje | 0.1809 | 88.6 | 143.9 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 2.12.2017.
|  | Kotao 2 Lamborghini Calor Super Prex 90-140 tv.br. 95540 |  | Podružnica Gospić, Kaniška 4, 53000 Gospić | ekstra lako loživo ulje | 0.1809 | 14.4 | 140.6 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 2.12.2017.
| Kotlovnica 26.11.2015. | Kotao 1 Viessmann Paromat - Simplex tv. br. 4378266 |  | Podružnica Karlovac, Pavla Vitezovića 1, 47000 Karlovac | ekstra lako loživo ulje | 0.285 | 1.9 | 174.8 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 26.11.2017.
|  | Kotao 1 Viessmann Paromat - Simplex tv. br. 4378265 |  | Podružnica Karlovac, Pavla Vitezovića 1, 47000 Karlovac | ekstra lako loživo ulje | 0.285 | 3.17 | 164.4 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1
| Kotlovnica 17.11.2015. | Kotao EMO Celje SVN 130 tv br. 05103 |  | Poslovnica Buje,Trg Slobode 2, 52460 Buje | ekstra lako loživo ulje | 0.151 | 38.2 | 183.8 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 17.11.2017.
| Kotlovnica 17.11.2015. | Kotao FONDERIE SIME 2R15 Freestanding tv br. nepoznat |  | Poslovnica Pula,Giardini 5, 52460 Buje | ekstra lako loživo ulje | 0.296 | 99.9 | 181.5 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 17.11.2017.
|  | Kotao FONDERIE SIME 2R15 Freestanding tv br. nepoznat |  | Poslovnica Pula,Giardini 5, 52460 Buje | ekstra lako loživo ulje | 0.296 | 25.1 | 193.5 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 17.11.2017.
| Kotlovnica 26.11.2015. | Kotao TAM Stadler-Uni S tv broj 8169 |  | Poslovnica Vrbovsko, Dobra 1a, 51326 Vrbovsko | ekstra lako loživo ulje | 0.116 | 172.97 | 98.07 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 26.11.2017.
| Kotlovnica 23.11.2015. | Kotao Riello 3900.800 tv broj 5125003967 |  | Poslovnica Rijeka, F. Kurelca 8, 51000 Rijeka | prirodni plin | 1.029 | 4.73 | 139.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 23.11.2017.
|  | Kotao Viessmann Paromat Simplex tv broj 7324065100161 |  | Poslovnica Rijeka, F. Kurelca 8, 51000 Rijeka | prirodni plin | 0.46 | 3.47 | 142.03 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0
| Kotlovnica 26.11.2015. | KotaoTHT-10-TV tv broj nepoznat |  | Poslovnica Rijeka, Bernardina Frankopana 1a, 47 300 Ogulin | ekstra lako loživo ulje | 0.12 | 172.3 | 49.07 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 26.11.2017.
| Kotlovnica 20.11.2015. | Kotao Komfor automatic tv broj 121 |  | RC Osijek, Poslovnica Valpovo, Osječka 5, 31550 Valpovo | prirodni plin | 0.15 | 39.7 | 54 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 20.11.2017.
| Kotlovnica 19.11.2015. | Kotao Hydrotherm SE 225 BYU tv broj 375 |  | Poslovnica Požega, Trg SV. Trojstva 3, 34 000 Požega | prirodni plin | 0.225 | 99.7 | 244.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 19.11.2017.
| Kotlovnica 19.11.2015. | Kotao 1 Viessmann Vitorond 200 tv. br. 7144401100088103 |  | Podružnica Našice, J.J. Strossmayera 3, 31 500 Našice | prirodni plin | 0.43 | 8.37 | 53.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 19.11.2017.
| Kotlovnica 1.12.2015. | Kotao Komfor N.P. 200 tv broj 12678 |  | Podružnica Makarska, Stjepana Radića 2, 21 300 Makarska | ekstra lako loživo ulje | 0.232 | 664.1 | 44.5 | 0 | 175 | 250 | 3 | 0 | 1.12..2017.
| Kotlovnica 2.12.2015. | Kotao Ferroli tv broj nepoznat |  | Podružnica Sinj, Šetalište Alojzija Stepinca 4, 21 230 Sinj | ekstra lako loživo ulje | 0.116 | 68.9 | 149.5 | 0 | 175 | 250 | 3 | 0 | 2.12..2017.
| Kotlovnica 4.12.2015. | Kotao Robby R-500v broj 5697 |  | Podružnica Bjelovar, Frana Supila 4, 43 000 Bjelovar | prirodni plin | 0.55 | 2.6 | 128.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 4.12..2017.
| Kotlovnica 4.12.2015. | Kotao TS 120 tv broj 15795 |  | Podružnica Bjelovar, Vladimira nazora 19, 43 280 Garešnica | prirodni plin | 0.13 | 7 | 81.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 4.12..2017.
| FERROSTIL MONT d.o.o, Prilaz dr. F. Tuđmana 11, 49 210 Zabok | [5 empty] | Podaci o mjerenju emisija | GVE | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | ukupne praškaste tvari | ukupne praškaste tvari
[7 empty] | mg/m3 | mg/m4
| 2015-01-27 | Ventilacijski ispust sačmarilice |  | FERROSTIL MONT d.o.o, Prilaz dr. F. Tuđmana 11, 49 210 Zabok | - | - | 2.6 | 50 | 2017-11-27
| 2015-01-27 | Ventilacijski ispust proizvodne hale sendvič panela |  | FERROSTIL MONT d.o.o, Prilaz dr. F. Tuđmana 11, 49 210 Zabok | - | - | 1.9 | 50 | 2017-11-27
| Ferro-preis d.o.o. Čakovec, Dr. Tome Bratkovića 2 |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [7 empty] | GVE
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Ukupne praškaste tvari |  | Dimni broj | Dioksini i furani PCDD/PCDF | CO | NOx | Ukupne praškaste tvari |  | Dimni broj | Dioksini i furani PCDD/PCDF | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
[7 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  |  | ng/m3
| 2015-11-30 | Ventilacijski ispust postrojenja bubnjaste sačmarilice Z3 |  | Ferro-preis d.o.o. Čakovec, Dr. Tome Bratkovića 2 | - | - | - | - | 4.8 |  | - | - | - | - | 20 |  | - | - | nema zahtjeva za ponovnim mjerenjem
| 2015-02-02 | Ispust ventilacijskog sustava stolne sačmarilice i stabilnih brusilica Z4 |  | Ferro-preis d.o.o. Čakovec, Dr. Tome Bratkovića 2 | - | - | - | - | 0.7 |  | - | - | - | - | 20 |  | - | - | nema zahtjeva za ponovnim mjerenjem
| 2015-04-01 | Toplozračni termogen "Matić inženjering" doo Kragujevac, TRB 200, tv.br: 122014-200 |  | Ferro-preis d.o.o. Čakovec, Dr. Tome Bratkovića 2 | prirodni plin | 0.2 | 29.7 | 50.7 | - |  | 0 | - | 100 | 200 | - |  | 0 | - | 2017-04-01
| 2015-10-12 | Ispust ventilacijskog sustava filterskog postrojenja sintetske priprema pijeska - Z11 |  | Ferro-preis d.o.o. Čakovec, Dr. Tome Bratkovića 2 | - | - | - | - | 1.2 |  | - | - | - | - | 20 |  | - | - | nema zahtjeva za povremenim mjerenjem
| 14.04-16.04.2015 | Ispust SF indkucijskih peći Z1 |  | Ferro-preis d.o.o. Čakovec, Dr. Tome Bratkovića 2 | - | - | - | - | 1.4 |  | - | 4e-06 | - | - | 20 |  | - | 0.1 | nema definirano
[7 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  |  | 29
[7 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 23
Plinske turbine
[7 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 6
Termička obrada otpada

## G
| Gašparić Auto d.o.o., Velikogorička 19, 10 419 Velika Gorica | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 10.4.2014. | Kotao Viessmann Paromat- Triplex tv broj 7306312 |  | Velikogorička 19, 10 419 Velika Gorica |  | ukapljeni naftni plin | 0.225 | 10.7 | 88.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 10.4.2016.
| 10.4.2014. | Kotao Buderus Logamatic tv broj nepoznat |  | Velikogorička 19, 10 419 Velika Gorica |  | ukapljeni naftni plin | 0.11 | 10.6 | 88.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 10.4.2016.
| 10.4.2014. | Termogen Master 80 tv broj nepoznat |  | Velikogorička 19, 10 419 Velika Gorica |  | ukapljeni naftni plin | 0.157 | 11.8 | 95.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 10.4.2016.
| 10.4.2014. | Termogen komore USI Italija Air Blue Mo 34 GM tv broj 0001320 |  | Velikogorička 19, 10 419 Velika Gorica |  | ukapljeni naftni plin | 0.345 | 74.1 | 72.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 10.4.2016.
NE | Gavrilović d.o.o., Gavrilovićev trg 1, 44 250 Petrinja | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
DALEKOVOD PROIZVODNJE d.o.o., Trnoščica bb, 10 370 Dugo Selo
Nepotpuno izvješće, rezultati mjerenja bez skripte s detaljnim opisom izvora, goriva itd.
| GENERA d.d., Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10 436 Rakov Potok | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | VOC izražen kao TOC |  |  | VOC izražen kao TOC |  | Volumni udio kisika
[8 empty] | mgC/m3 |  |  | mgC/m3 |  | %
| Regeneracija etanola 26.06.2014. | Ispust postrojenja za regeneraciju etanola, nema teh. podataka |  | Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok |  | - | - | 1.05 |  |  | 150 |  | - |  | 26.06.2015.
| Punjenje ambalaže s otopinom dezinficijensa 22.10.2014. | Ventilacijski ispust linije Vollenda |  | Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok |  | - | - | 12.5 |  |  | 20 |  | - |  | 22.10.2015.
| Gimnazija Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 9, 35 400 Nova Gradiška | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 21.02.2014. Kotlovnica | Kotao 1Baltur T-AR-200 tv broj 16111 |  | Trg kralja Tomislava 9, 35 400 Nova Gradiška |  | ekstra lako lož ulje | 0.2 | 4 | 215.5 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 21.2.2016.
| 21.02.2014. Kotlovnica | Kotao 2 Baltur T-AR-200 tv broj 16112 |  | Trg kralja Tomislava 9, 35 400 Nova Gradiška |  | ekstra lako lož ulje | 0.2 | 5.5 | 208 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 21.2.2016.
| GRADSKA TOPLANA d.o.o., Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Dimni broj | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
GRADSKA TOPLANA d.o.o., Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac
| Kotlovnica 16.04.2014. | Kotao TPK-Zagreb VKLM 50 tv.br. 17983 |  | Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac |  | zemni plin | 46 | <10,4 | 79.81 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 16.04.2015.
| Kotlovnica 28.11.2014. |  |  | Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac |  | zemni plin | 46 | 9.5 | 65 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 28.11.2015.
| Kotlovnica 05.12.2014. | Kotao TPK-Zagreb VKLM 25 tv.br. 14538 |  | Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac |  | loživo ulje srednje | 25 | 2.8 | 546.3 | 57.8 | 2035.3 | - | 175 | 350 | 150 | 1700 | 3 | - | 05.12.2015.
| Kotlovnica 05.12.2014. | Kotao TPK-Zagreb VKLM 25 tv.br. 14681 |  | Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac |  | loživo ulje srednje | 25 | 3.6 | 494.2 | 55.8 | 2133.3 | - | 175 | 350 | 150 | 1700 | 3 | - | 05.12.2015.
GRADSKA TOPLANA d.o.o., KOTLOVNICA ŠVARČA, Baščinska cesta 41, 47 000 Karlovac
| Kotlovnica 16.04.2014. | Kotao RIELO Rtq 700 tv.br. Nepoznat |  | Baščinska cesta 41, 47 000 Karlovac |  | prirodni plin | 0.81 | 27.5 | 115.7 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 16.04.2016.
| Kotlovnica 16.04.2014. | Kotao FERROLI ORION tv.br. nepoznat |  | Baščinska cesta 41, 47 000 Karlovac |  | prirodni plin | 0.81 | 57.2 | 98 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 16.04.2016.
| Grafički zavod Hrvatske d.o.o., Mičevečka 7, 10 000 Zagreb | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije | GVE | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | TOC | TOC
[8 empty] | mg C/m3 | mg C/m3
| 16.3.2014. | Donji ispust komore za sušenje EcoBox EOT 075-102R-NG (WEB 1) tv broj EOT01151 |  | Mičevečka 7, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.9 | 0.89 | 20 | 16.3.2016.
| 16.3.2014. | Gornji ispust komore za sušenje EcoBox EOT 075-102R-NG (WEB 1) tv broj EOT01152 |  | Mičevečka 7, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.9 | 0.92 | 20 | 16.3.2016.
| 16.3.2014. | Donji ispust komore za sušenje EcoBox EOT 075-102R-NG (WEB 1) tv brojWH.I15-EOT01223 |  | Mičevečka 7, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.9 | 0.76 | 20 | 16.3.2016.
| 16.3.2014. | Gornji ispust komore za sušenje EcoBox EOT 075-102R-NG (WEB 1) tv brojWH.I15-EOT01224 |  | Mičevečka 7, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.9 | 0.63 | 20 | 16.3.2016.
| Grand auto, Ljubljanska avenija 4, 10 090 Zagreb | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 10.12.2014. | Termogen Riello guliver RG48 tv broj 01422090182 |  | Industrijska 17/b, Pula |  | lož ulje | 0.237 | 13.2 | 112.1 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 10.12.2016.
| Grand Auto d.o.o, Ljubljanska avenija 4, 10 090 Zagreb | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
P | 28.3.2014. | Termogen Cometi s.p.a. |  | Ljubljanska avenija 4, 10 090 Zagreb |  | prirodni plin | 0.39 | 3.25 | 53.48 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.3.2016.
| GRANOLIO d.o.o., Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje | Napomena
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Dimni broj | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj |  | Nedostaju prilozi u izvješću
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
GRANOLIO d.o.o., PJ Silos BJELIŠ, Industrijska bb, 35 000 Slavonski Brod
| Kotlovnica 17.01.2014. | Kotao "Steambloc" tv.br. nepoznat |  | Industrijska bb, 35000 Slavonski Brod |  | - | - | 64.1 | 681.6 | 207.1 | 3074.7 | - | - | - | - | - | 3 |  | povremena mjerenja
NE | "Gumiimpex-GRP" d.d. Varaždin, Pavleka Miškine 64 c, 42 000 Varaždin | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
Podaci nepotpuni: nedostaje vrsta goriva, snaga izvora i sva brojčana mjerenja- NEPOTPUN IZVJEŠTAJ
|  |  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  | 21 | 20
|  |  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  | 10
12
|  |  | Plinske turbine |  |  |  | 0
|  |  | Tehnološki procesi |  |  |  | 11
8
|  |  | Termička obrada otpada |  |  |  | 0
2015.
| Grafički zavod Hrvatske d.o.o., Mičevečka 7, 10 000 Zagreb | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NO2 | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 16.3.2015. | Kotao TOPLOTA-ZAGREB, tv.br. 14412 |  | Grafički zavod Hrvatske d.o.o., Mičevečka 7, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.8 | 2.8 | 151.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 16.3.2017.
| Gavrilović d.o.o, Gavrilovićev trg 1, Petrinja | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 30.9.2015. | Kotao 1 tv broj 3331 |  | Gavrilovićev trg 1, Petrinja |  | prirodni plin | 6 t/h | 4.5 | 135.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 30.9.2016.
| Kotlovnica 30.9.2015. | Kotao 3 tv broj 4867 |  | Gavrilovićev trg 1, Petrinja |  | prirodni plin | 12 t/h | 2.5 | 109.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 30.9.2016.
| Kotlovnica 30.9.2015. | Kotao 6 tv broj 3961 |  | Gavrilovićev trg 1, Petrinja |  | prirodni plin | 24 t/h | 6.1 | 158.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 30.9.2016.
| GRADSKA TOPLANA d.o.o., Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Dimni broj | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 4.11.2015 | Kotao TPK-Zagreb VKLM 50 tv.br. 17983 |  | Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac |  | zemni plin | 46 | <10 | 77.51 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0
| Kotlovnica 4.12.2014. |  |  | Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac |  | zemni plin | 46 | <10 | 64.41 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 2016-11-04
| Kotlovnica 4.11.2014 | Kotao TPK-Zagreb VKLM 25 tv.br. 14538 |  | Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac |  | loživo ulje srednje | 25 | 54.1 | 440 | 78.4 | 2136.5 | - | 175 | 350 | 150 | 1700 | 3 | - | 2016-11-04
| Kotlovnica 4.12.2015 | Kotao TPK-Zagreb VKLM 25 tv.br. 14538 |  | Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac |  | loživo ulje srednje | 25 | 64.7 | 579.3 | 63 | 1662.3 | - | 175 | 350 | 150 | 1700 | 3 | - | -
| Kotlovnica 4.11.2014 | Kotao TPK-Zagreb VKLM 25 tv.br. 14681 |  | Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac |  | loživo ulje srednje | 25 | 57.8 | 380.6 | 72.5 | 2159.6 | - | 175 | 350 | 150 | 1700 | 3 | - | 2016-11-04
| Kotlovnica 4.12.2015 | Kotao TPK-Zagreb VKLM 25 tv.br. 14681 |  | Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac |  | loživo ulje srednje | 25 | 18.7 | 544.4 | 64 | 1757.9 | - | 175 | 350 | 150 | 1700 | 3 | - | -
| GENERA d.d., Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10 436 Rakov Potok | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije | GVE | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | HOS/TOC | HOS/TOC
[8 empty] | mg C/m3 | mg C/m3
| 2015-10-05 | Ventilacijski ispust linije Vollenda |  | GENERA d.d., Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10 436 Rakov Potok |  | - | - | 11.7 | 20 | 2016-10-05
| 2015-06-18 | Ispust postrojenja za regenraciju etanola |  | GENERA d.d., Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10 436 Rakov Potok |  | - | - | 4.3 | 150 | 2016-06-18
| Gumiimpex - "GRP" d.d. Varaždin, Mihovila Pavleka Miškine 64c | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | praškaste tvari | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | praškaste tvari
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3
| Kotlovnica 30.09.2015 | Toplovodni kotao "Viessmann Werke" GmbH Allendorf, tv.br:7324723300099 |  | Gumiimpex - "GRP" d.d. Varaždin, Mihovila Pavleka Miškine 64c |  | prirodni plin | 0.285 | 0.5 | 45.1 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-09-30
| Kotlovnica 30.09.2015 | Vrelouljni kotao "Đuro Đaković" Slavonski Brod VKS 300, tv.br:0300/008 |  | Gumiimpex - "GRP" d.d. Varaždin, Mihovila Pavleka Miškine 64c |  | prirodni plin | 0.35 | 18.1 | 63.1 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-09-30
| Kotlovnica 26.09.2014 | Parni kotao "FR.+ K. Bay". GmbH Bietigheim-Bissingen, tv.br: 34455 |  | Gumiimpex - "GRP" d.d. Varaždin, Mihovila Pavleka Miškine 64c |  | prirodni plin | 0.327 | 0.9 | 83.8 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2016-09-26
| Kotlovnica 26.09.2014 | "Vaillant " GmbH Remscheid VK 1054/9, tv.br: 211332301931<<<31100005009N3 |  | Gumiimpex - "GRP" d.d. Varaždin, Mihovila Pavleka Miškine 64c |  | prirodni plin | 0.1 | 10 | 21.8 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2016-09-26
Gumiimpex - "GRP" Gospodarska 9, 42202 Trnovec Bartolovečki
| 2015-06-08 | Ispust mehaničkog ciklona (Proizvodnja gumenih niti) |  | Gumiimpex - "GRP" Gospodarska 9, 42202 Trnovec Bartolovečki |  | - | - | - | ¸123 | - | 3.2 | - | - | - | - | 150 | 2017-06-08
| 2012-06-06 | Ispust filterskog sustava postrojenja za recikliranje guma GR 1120/T |  | Gumiimpex - "GRP" Gospodarska 9, 42202 Trnovec Bartolovečki |  | - | - | - | - | - | 3.4 | - | - | - | - | 150 | 2017-06-06
| 2011-02-18 | Ispust filterskog sustava GR -710 |  | Gumiimpex - "GRP" Gospodarska 9, 42202 Trnovec Bartolovečki |  | - | - | - | - | - | 4.13 | - | - | - | - | 150 | 2016-02-18
| 2011-06-06 | Ispust filterskog sustava postrojenja za čišćenje granulata |  | Gumiimpex - "GRP" Gospodarska 9, 42202 Trnovec Bartolovečki |  | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | 150 | 2016-06-06
| 2011-02-18 | Ispust sekundarnih ciklona A i B |  | Gumiimpex - "GRP" Gospodarska 9, 42202 Trnovec Bartolovečki |  | - | - | - | - | - | 6.9 | - | - | - | - | 150 | 2016-02-18
| 2011-02-18 | Ispust filterskog sustava EUM 631/A |  | Gumiimpex - "GRP" Gospodarska 9, 42202 Trnovec Bartolovečki |  | - | - | - | - | - | 4.64 | - | - | - | - | 150 | 2016-02-18
[5 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  | 21
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  | 13
[5 empty] | Plinske turbine |  |  |  | 0
[5 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  | 8
[5 empty] | Termička obrada otpada |  |  |  | 0

## H
| HEP-PROIZVODNJA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Dimni broj | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj |  |  | *Pomoćne kotlovnice U 2014. godini Pogon TE Rijeka nije bila u proizvodnji , glavni kotao koji je obveznik kontinuiranog mjerenja nije radio te kontinuirano mjerenje nije izvršeno/obavljeno je povremeno mjerenje emisija za pomoćne kotlove **Prema "Objedinjenim uvjetima zaštite okoliša" predložene su blaže GVE za mjerene emisije do 31.12.2015.
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Sektor za termoelektrane-Pogon TE Rijeka, Šetalište kostrenskih pomoraca 80, 51 221 Kostrena
| Kotlovnica* 04.06.2014. |  | Kotao PK 100 Đuro Đaković tv.br. 4630 |  | Šetalište kostrenskih pomoraca 80, 51221 Kostrena |  | loživo ulje teško | 8.2 | 10.2 | 545.2 | 634.14 | 3860.46 | 1 | 175 | 1050** | 650 | 5100 | 3 | 1 | 04.06.2015.
| Kotlovnica* 04.06.2014. |  | Kotao PK 200 Đuro Đaković tv.br. 4698 |  | Šetalište kostrenskih pomoraca 80, 51221 Kostrena |  | loživo ulje teško | 8.2 | 8.13 | 616.93 | 628.93 | 3866.43 | 1 | 175 | 1050 | 650 | 5100 | 3 | 1 | 04.06.2015.
| Kotlovnica* 05.06.2014. |  | Kotao PK 300 Đuro Đaković tv.br. 994 |  | Šetalište kostrenskih pomoraca 80, 51221 Kostrena |  | loživo ulje teško | 16.8 | 27.8 | 607.53 | 613.96 | 3762.26 | 1 | 175 | 1050 | 650 | 5100 | 3 | 1 | 05.06.2015.
HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Sektor za termoelektrane- Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10 002 Zagreb
| Kotlovnica 02.01.2014.* |  | Vrelovodni kotao WK3 nema teh. podataka |  | Zagorska 1, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 71575 | 3.935 | 128.475 | 0.985 | 4.65 | - | 100 | 450 | 5 | 35 | 3 | 0 | 02.01.2015. |  | *u izvješću je napisan datum mjerenja 18.12.2013.
| Kotlovnica 28.01.2014. | [5 empty] | teško loživo ulje | 21.5 | 18.33 | 531.675 | 199.525 | 2359.85 | - | 175 | 1350 | 150 | 5100 | 3 | 1 | 28.01.2015.
| Kotlovnica 03.01.2014.* |  | Vrelovodni kotao WK4 nema teh. podataka |  | Zagorska 1, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 63.675 | 3.168 | 103.73 | 1.85 | 3.55 | - | 100 | 150 | 5 | 35 | 3 | 0 | 03.01.2015. |  | *u izvješću je napisan datum mjerenja 17.12.2013.
| Kotlovnica 06.01.2014.* |  | Parni kotao PK K6 nema teh. podataka |  | Zagorska 1, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 86 | 4.96 | 307.28 | 3.01 | 4.76 | - | 100 | 450 | 5 | 35 | 3 | 0 | 06.01.2015. |  | *u izvješću je napisan datum mjerenja 19.12.2013. | Kod parnih kotlova piše 86 MWtg-topl. snaga goriva
| Kotlovnica 27.01.2013. | [5 empty] | teško loživo ulje | 86 | 18.155 | 532.53 | 120.93 | 2415.75 | - | 175 | 1350 | 150 | 5100 | 3 | 1
| Kotlovnica 09.01.2014. |  | Parni kotao PK K8 nema teh. podataka |  | Zagorska 1, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 86 | 9.34 | 116.83 | 3.41 | 1.91 | - | 100 | 450 | 5 | 35 | 3 | 0 | 09.01.2015.
| Kotlovnica 30.01.2014. | [5 empty] | teško loživo ulje | 86 | 5.92 | 545.2 | 133.38 | 2432.225 | - | 175 | 1350 | 150 | 5100 | 3 | 1 | 30.01.2015.
| Kotlovnica 08.01.2014. |  | Parni kotao PK K9 nema teh. podataka |  | Zagorska 1, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 86 | 44.81 | 108.83 | 4.74 | 4.01 | - | 100 | 450 | 5 | 35 | 3 | 0 | 08.01.2015.
| Kotlovnica 29.01.2014. | [5 empty] | teško loživo ulje | 86 | 5.89 | 528.25 | 157.23 | 2403.125 | - | 175 | 1350 | 150 | 5100 | 3 | 1 | 29.01.2015.
| Proizvodnja energije 13.01.2014. |  | Plinska turbina PT1 nema teh. podataka |  | Zagorska 1, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 19,1* | 11.67 | 210 | 0.32 | 5.46 | - | 100 | 150 | 5 | 200 | 15 | 0 | 13.01.2015. |  | *Snaga generatora turbine
| Proizvodnja energije 14.01.2014. |  | Plinska turbina PT2 nema teh. podataka |  | Zagorska 1, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 22,575* | 8.68 | 215.88 | 0.2 | 10.16 | - | 100 | 150 | 5 | 200 | 15 | 0 | 14.01.2015. |  | *Snaga generatora turbine
| Kotlovnica 23.09.2014. |  | Plinska turbina PT1 nema teh. podataka |  | Zagorska 1, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 23.83 | 10.82 | 253.73 | 0.49 | 3.64 | - | 100 | 300 | 5 | 200 | 15 | 0 | svakih 6 mj.
| Kotlovnica 24.09.2014. |  | Plinska turbina PT2 nema teh. podataka |  | Zagorska 1, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 24.52 | 9.45 | 225.93 | 0.47 | 5.19 | - | 100 | 300 | 5 | 200 | 15 | 0 | svakih 6 mj.
HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Sektor za termoelektrane- Pogon KTE Jertovec, Jertovec 151, p.p. 27, 49 282 Konjščina
| Proizvodnja energije 29.09.2014. |  | Plinska turbina PT1 Westinghouse-USA W 251 B1 tv.br. nepoznat |  | Jertovec 151, p.p. 27, 49282 Konjščina |  | prirodni plin | 26.6 | 7.9 | 231.33 | - | <2,93 | 0 | 100 | 350 | - | 200 | 15 | 2 | 29.09.2015.
| Proizvodnja energije 30.09.2014. |  | Plinska turbina PT2 Westinghouse-USA W 251 B1 tv.br. nepoznat |  | Jertovec 151, p.p. 27, 49282 Konjščina |  | prirodni plin | 25.8 | 7.8 | 234.93 | - | 5.6 | 0 | 100 | 350 | - | 200 | 15 | 2 | 30.09.2015.
| Kotlovnica* 03.11.2014. |  | BKG 40 TPK Zagreb tv.br. 9074 |  | Jertovec 151, p.p. 27, 49282 Konjščina |  | prirodni plin | 2,4** | 5.2 | 172 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 03.11.2016. |  | *pomoćni kotao/**toplinski učinak-minimalno opterećenje kotla pri radu
[7 empty] | ekstra lako loživo ulje |  | 4.63 | 197.46 | - | - | 0 | 175 | 350 | - | - | 3 | 1
HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Sektor za termoelektrane- Pogon TE Plomin, Plomin Luka 51, 52 234 Plomin
| Proizvodnja energije 6.11.2014. |  | Pomoćni kotao PK1 Đuro Đaković Plameno cijevni tv broj 2451 |  | Plomin luka bb, 52234 Plomin |  | ekstra lako lož ulje | 0,78 | 3.45 | 206.7 | - | - | 0 | 175 | 350 | - | - | 3 | 1 | 6.11.2016.
| Kotlovnica 06.11.2014. |  | Pomoćni kotao PK2 Đuro Đaković plameno cijevni tv.br. 488 |  | Plomin Luka 51, 52 234 Plomin |  | ekstra lako loživo ulje | 17,5* | 8.23 | 186.63 | 17.36 | 578.5 | - | 175 | 350 | 150 | 1700 | 3 | 1 | 06.11.2015. |  | *nazivni toplnski učinak
HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Sektor za termoelektrane- Pogon TE-TO Osijek, Martina Divalta 203, 31 000 Osijek
| Kotlovnica 01.04.2014. |  | PK1* nema teh. podataka |  | Martina Divalta 203, 31 000 Osijek |  | prirodni plin | 45** | 4.177 | 287.37 | 2.68 | 5.7 | - | 100 | 300 | 5 | 35 | 3 | 0 | 01.04.2015.*** |  | *spojeni na zajednički dimnjak **kotlovi bloka 45 MW ***navode članak 113 Uredbe o GVE
| Kotlovnica 01.04.2014. |  | PK2* nema teh. podataka |  | Martina Divalta 203, 31 000 Osijek |  | prirodni plin | 45** | 3.55 | 251.87 | 2.46 | 5.23 | - | 100 | 300 | 5 | 35 | 3 | 0 | 01.04.2015.***
| Kotlovnica 24.11.2014. |  | Kotao WB1 strmocijevni s prirodnom cirkulacijom i pretlačnim ložištem |  | Martina Divalta 203, 31 000 Osijek |  | teško loživo ulje | 45** | 6.63 | 587.83 | 75.93 | 2872.33 | - | 175 | 675 | 150 | 5100 | 3 | 1 | 24.11.2015***
| Kotlovnica 29.10.2014. |  | Kotao WB2 strmocijevni s prirodnom cirkulacijom i pretlačnim ložištem |  | Martina Divalta 203, 31 000 Osijek |  | teško loživo ulje | 45** | 10.34 | 565.77 | 124.43 | 2961.33 | - | 175 | 675 | 150 | 5100 | 3 | 1 | 29.10.2015.***
| Kotlovnica 20.05.2014. |  | PK1 Đuro Đaković 1800 tv.br. nepoznat |  | Martina Divalta 203, 31 000 Osijek |  | prirodni plin | 9.24 | 5.1 | 175 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 20.05.2015.
| Kotlovnica 20.05.2014. |  | PK2 Đuro Đaković 1800 tv.br. nepoznat |  | Martina Divalta 203, 31 000 Osijek |  | prirodni plin | 9.24 | 5.4 | 165.8 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 20.05.2015.
| Kotlovnica 20.05.2014. |  | PK3 Đuro Đaković 1800 tv.br. nepoznat |  | Martina Divalta 203, 31 000 Osijek |  | prirodni plin | 9.24 | 12 | 200.9 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 20.05.2015.
| Kotlovnica 07.10.2014. |  | PTA 1 AEG Kanis PG 5341P tv.br. nepoznat |  | Martina Divalta 203, 31 000 Osijek |  | prirodni plin | 85 | 1.8 | 204.2 | 5 | 1.2 | - | 100 | 300 | 5 | 350 | 15 | - | * |  | *Sukladno točki 1.7.2. Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje TE-TO Osijek učestalost mjerenja za ispitivani izvor definira se prema broju radnih sati: <500 r.s. nije potrebno provoditi mjerenje već samo evidentirati radne sate, 500-1500 r.s. mjerenje najmanje jedanput godišnje, >1500 r.s. mjerenje najmanje jedanput u 6 mjeseci. Osnova za izražavanje radnih sati je godina.
| Kotlovnica 11.11.2014. |  | PTA 2 AEG Kanis PG 5341P tv.br. nepoznat |  | Martina Divalta 203, 31 000 Osijek |  | prirodni plin | 85 | 4.4 | 239.3 | 5 | 1.3 | - | 100 | 300 | 5 | 350 | 15 | -
HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Sektor za termoelektrane- Pogon TE Sisak, Čret bb, 44 010 Sisak
| Kotlovnica 25.09.2014. |  | Pomoćni kotao PK1 TPK- Zagreb BKG-300 plamenocijevni blok tv.br. nepoznat |  | Pogon TE Sisak, Čret bb, 44 010 Sisak |  | loživo ulje | 23,5* | 3.48 | 856 | 40.08 | 3263 | - | 175 | 1000 | 300 | 5100 | 3 | - | 25.09.2015. |  | Primijenjenim načinom proračuna godišnje masene emisije su precijenjene jer je prosječno opterećenje kotlova niže od opterećenja pri kojima su utvrđene emisijske koncentracije (prvenstveno se to odnosi na emisiju NO2 i krutih čestica) *toplinska snaga goriva, jedini poznati podatak
|  |  | Pomoćni kotao PK2 TPK- Zagreb BKG-300 plamenocijevni blok tv.br. nepoznat |  | Pogon TE Sisak, Čret bb, 44 010 Sisak |  |  | 23.5 | 5.71 | 790.1 | 111.46 | 3265.8 | -
| Kotlovnica 21.10.2014. |  | Pomoćni kotao PK1 TPK- Zagreb BKG-300 plamenocijevni blok tv.br. nepoznat |  | Pogon TE Sisak, Čret bb, 44 010 Sisak |  | prirodni plin | 23.5 | 1.65 | 178.1 | - | 3.28 | 0 | 100 | 250 | - | - | 3 | 0 | 21.10.2015.
|  |  | Pomoćni kotao PK2 TPK- Zagreb BKG-300 plamenocijevni blok tv.br. nepoznat |  | Pogon TE Sisak, Čret bb, 44 010 Sisak |  |  | 23.5 | 2.1 | 123 | - | 3.61 | 0 |  |  | - | -
HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Sektor za termoelektrane- Pogon TE-TO Zagreb, Kuševačka 10a, 10 000 Zagreb
| Kotlovnica 11.11.2014. |  | Plinska turbina PT3 bloka L |  | Kuševačka 10a, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 75* | 4.9 | 21.66 | 0.38 | 5.1 | - | 100 | 50 | 5 | 35 | 3 | - | 11.11.2015. |  | *nazivno opterećenje
| Kotlovnica 05.12.2014. |  | Kotao K3 bloka C |  | Kuševačka 10a, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | * | 23.73 | 305.53 | 8.7 | 10.5 | - | 100 | 450 | 5 | 35 | 3 | - | 05.12.2015. |  | *učin. Maksimalni trajni 500 t/h, minimalni 150 t/h
| Kotlovnica 20.01.2014. |  | Vrelovodni kotao VK-3 |  | Kuševačka 10a, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 58* | 13.825 | 119.475 | 1.2 | 2.78 | - | 100 | 450 | 5 | 35 | 3 | - | 20.01.2015. |  | *učin.
| Kotlovnica 21.01.2014. |  | Vrelovodni kotao VK-6 |  | Kuševačka 10a, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 116 | 7.63 | 119.1 | 4.1 | 5.33 | - | 100 | 450 | 5 | 35 | 3 | - | 21.01.2015. |  | *učin.
| Kotlovnica 21.01.2014. |  | Vrelovodni kotao VK-6 |  | Kuševačka 10a, 10 000 Zagreb |  | loživo ulje | 116 | 8.83 | 647.6 | 53.96 | 2304.73 | - | 175 | 1350 | 150 | 5100 | 3 | - | 21.01.2015. |  | *učin.
| Kotlovnica 22.01.2014. |  | Vrelovodni kotao VK-5 |  | Kuševačka 10a, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 116 | 4.36 | 93.93 | 2.6 | 7.8 | - | 100 | 450 | 5 | 35 | 3 | - | 22.01.2015. |  | *učin.
| Kotlovnica 22.01.2014. |  | Vrelovodni kotao VK-5 |  | Kuševačka 10a, 10 000 Zagreb |  | loživo ulje | 116 | 4.86 | 611.36 | 66.4 | 2252.53 | - | 175 | 1350 | 150 | 5100 | 3 | - | 22.01.2015. |  | *učin.
| Kotlovnica 23.01.2014. |  | Vrelovodni kotao VK-4 |  | Kuševačka 10a, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 58 | 6.25 | 167.93 | 3.95 | 6.8 | - | 100 | 450 | 5 | 35 | 3 | - | 23.01.2015. |  | *učin.
| Kotlovnica 02.10.2014. |  | Parni kotao PK 3 |  | Kuševačka 10a, 10 000 Zagreb |  | loživo ulje | 58* | 82.7 | 428.36 | 95.2 | 2263.63 | - | 175 | 1350 | 150 | 5100 | 3 | - | 02.10.2015. |  | *ulazna toplinska snaga goriva
| Kotlovnica 07.10.2014. |  |  |  | Kuševačka 10a, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin |  | 28.36 | 135.03 | 3.1 | 4.93 | - | 100 | 450 | 5 | 35 | 3 | - | 07.10.2015.
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., Miševečka 15a, 10 000 Zagreb
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.- Pogon Osijek, Ulica cara Hadrijana 7, 31 000 Osijek
| Kotlovnica 06.06.2014. |  | PK Babcock teh. podaci nepoznati |  | Ulica cara Hadrijana 7, 31 000 Osijek |  | tekuće-srednje loživo ulje (mazut) | 42 | < 21,7 | 592 | 44.3 | 1179.2 | - | 175 | 450 | 50 | 1700 | 3 | - | 06.06.2015.
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., Milovana Gavazzija 3-Grana, 10 040 Zagreb-Dubrava
| Kotlovnica 19.12.2014. |  | Kotao TPK Zagreb TKBKG-60A tv.br. 19142 |  | Milovana Gavazzija 3-Grana, 10 040 Zagreb-Dubrava |  | zemni plin | 4.43 | 10.4 | 158.4 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 19.12.2015.
| Kotlovnica 19.12.2014. |  | Kotao TPK Zagreb TKBKG-60A tv.br. 19140 |  | Milovana Gavazzija 3-Grana, 10 040 Zagreb-Dubrava |  | zemni plin | 4.43 | 35 | 139.4 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 19.12.2015.
| Kotlovnica 19.12.2014. |  | Kotao TPK Zagreb TKBKG-60A tv.br. 9601 |  | Milovana Gavazzija 3-Grana, 10 040 Zagreb-Dubrava |  | zemni plin | 4.43 | 40.3 | 147.6 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 19.12.2015.
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., Vidrićeva ulica 1-G III 10 410 Velika Gorica
| Kotlovnica 30.12.2014. |  | Kotao EMO CELJE SVV4JOO tv.br. 03462 |  | Vidrićeva ulica 1-G III 10 410 Velika Gorica |  | zemni plin | 4.65 | 27.5 | 117.3 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 30.12.2015.
| Kotlovnica 30.12.2014. |  | Kotao OROMETAL OROSLAVJE 514 ORO-5 tv.br. nepoznat |  | Vidrićeva ulica 1-G III 10 410 Velika Gorica |  | zemni plin | 5.81 | 47.8 | 78.4 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 30.12.2015.
| Kotlovnica 30.12.2014. |  | Kotao EMO CELJE SVV 5000 tv.br. nepoznat |  | Vidrićeva ulica 1-G III 10 410 Velika Gorica |  | zemni plin | 5.82 | 17.1 | 124.7 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 30.12.2015.
| Kotlovnica 30.12.2014. |  | Kotao TKT TK 350 tv.br. nepoznat |  | Vidrićeva ulica 1-G III 10 410 Velika Gorica |  | zemni plin | 3.5 | 12 | 155.4 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 30.12.2015.
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., Slavonska ulica 6, 10 430 Samobor
| Kotlovnica 30.12.2014. |  | Kotao TOPLOTA TH 400 SV tv.br. 305-530 |  | Slavonska ulica 6, 10 430 Samobor |  | zemni plin | 4.7 | 39.4 | 79.3 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 30.12.2015.
| Kotlovnica 30.12.2014. |  | Kotao TKT TH 200 SV tv.br. 14867 |  | Slavonska ulica 6, 10 430 Samobor |  | zemni plin | 2.4 | 0 | 97.6 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 30.12.2016.
| Kotlovnica 30.12.2014. |  | Kotao TOPLOTA TH 400 SV tv.br. 538 |  | Slavonska ulica 6, 10 430 Samobor |  | zemni plin | 4.7 | 14 | 101.7 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 30.12.2015.
|  | HIDROIZOLACIJA KATRAN d.o.o., Radnicka cesta 27, 10000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 30.5.2014. Kotlovnica |  | Kotao HG 7100 tv broj 23124 |  | Radnicka cesta 27, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 2.326 | 11.2 | 160.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 30.5.2016.
|  | 30.5.2014. Kotlovnica |  | Kotao Tam Stadler tv broj nepoznat |  | Radnicka cesta 27, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.4 | 10.2 | 70.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 30.5.2016.
|  | 30.5.2014. Kotlovnica |  | Kotao Parogenerator 300 tv broj 108V99 |  | Radnicka cesta 27, 10000 Zagreb |  | ekstara lako lož ulje | 0.245 | 77 | 146.8 | 1 | 175 | 250 | 3 | 0 | 30.5.2016.
|  | HNB, Trg hrvatskih velikana 3, 10 002 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 28.1.2014. |  | Kotao Viessmann SM057 tv broj 7324484100019 104 |  | HNB, Jurišićeva 17, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.575 | 0 | 80.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.1.2016.
[8 empty] | lož ulje |  | 0 | 109 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 28.1.2016.
|  | 28.1.2014. |  | Kotao Viessmann SM057 tv broj 7174590400081 101 |  | HNB, Jurišićeva 17, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.575 | 0 | 80 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.1.2016.
[8 empty] | lož ulje |  | 0.8 | 109 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 28.1.2016.
|  | 28.1.2014. |  | Kotao Viessmann Vitorond 200 tv broj 7174590400050 109 |  | Trg hrvatskih velikana 3, 10 002 Zagreb |  | prirodni plin | 0.78 | 45.4 | 81.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.1.2016.
[8 empty] | lož ulje |  | 125.1 | 86.5 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 28.1.2016.
|  | 28.1.2014. |  | Kotao Viessmann Vitorond 200 tv broj 7174590400009 107 |  | Trg hrvatskih velikana 3, 10 002 Zagreb |  | prirodni plin | 0.78 | 3.5 | 83.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.1.2016.
[8 empty] | lož ulje |  | 6 | 99 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 28.1.2016.
|  | HOLCIM HRVATSKA d.o.o., Proizvodnja cementa Koromačno, Koromačno bb, 52 222 Koromačno | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [11 empty] | GVE | [12 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje | Napomena
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | HF | Hg | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | Cd+TI | Benzen | PCDD/PCDF | CO | NOx | krute čestice | HCl | VOC kao TOC | SO2 | HF | Hg | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | Cd+TI | Benzen | PCDD/PCDF | CO | NOx | krute čestice | HCl | VOC kao TOC | SO2 | Volumni udio kisika
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ng/m3 | ng/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mgC/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ng/m3 | ng/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mgC/m3 | mg/m3 | %
|  | Dobivanje cementa 03.10.2014. |  | Rotacijska cementna peć nema teh. podataka |  | Koromačno bb, 52 222 Koromačno |  | - | - | <0,79 | 0.0009 | 0.111 | 0.0082 | 0.71 | <0,0013 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | 1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 13 | Povremeno mjeriti PCDD/F, HF i metale, u periodima suspaljivanja dva puta godišnje; u periodima suspaljivanja otpada potrebno je dva puta godišnje (u razmacima od šest mjeseci) vršiti povremeno praćenje emisija dioksina i furana i teških metala
|  | Dobivanje cementa 04.06.2014. |  | Rotacijska cementna peć nema teh. podataka |  | Koromačno bb, 52 222 Koromačno |  | - | - | <0,73 | 0.0015 | 0.0114 | <0,0052 | 0.902 | - | 788.4 | 744,8** | 0,9* | 1.17 | 25.6 | 123.6 | 1 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | 1 | - |  | 800 | 30* | 10 |  | 400 | 12.2 | Članak 150. i 151. Uredbe | *ukupne praškaste tvari **+- 90 (mjerna nesigurnost)-odnosi se na maksimalni rezultat mjerenja
|  | Dobivanje cementa 11.03.2014. |  | Rotacijska cementna peć nema teh. podataka |  | Koromačno bb, 52 222 Koromačno |  | - | - | <0,73 | 0.005 | 0.2496 | 0.0036 | - | <0,0013 | 424.9 | 812,7** | 0,9* | 2.12 | 16.3 | 60.2 | 1 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | - | 0.1 |  | 800 | 30* | 10 |  | 400 | 12.5 | Članak 150. i 151. Uredbe | *ukupne praškaste tvari **+- 91,6 (mjerna nesigurnost)-odnosi se na maksimalni rezultat mjerenja
|  | Holcim mineralni agregati d.o.o., Šumber Tomaši 200, 52 231 Nedešćina | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | studeni 2014. |  | Otprašivač silosa mlina BM-6 |  | Šumber Tomaši 200, 52 231 Nedešćina |  | ekstra lako lož ulje | 0.72 | 55 | 222 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | studeni 2016.
|  | studeni 2014. |  | Otprašivač silosa mlina BM-10 |  | Šumber Tomaši 200, 52 231 Nedešćina |  | ekstra lako lož ulje | 0.72 | 35 | 267 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | studeni 2016.
|  | Hospira Zagreb d.o.o., Prudnička cesta 60, 10 291 Prigorje Brdovečko | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica 18.02.2014. |  | Kotao K1 TPK OROMETAL DD ORO 2SA tv.br. 13670 |  | Prudnička cesta 60, 10 291 Prigorje Brdovečko |  | prirodni plin | 1.23 | 5.19 | 105.47 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 18.12.2016.
|  | Kotlovnica 18.02.2014. |  | Kotao K2 TPK OROMETAL DD ORO 5SA tv.br. 13669 |  | Prudnička cesta 60, 10 291 Prigorje Brdovečko |  | prirodni plin | 3.1 | 3.19 | 104.87 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 18.12.2015.
|  | Hospira Zagreb d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 27/D, 10000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 18.2.2014. Kotlovnica |  | Kotao K1 ORO 2SA tv broj 4923 |  | Prilaz baruna Filipovića 27/D, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.244 | 5.33 | 105.33 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 18.2.2016.
|  | 18.2.2014. Kotlovnica |  | Kotao K2 ORO 5SA tv broj 4919 |  | Prilaz baruna Filipovića 27/D, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 3.1 | 3.2 | 104.67 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 18.2.2016.
|  | Hotel Mediteran, Matije Gupca 19, 23 000 Zadar | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 19.11.2014. Kotlovnica |  | Kotao Viessmann Paromat 13151-47 tv broj 708759801201 |  | Park Ribnjak 1, 10 000 Zagreb |  | ekstra lako lož ulje | 0.115 | 122 | 84.4 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 19.11.2016.
|  | Hotel Medena d.d., Hrvatskih žrtava 185, 21 218 Seget Donji | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 25.2.2014. |  | Kotao TKT Toplota TK 240 tv broj 15375 |  | Hrvatskih žrtava 185, 21 218 Seget Donji |  | ekstra lako lož ulje | 2.4 | 55.32 | 301.01 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 25.2.2016.
|  | HNB, Trg hrvatskih velikana 3, 10 002 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 28.1.2014. |  | Kotao Viessmann SM057 tv broj 7324484100019 104 |  | HNB, Jurišićeva 17, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.575 | 0 | 80.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.1.2016.
[8 empty] | lož ulje |  | 0 | 109 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 28.1.2016.
|  | 28.1.2014. |  | Kotao Viessmann SM057 tv broj 7174590400081 101 |  | HNB, Jurišićeva 17, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.575 | 0 | 80 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.1.2016.
[8 empty] | lož ulje |  | 0.8 | 109 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 28.1.2016.
|  | 28.1.2014. |  | Kotao Viessmann Vitorond 200 tv broj 7174590400050 109 |  | Trg hrvatskih velikana 3, 10 002 Zagreb |  | prirodni plin | 0.78 | 45.4 | 81.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.1.2016.
[8 empty] | lož ulje |  | 125.1 | 86.5 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 28.1.2016.
|  | 28.1.2014. |  | Kotao Viessmann Vitorond 200 tv broj 7174590400009 107 |  | Trg hrvatskih velikana 3, 10 002 Zagreb |  | prirodni plin | 0.78 | 3.5 | 83.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.1.2016.
[8 empty] | lož ulje |  | 6 | 99 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 28.1.2016.
|  | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, Prisavlje 3, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica 05.12.2014. |  | Kotao BUDERUS LOGANO G 215 tv.br. 05178442-00-2298-11177 |  | Prisavlje 3, 10 000 Zagreb |  | ekstra lako loživo ulje | 0.058 | 4.9 | 176.1 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | *nije potrebno mjeriti |  | *Granične vrijednosti emisija za uređaje za loženje snage manje od 100 kW, odnosno 0,1 MW nisu propisane Uredbom
|  | Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
Hrvatski Telekom d.d., Grada Vukovara 23, 10 000 Zagreb
| 1 | Kotlovnica 12.02.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 300 tv.br. 7234732100301 |  | Grada Vukovara 23, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.285 | 2.1 | 37.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 12.02.2016.
| 2 | Kotlovnica 12.02.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 300 tv.br. 63041742-00-8162 |  | Grada Vukovara 23, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.285 | 0 | 40.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 12.02.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Draškovićeva 26, 10 000 Zagreb
| 3 | Kotlovnica 21.11.2014. |  | Kotao Hoval MAX-3 (1000) tv.br. 000000600439300024 |  | Draškovićeva 26, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 1 | 0 | 39.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 21.11.2016.
| 4 | Kotlovnica 21.11.2014. |  | Kotao Hoval MAX-3 (1000) tv.br. 000000600439300023 |  | Draškovićeva 26, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 1 | 0 | 43.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 21.11.2016.
| 5 | Kotlovnica 21.11.2014. |  | Kotao Hoval MAX-3 (1000) tv.br. 7374779900035108 |  | Draškovićeva 26, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 1 | 0 | 40.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 21.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Harambašićeva 39, 10 000 Zagreb
| 6 | Kotlovnica 20.11.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 300 tv.br. 7374779900031100 |  | Harambašićeva 39, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.39 | 1.1 | 23.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 20.11.2016.
| 7 | Kotlovnica 20.11.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 300 tv.br. 7374779900036105 |  | Harambašićeva 39, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.39 | 0 | 23.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 20.11.2016.
| 8 | Kotlovnica 20.11.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 300 tv.br. 7374779900035108 |  | Harambašićeva 39, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.39 | 24.1 | 25.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 20.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Remetska cesta bb, 10 000 Zagreb
| 9 | Kotlovnica 17.11.2014. |  | Kotao Toplota TH 10 TV tv.br. 14781 |  | Remetska cesta bb, 10 000 Zagreb |  | loživo ulje | 0.12 | 4.7 | 84.9 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 17.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Kameniti stol 3, 10 000 Zagreb
| 10 | Kotlovnica 17.11.2014. |  | Kotao 1 TAM ZV tv.br. 379 |  | Kameniti stol 3, 10 000 Zagreb |  | loživo ulje | 0.29 | 3.1 | 76.5 | 0 | 175 | 300 | 3 | 1 | 17.11.2016.
| 12 | Kotlovnica 17.11.2014. |  | Kotao 1 TAM ZV tv.br. 378 |  | Kameniti stol 3, 10 000 Zagreb |  | loživo ulje | 0.29 | 2.8 | 80.4 | 0 | 175 | 300 | 3 | 1 | 17.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Klekovačka bb, 10 040 Zagreb
| 13 | Kotlovnica 19.11.2014. |  | Kotao 1 Buderus GE 515 tv.br. 05086672-00-0033 |  | Klekovačka bb, 10 040 Zagreb |  | prirodni plin | 0.295 | 1 | 29.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 19.11.2016.
| 14 | Kotlovnica 19.11.2014. |  | Kotao 2 Buderus GE 515 tv.br. 63041742-00-8162 |  | Klekovačka bb, 10 040 Zagreb |  | prirodni plin | 0.295 | 1 | 24.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 19.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Bistrička 1, 10 360 Sesvete
| 15 | Kotlovnica 02.12.2014. |  | Kotao 1 TOPLOTA TH 25 TV tv.br. 14547 |  | Bistrička 1, 10 360 Sesvete |  | prirodni plin | 0.3 | 0 | 48.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 02.12.2016.
| 16 | Kotlovnica 02.12.2014. |  | Kotao 2 TOPLOTA TH 25 TV tv.br. 14548 |  | Bistrička 1, 10 360 Sesvete |  | prirodni plin | 0.3 | 1 | 53.7 |  | 100 | 200 | 3 | 0 | 02.12.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Bolnička 74, 10 090 Zagreb
| 17 | Kotlovnica 22.11.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 300 tv.br. 7324723800073 |  | Bolnička 74, 10 090 Zagreb |  | loživo ulje | 0.285 | 0 | 61 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 22.11.2016.
| 18 | Kotlovnica 22.11.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 300 tv.br. 7324723800095 |  | Bolnička 74, 10 090 Zagreb |  | loživo ulje | 0.285 | 0 | 0.7 | 66.7 | 175 | 350 | 3 | 1 | 22.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., D. Švajcara 5, 10 290 Zaprešić
| 19 | Kotlovnica 22.11.2014. |  | Kotao Buderus G 515 tv.br. nepoznat |  | D. Švajcara 5, 10 290 Zaprešić |  | loživo ulje | 0.25 | 4 | 136 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 22.11.2016.
| 20 | Kotlovnica 22.11.2014. |  | Kotao Buderus Logano G 515 tv.br. 63041741-00-6024-0001 |  | D. Švajcara 5, 10 290 Zaprešić |  | loživo ulje | 0.25 | 3.1 | 131.9 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 22.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Josipa Zorića 26, 10 370 Dugo Selo
| 21 | Kotlovnica 28.11.2014. |  | Kotao 1 VIESSMANN Paromat simplex tv.br. 7324061100350 |  | Josipa Zorića 26, 10 370 Dugo Selo |  | prirodni plin | 0.23 | 0 | 15.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.11.2016.
| 22 | Kotlovnica 28.11.2014. |  | Kotao 1 VIESSMANN Paromat simplex tv.br. 7324061100354 |  | Josipa Zorića 26, 10 370 Dugo Selo |  | prirodni plin | 0.23 | 2.3 | 19.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Zagrebačka 3, 10 380 Sv. Ivan Zelina
| 23 | Kotlovnica 17.11.2014. |  | Kotao Buderus G 305 tv.br. 21166 |  | Zagrebačka 3, 10 380 Sv. Ivan Zelina |  | loživo ulje | 0.12 | 5.8 | 144.4 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 17.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Sakcinskog 24, 44 000 Sisak
| 24 | Kotlovnica 01.12.2014. |  | Kotao Toplota TH 47 TV tv.br. 10944 |  | Sakcinskog 24, 44 000 Sisak |  | loživo ulje | 0.55 | 5 | 71.8 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 01.12.2016.
| 25 | Kotlovnica 01.12.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 200 tv.br. 7248064800301 |  | Sakcinskog 24, 44 000 Sisak |  | loživo ulje | 0.44 | 0 | 59.7 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 01.12.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Hrvatskih branitelja 3, 44 320 Kutina
| 26 | Kotlovnica 27.11.2014. |  | Kotao Toplota TH 35 TV tv.br. 10540 |  | Hrvatskih branitelja 3, 44 320 Kutina |  | prirodni plin | 0.41 | 6.2 | 28.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.11.2016.
| 27 | Kotlovnica 27.11.2014. |  | Kotao Toplota TH 35 TV tv.br. 10541 |  | Hrvatskih branitelja 3, 44 320 Kutina |  | prirodni plin | 0.41 | 4.5 | 29.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Turkulinova 48, 44 250 Petrinja
| 28 | Kotlovnica 28.11.2014. |  | Kotao Toplota TH 16 TV tv.br. 14180 |  | Turkulinova 48, 44 250 Petrinja |  | loživo ulje | 0.2 | 4.2 | 83 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 28.11.2016.
| 29 | Kotlovnica 28.11.2014. |  | Kotao Toplota TH 16 TV tv.br. 14178 |  | Turkulinova 48, 44 250 Petrinja |  | loživo ulje | 0.2 | 4.2 | 85.4 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 28.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Augusta Cesarca 109a, 44 000 Sisak
| 30 | Kotlovnica 01.12.2014. |  | Kotao Toplota TH 25 TV tv.br. 14802 |  | Augusta Cesarca 109 a, 44 000 Sisak |  | loživo ulje | 0.3 | 2.2 | 91.8 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 01.12.2016.
| 31 | Kotlovnica 01.12.2014. |  | Kotao Toplota TH 16 TV tv.br. 10211 |  | Augusta Cesarca 109 a, 44 000 Sisak |  | loživo ulje | 0.19 | 0 | 80.6 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 01.12.2016.
Hrvatski Telekom d.d., ZAVNOH-a 2a, 40 000 Čakovec
| 32 | Kotlovnica 26.11.2014. |  | Kotao 1 TAM ZV tv.br. 228 |  | ZAVNOH-a 2a, 40 000 Čakovec |  | prirodni plin | 0.35 | 0 | 54.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26.11.2016.
| 33 | Kotlovnica 26.11.2014. |  | Kotao 2 TAM ZV tv.br. 335 |  | ZAVNOH-a 2a, 40 000 Čakovec |  | prirodni plin | 0.35 | 0 | 59 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Optujska 82, 42 000 Varaždin
| 34 | Kotlovnica 26.11.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 300 tv.br. 7374760000038107 |  | Optujska 82, 42 000 Varaždin |  | prirodni plin | 1 | 0 | 103.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26.11.2016.
| 35 | Kotlovnica 26.11.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 300 tv.br. 7374761000022102 |  | Optujska 82, 42 000 Varaždin |  | prirodni plin | 1.25 | 0 | 100.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Ljudevita Gaja 18a, 49 000 Krapina
| 36 | Kotlovnica 24.11.2014. |  | Kotao Toplota TH 16 TV tv.br. 14946 |  | Ljudevita Gaja 18a, 49 000 Krapina |  | prirodni plin | 0.2 | 0 | 119.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 24.11.2016.
| 37 | Kotlovnica 24.11.2014. |  | Kotao Toplota TH 16 TV tv.br. 14948 |  | Ljudevita Gaja 18a, 49 000 Krapina |  | prirodni plin | 0.2 | 0 | 120.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 24.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Matije Gupca 19a, 49 210 Zabok
| 38 | Kotlovnica 24.11.2014. |  | Kotao Toplota TH 35 TV tv.br. 14791 |  | Matije Gupca 19a, 49 210 Zabok |  | prirodni plin | 0.4 | 0 | 117.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 24.11.2016.
| 39 | Kotlovnica 24.11.2014. |  | Kotao Toplota TH 35 TV tv.br. 14804 |  | Matije Gupca 19a, 49 210 Zabok |  | prirodni plin | 0.4 | 0 | 105 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 24.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Josipa Jelačića 6, 43 500 Daruvar
| 40 | Kotlovnica 27.11.2014. |  | Kotao Toplota TV tv.br. 10898 |  | Josipa Jelačića 6, 43 500 Daruvar |  | prirodni plin | 0.19 | 1.5 | 31.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.11.2016.
| 41 | Kotlovnica 27.11.2014. |  | Kotao Toplota TK 20 tv.br. 15457 |  | Josipa Jelačića 6, 43 500 Daruvar |  | prirodni plin | 0.2 | 0 | 52.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Vukomerečka bb, 10 410 Velika Gorica
| 42 | Kotlovnica 21.11.2014. |  | Kotao 1 VIESSMANN Paromat simplex tv.br. 7324063000473 |  | Vukomerečka bb, 10 410 Velika Gorica |  | loživo ulje | 0.35 | 1.7 | 65.2 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 21.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Florjanov trg 28, 48 000 Koprivnica
| 43 | Kotlovnica 29.11.2014. |  | Kotao Viessmann Vitogas 100 tv.br. 7518449000015103 |  | Florjanov trg 28, 48 000 Koprivnica |  | prirodni plin | 0.14 | 0 | 22.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 29.11.2016.
| 44 | Kotlovnica 29.11.2014. |  | Kotao Viessmann Vitogas 100 tv.br. 7518449000012102 |  | Florjanov trg 28, 48 000 Koprivnica |  | prirodni plin | 0.14 | 0 | 25.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 29.11.2016.
| 45 | Kotlovnica 29.11.2014. |  | Kotao Viessmann Vitogas 100 tv.br. 7518449000014106 |  | Florjanov trg 28, 48 000 Koprivnica |  | prirodni plin | 0.14 | 0 | 47.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 29.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Moslavačka 14, 10 310 Ivanić Grad
| 46 | Kotlovnica 29.11.2014. |  | Kotao 1 VAILLANT VK INT 93/1-E tv.br. 27561235 |  | Moslavačka 14, 10 310 Ivanić Grad |  | prirodni plin | 0.1 | 0 | 100.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 29.11.2016.
| 47 | Kotlovnica 29.11.2014. |  | Kotao 1 VAILLANT VK INT 93/1-E tv.br. 28327048 |  | Moslavačka 14, 10 310 Ivanić Grad |  | prirodni plin | 0.1 | 0 | 90.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 29.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Ciottine 17a, 51 000 Rijeka
| 48 | Kotlovnica 14.02.2014. |  | Kotao 1 BCT BCT115-K tv.br. BC08118889 |  | Ciottine 17a, 51 000 Rijeka |  | prirodni plin | 0.12 | 0 | 54.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.02.2016.
| 49 | Kotlovnica 14.02.2014. |  | Kotao 1 BCT BCT115-K tv.br. BC08188815 |  | Ciottine 17a, 51 000 Rijeka |  | prirodni plin | 0.12 | 0 | 57 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.02.2016.
| 50 | Kotlovnica 14.02.2014. |  | Kotao 1 BCT BCT115-K tv.br. BC08188008 |  | Ciottine 17a, 51 000 Rijeka |  | prirodni plin | 0.12 | 0 | 77.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.02.2016.
| 51 | Kotlovnica 14.02.2014. |  | Kotao 1 BCT BCT115-K tv.br. BC08188814 |  | Ciottine 17a, 51 000 Rijeka |  | prirodni plin | 0.12 | 0 | 48.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.02.2016.
Hrvatski Telekom d.d., P. Kobeka 15, 51 000 Rijeka
| 52 | Kotlovnica 11.11.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 100 tv.br. 7143286400352 |  | P. Kobeka 15, 51 000 Rijeka |  | loživo ulje | 0.72 | 0 | 133.2 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 11.11.2016.
| 53 | Kotlovnica 11.11.2014. |  | Kotao EMO SV 700 tv.br. 00503 |  | P. Kobeka 15, 51 000 Rijeka |  | loživo ulje | 0.7 | 2.1 | 136.5 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 11.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Braće Horvatić 18, 51 000 Rijeka
| 54 | Kotlovnica 11.11.2014. |  | Kotao 1 TAM ZE tv.br. 306 |  | Braće Horvatić 18, 51 000 Rijeka |  | loživo ulje | 0.4 | 0 | 180 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 11.11.2016.
| 55 | Kotlovnica 11.11.2014. |  | Kotao 1 TAM ZE tv.br. 305 |  | Braće Horvatić 18, 51 000 Rijeka |  | loživo ulje | 0.4 | 5 | 172.1 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 11.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., P. Jurčića 1, 51 000 Rijeka
| 56 | Kotlovnica 10.11.2014. |  | Kotao STARCLIMA GNS2 05 tv.br. 9819L40001 |  | P. Jurčića 1, 51 000 Rijeka |  | loživo ulje | 0.1 | 5 | 188.8 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 10.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Kotorska 1, 51 260 Crikvenica
| 57 | Kotlovnica 10.11.2014. |  | Kotao 1 TAM ZE 200 tv.br. 112 |  | Kotorska 1, 51 260 Crikvenica |  | loživo ulje | 0.24 | 0 | 163.2 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 10.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Lujzijanska 57, 51 300 Delnice
| 58 | Kotlovnica 10.11.2014. |  | Kotao Blowtherm PACKP/AR 200 tv.br. 94A8185 |  | Lujzijanska 57, 51 300 Delnice |  | loživo ulje | 0.23 | 0 | 161.2 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 10.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Narodnog doma 2, 52 000 Pazin
| 59 | Kotlovnica 12.11.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 300 tv.br. nepoznat |  | Narodnog doma 2, 52 000 Pazin |  | loživo ulje | 0.24 | 3.7 | 91.4 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 12.11.2016.
| 60 | Kotlovnica 12.11.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 300 tv.br. nepoznat |  | Narodnog doma 2, 52 000 Pazin |  | loživo ulje | 0.24 | 1.6 | 99 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 12.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Danteov trg 4, 52 100 Pula
| 61 | Kotlovnica 13.11.2014. |  | Kotao TOPLOTA TH 47 tv.br. 9584 |  | Danteov trg 4, 52 100 Pula |  | loživo ulje | 0.58 | 0.8 | 133.4 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 13.11.2016.
| 62 | Kotlovnica 13.11.2014. |  | Kotao TOPLOTA TH 47 tv.br. 9585 |  | Danteov trg 4, 52 100 Pula |  | loživo ulje | 0.24 | 0.4 | 167.7 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 13.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Marsovo polje 64, 52 100 Pula
| 63 | Kotlovnica 12.11.2014. |  | Kotao CENTROMETAL EKO-CUP S3 tv.br. 00617 |  | Marsovo polje 64, 52 100 Pula |  | loživo ulje | 0.12 | 1.2 | 114.6 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 12.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Katuri 15, 52 220 Labin
| 64 | Kotlovnica 12.11.2014. |  | Kotao TOPLOTA TH 35 tv.br. 13423 |  | Katuri 15, 52 220 Labin |  | loživo ulje | 0.41 | 2.8 | 150.3 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 12.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., 1. Svibnja 1, 52 470 Umag
| 65 | Kotlovnica 12.11.2014. |  | Kotao BLOWTHERM PACKP-AP-400 tv.br. 92A8686 |  | 1. Svibnja 1, 52 470 Umag |  | loživo ulje | 0.46 | 0 | 167.5 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 12.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Matice Hrvatske 4, 47 000 Karlovac
| 66 | Kotlovnica 14.11.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 300 tv.br. 7501841200024105 |  | Matice Hrvatske 4, 47 000 Karlovac |  | loživo ulje | 0.39 | 0.4 | 144.5 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 14.11.2016.
| 67 | Kotlovnica 14.11.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 300 tv.br. 7501841200012102 |  | Matice Hrvatske 4, 47 000 Karlovac |  | loživo ulje | 0.39 | 1.2 | 149.7 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 14.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Zrinski trg 2, 47 300 Ogulin
| 68 | Kotlovnica 14.11.2014. |  | Kotao BUDERUS Logano GE 315 tv.br. 0562068100134001566 |  | Zrinski trg 2, 47 300 Ogulin |  | loživo ulje | 0.2 | 1.1 | 58.4 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 14.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Kaniška 55, 53 000 Gospić
| 69 | Kotlovnica 14.11.2014. |  | Kotao VIESSMANN Paromat-Triplex tv.br. nepoznat |  | Kaniška 55, 53 000 Gospić |  | loživo ulje | 0.46 | 0 | 58.3 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 14.11.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Trg Franje Tuđmana 1, 31 400 Đakovo
| 70 | Kotlovnica 03.12.2014. |  | Kotao TAM ZE-350 tv.br. 176 |  | Trg Franje Tuđmana 1, 31 400 Đakovo |  | prirodni plin | 0.38 | 0 | 52.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 03.12.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Trg slobode 2, 31 300 Beli Manastir
| 71 | Kotlovnica 03.12.2014. |  | Kotao Buderus G 305/105 tv.br. 08771055-00-09995 |  | Trg slobode 2, 31 300 Beli Manastir |  | loživo ulje | 0.105 | 6.2 | 98.7 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 03.12.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Kamenita vrata 8, 34 000 Požega
| 72 | Kotlovnica 03.12.2014. |  | Kotao TTU Komfor K 250 tv.br. 29559 |  | Kamenita vrata 8, 34 000 Požega |  | prirodni plin | 0.29 | 65.2 | 72.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 03.12.2016.
Hrvatski Telekom d.d., Lazinska 41, 10 000 Zagreb
| 72 | Kotlovnica 20.11.2014. |  | Kotao TKT Toplota TK 20 tv.br. 15664 |  | Lazinska 41, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.2 | 0 | 108.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 20.11.2016.
|  | Hrvatske autoceste održavanje i napata cestarina d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 1 | 13.05.2014. |  | Kotao 1 Buderus Logano GE 315 tv broj nepoznat |  | NP Karlovac |  | ekstra lako lož ulje | 0.12 | 4.25 | 182.5 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 13.05.2016.
| 2 | 13.05.2014. |  | Kotao 1 Viessmann Vitoplex 100 SX1 tv broj 7324731300081 104 |  | COKP Bosiljevo |  | ekstra lako lož ulje | 0.225 | 14 | 123.25 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 13.05.2016.
| 3 | 13.05.2014. |  | Kotao 2 Viessmann Vitoplex 100 SX1 tv broj 7324731300198 109 |  | COKP Bosiljevo |  | ekstra lako lož ulje | 0.225 | 27.75 | 114.5 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 13.05.2016.
| 4 | 13.05.2014. |  | Kotao 1 Robby Pros grijanje Zagreb RV-200 tv broj 2432 |  | COKP Delnice |  | ekstra lako lož ulje | 0.253 | 6 | 172.75 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 13.05.2016.
| 5 | 13.05.2014. |  | Kotao 1 Robby Pros grijanje Zagreb RV-200 tv broj 2433 |  | COKP Delnice |  | ekstra lako lož ulje | 0.253 | 17.75 | 175.5 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 13.05.2016.
| 6 | 13.05.2014. |  | Kotao 2 TTU Labin tv broj nepoznat |  | COKP Delnice |  | ekstra lako lož ulje | 0.175 | 18.5 | 170 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 13.05.2016.
| 7 | 13.05.2014. |  | Kotao 1 TKT Toplota TK 40 tv broj 15 379 |  | COKP Čavle |  | ekstra lako lož ulje | 0.4 | 80.25 | 145.5 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 13.05.2016.
| 8 | 13.05.2014. |  | Kotao Ferroli S.p.A. 240 tv broj 0694BQ0842 |  | COKP Rupa |  | ekstra lako lož ulje | 0.24 | 222.25 | 141.5 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 13.05.2016.
| 9 | 13.05.2014. |  | Kotao Ferroli S.p.A. 240 tv broj 0408A10318 |  | NP Rupa |  | ekstra lako lož ulje | 0.14 | 31 | 161.25 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 13.05.2016.
| 10 | 15.05.2014. |  | Kotao 2 Viessmann Vitoplex 200 SX2A tv broj 7452980200088 108 |  | TJO Ivanja Reka |  | prirodni plin | 0.56 | 7 | 108 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 15.05.2016.
| 11 | 15.05.2014. |  | Kotao Viessmann Vitodens 200 W tv broj 7452511202818 105 |  | NP Zagreb Istok |  | prirodni plin | 0.105 | 29 | 31 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 15.05.2016.
| 12 | 15.05.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 200 SX2A tv broj 7452979300050 108 |  | TJO Kutina |  | prirodni plin | 0.44 | 6 | 61 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 15.05.2016.
| 13 | 15.05.2014. |  | Kotao 1 Viessmann Vitoplex 200 SX2A tv broj 7452977300 185 |  | TJO Okučani |  | ekstra lako lož ulje | 0.27 | 8 | 164 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 15.05.2016.
| 14 | 15.05.2014. |  | Kotao 2 Viessmann Vitoplex 300 TX3 tv broj 7452977300 215 |  | TJO Okučani |  | ekstra lako lož ulje | 0.27 | 22 | 174 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 15.05.2016.
| 15 | 15.05.2014. |  | Kotao 1 Viessmann Vitoplex 300 TX3 tv broj 7324722100 260 |  | TJO Županja |  | ekstra lako lož ulje | 0.243 | 4 | 143 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 15.05.2016.
| 16 | 15.05.2014. |  | Kotao 1 Viessmann Vitoplex 300 TX3 tv broj 7324722100 261 |  | TJO Županja |  | ekstra lako lož ulje | 0.243 | 20 | 137 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 15.05.2016.
| 17 | 15.05.2014. |  | Kotao 1 Viessmann Vitoplex 200 SX2A tv broj 724806190008 |  | TJO Čepin |  | prirodni plin | 0.2 | 8 | 61 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 15.05.2016.
| 18 | 15.05.2014. |  | Kotao 2 Viessmann Vitoplex 200 SX2A tv broj 724883903064 109 |  | TJO Čepin |  | prirodni plin | 0.2 | 11 | 61 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 15.05.2016.
| 19 | 15.05.2014. |  | Kotao Centrometal Eko Cup S3 tv broj 01720 |  | NP Osijek |  | ekstra lako lož ulje | 0.16 | 34 | 175 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 15.05.2016.
| 20 | 17.06.2014. |  | Kotao 2 Viessmann Vitoplex 200 SX2A tv broj 7452976200087 104 |  | TJO Vrgorac |  | prirodni plin | 0.2 | 59 | 91.25 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 17.06.2016.
| 21 | 17.06.2014. |  | Kotao 2 Viessmann Vitoplex 200 SX2A tv broj 7452976200087 104 |  | TJO Vrgorac |  | prirodni plin | 0.2 | 6.5 | 90.25 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 17.06.2016.
| 22 | 7.2.2014. |  | Kotao 1 Viessmann Vitoplex 300 TX3 tv broj 7452984200121 |  | COKP Sv. Ilija |  | lož ulje | 0.18 | 9.25 | 105.25 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 7.2.2016.
| 23 | 7.2.2014. |  | Kotao 2 Viessmann Vitoplex 300 TX3 tv broj 7452984200125 |  | COKP Sv. Ilija |  | lož ulje | 0.18 | 12.5 | 82.5 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 7.2.2016.
| 24 | 4.1.2014. |  | Kotao 1 Viessmann Vitocrossal 200 CT2 tv broj 7454040200195 102 |  | C 6 d.o.o, Capraška 6, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.503 | 0 | 86.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 4.1.2016.
| 25 | 4.1.2014. |  | Kotao 1 Viessmann Vitocrossal 200 CT2 tv broj 7454040200263 108 |  | C 6 d.o.o, Capraška 6, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.503 | 0 | 64.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 4.1.2016.
|  | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Petrova 3, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | prosinac 2014. |  | KotaoTKT BKG 50 tv broj 7500 |  | Mirka Bedeka 23, Hrvatski Leskovac |  | srednje lako lož ulje | 3.75 | 2 | 683 | 1556 | 122 | - | 175 | 350 | 1700 | 150 | 3 | 0 | prosinac 2015.
|  | prosinac 2014. |  | Kotao TKT BKG 25 tv broj 12116 |  | Mirka Bedeka 23, Hrvatski Leskovac |  | srednje lako lož ulje | 1.4 | 5 | 741 | - | - | 1 | 175 | 350 | - | - | 3 | 1 | prosinac 2016.
|  | HUP - Zagreb d.d., Sheraton Zagreb Hotel, Trg Krešimira Čosića 9, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 1 | 13.3.2014. Mala Kotlovnica |  | Baterija 1- ćelije br.1 br.3 Hydrotherm plamen |  | Kneza Borne 2, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 3 x 75 kW | 13.4 | 244 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.3.2016.
| 2 | 13.3.2014. Mala Kotlovnica |  | Baterija 2- ćelije br.4 br.6 Hydrotherm plamen |  | Kneza Borne 2, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 3 x 75 kW | 12.8 | 260.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.3.2016.
| 3 | 13.3.2014. Mala Kotlovnica |  | Baterija 3- ćelije br.7 br.9 Hydrotherm plamen |  | Kneza Borne 2, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 3 x 75 kW | 12.6 | 269 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.3.2016.
| 4 | 13.3.2014. Velika Kotlovnica |  | Baterija 1- desno ćelije br.1 br.3 Hydrotherm plamen |  | Kneza Borne 2, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 3 x 75 kW | 24.9 | 214.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.3.2016.
| 5 | 13.3.2014. Velika Kotlovnica |  | Baterija 1- lijevo ćelije br.4 br.6 Hydrotherm plamen |  | Kneza Borne 2, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 3 x 75 kW | 23 | 232.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.3.2016.
| 6 | 13.3.2014. Velika Kotlovnica |  | Baterija 2- desno ćelije br.7 br. 9 Hydrotherm plamen |  | Kneza Borne 2, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 3 x 75 kW | 14.4 | 267.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.3.2016.
| 7 | 13.3.2014. Velika Kotlovnica |  | Baterija 2- lijevo ćelije br.10 br.12 Hydrotherm plamen |  | Kneza Borne 2, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 3 x 75 kW | 21.6 | 224.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.3.2016.
| 8 | 13.3.2014. Velika Kotlovnica |  | Baterija 3- desno ćelije br.13 br.15 Hydrotherm plamen |  | Kneza Borne 2, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 3 x 75 kW | 20.2 | 214.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.3.2016.
| 9 | 13.3.2014. Velika Kotlovnica |  | Baterija 3-lijevo ćelije br.16 br.18 Hydrotherm plamen |  | Kneza Borne 2, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 3 x 75 kW | 24.9 | 214.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.3.2016.
| 10 | 13.3.2014. Velika Kotlovnica |  | Baterija 4- desno ćelije br.19 br.21 Hydrotherm plamen |  | Kneza Borne 2, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 3 x 75 kW | 23 | 232.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.3.2016.
| 11 | 13.3.2014. Velika Kotlovnica |  | Baterija 4- lijevo ćelije br.22 br.24 Hydrotherm plamen |  | Kneza Borne 2, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 3 x 75 kW | 14.4 | 267.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.3.2016.
| 12 | 13.3.2014. Velika Kotlovnica |  | Baterija 5- desno ćelije br.25 br.27 Hydrotherm plamen |  | Kneza Borne 2, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 3 x 75 kW | 21.6 | 224.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.3.2016.
| 13 | 13.3.2014. Velika Kotlovnica |  | Baterija 5- lijevo ćelije br.28 br.30 Hydrotherm plamen |  | Kneza Borne 2, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 3 x 75 kW | 20.2 | 214.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.3.2016.
| 14 | 7.2.2014. Kotlovnica |  | Kotao Vitoplex 200 SX2A tv broj 7438490000098102 |  | Izidora Kršnjavog 1, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 2.12 | 3.7 | 139.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 7.2.2016.
| 15 | 7.2.2014. Kotlovnica |  | Kotao Vitoplex 200 SX2A tv broj 7438490000098103 |  | Izidora Kršnjavog 1, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 2.12 | 3.5 | 128.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 7.2.2016.
|  | HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica 22.12.2014. |  | Kotao Viessmann Paromat-Simplex tv.br. 4675045 |  | Eugena Kumičića 3, 35 000 Slavonski Brod |  | loživo ulje | 0.3 | 0.25 | 160.75 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 22.12.2016.
|  | Kotlovnica 10.04.2014. |  | TKT-Toplota d.d. TK 30 tv.br. 15740 |  | Strojarska bb, 10 000 Zagreb |  | ekstra lako loživo ulje | 0.3 | 2.75 | 197.25 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 10.04.2016.
|  |  |  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  | 211 | 187
|  |  |  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  | 193 | 175
|  |  |  | Plinske turbine |  |  |  | 13 | 9
|  |  |  | Tehnološki procesi |  |  |  | 2
|  |  |  | Termička obrada otpada |  |  |  | 3
3
2015
|  | Hospira Zagreb d.o.o., Prudnička cesta 60, 10 291 Prigorje Brdovečko | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2.2.2015. Kotlovnica |  | Kotao K2 ORO 5SA tv broj 13669 |  | Prilaz baruna Filipovića 27/D, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 3.1 | 2.81 | 112.13 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2.2.2016.
|  | HAC-ONC d.o.o., Širolina 4, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | N kao NO2 | Dimni broj | CO | N kao NO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
Tehnička jedinica održavanja (TJO) Lučko, 10 000 Zagreb
|  | 9.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao VIESSMANN tv.br 7428510000192 106, inv.br. 055061 |  | Tehnička jedinica održavanja (TJO) Lučko, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.56 | 6 | 107 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 9.4.2017.
|  | 9.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao VIESSMANN tv.br 74285101000158 104, inv.br. 058872 |  | Tehnička jedinica održavanja (TJO) Lučko, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.56 | 2 | 124 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 9.4.2017.
Tehnička jedinica održavanja (TJO) Slavonski Brod
|  | 15.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao ROBBY GRIJANJE tv.br. 5668 |  | TJO Slavonski Brod |  | ekstra lako loživo ulje | 0.55 | 11 | 184 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 15.4.2017.
|  | 15.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao ROBBY GRIJANJE tv.br. 5661 |  | TJO Slavonski Brod |  | ekstra lako loživo ulje | 0.55 | 5 | 189 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 15.4.2017.
Tehnička jedinica održavanja (TJO) Đakovo
|  | 15.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao VIESSMANN tv.br 7247423700325 101 |  | TJO Đakovo |  | prirodni plin | 0.175 | 7 | 163 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 15.4.2017.
|  | 15.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao VIESSMANN tv.br 7247423700332 |  | TJO Đakovo |  | prirodni plin | 0.175 | 18 | 180 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 15.4.2017.
Tehnička jedinica održavanja (TJO) Varaždin
|  | 9.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao WOLF tv.br M04075/9438 |  | TJO Varaždin |  | prirodni plin | 0.42 | 3 | 110 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 9.4.2017.
|  | 9.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao WOLF tv.br M04072/9438 |  | TJO Varaždin |  | prirodni plin | 0.42 | 3 | 113 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 9.4.2017.
Tehnička jedinica održavanja (TJO) Ogulin
|  | 9.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao VIESSMANN tv.br 7324722300061 104 |  | TJO Ogulin |  | ekstra lako loživo ulje | 0.225 | 16 | 113 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 9.4.2017.
|  | 9.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao VIESSMANN tv.br 732472230019 105 |  | TJO Ogulin |  | ekstra lako loživo ulje | 0.225 | 4 | 156 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 9.4.2017.
Tehnička jedinica održavanja (TJO) Brinje
|  | 9.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao VIESSMANN tv.br 7324731300530 107 |  | TJO Brinje |  | ekstra lako loživo ulje | 0.225 | 18 | 116 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 9.4.2017.
|  | 9.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao VIESSMANN tv.br 7324731300248 101 |  | TJO Brinje |  | ekstra lako loživo ulje | 0.225 | 2 | 116 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 9.4.2017.
|  | 9.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao VIESSMANN tv.br 7324731300248 101 |  | TJO Brinje, tunel Mala Kapela |  | ekstra lako loživo ulje | 0.114 | 16 | 133 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 9.4.2017.
Tehnička jedinica održavanja (TJO) Perušić
|  | 8.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao VIESSMANN inv.br. AA01 |  | TJO Perušić |  | ekstra lako loživo ulje | 0.225 | 4 | 131 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 8.4.2017.
|  | 8.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao VIESSMANN tv.br. 7324731400180 103 |  | TJO Perušić |  | ekstra lako loživo ulje | 0.225 | 5 | 130 | 3 | 175 | 250 | 3 | 1 | 8.4.2017.
Tehnička jedinica održavanja (TJO) Sv. Rok
|  | 8.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao VIESSMANN tv.br. 7324722200208 104, inv.br. 1 |  | TJO Sv. Rok |  | ekstra lako loživo ulje | 0.225 | 7 | 168 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 8.4.2017.
|  | 8.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao VIESSMANN tv.br. 7324722200272 105, inv.br. 2 |  | TJO Sv. Rok |  | ekstra lako loživo ulje | 0.225 | 34 | 163 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 8.4.2017.
Tehnička jedinica održavanja (TJO) Maslenica
|  | 8.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao RIELLO, inv.br. 1 |  | TJO Maslenica |  | ekstra lako loživo ulje | 0.318 | 8 | 161 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 8.4.2017.
|  | 8.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao RIELLO, inv.br. 2 |  | TJO Maslenica |  | ekstra lako loživo ulje | 0.318 | 109 | 163 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 8.4.2017.
Tehnička jedinica održavanja (TJO) Benkovac
|  | 2.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao BUDERUS, tv.br. 05178810-00-4012-0201 |  | TJO Benkovac |  | ekstra lako loživo ulje | 0.23 | 7 | 166 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 2.4.2017.
|  | 2.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao BUDERUS, tv.br. 05178810-00-4125-0288 |  | TJO Benkovac |  | ekstra lako loživo ulje | 0.23 | 11 | 166 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 2.4.2017.
Tehnička jedinica održavanja (TJO) Šibenik
|  | 2.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao BUDERUS, tv.br. 05178810-00-5094-0492 |  | TJO Šibenik |  | ekstra lako loživo ulje | 0.23 | 5 | 150 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 2.4.2017.
|  | 2.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao BUDERUS, tv.br. 05178810-00-5034-0462 |  | TJO Šibenik |  | ekstra lako loživo ulje | 0.23 | 3 | 152 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 2.4.2017.
Tehnička jedinica održavanja (TJO) Dugopolje
|  | 1.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao BUDERUS, tv.br. 05178810-00-3332-0173 |  | TJO Dugopolje |  | ekstra lako loživo ulje | 0.23 | 6 | 138 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 1.4.2017.
|  | 1.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao BUDERUS, tv.br. 05178810-00-3332-0174 |  | TJO Dugopolje |  | ekstra lako loživo ulje | 0.23 | 18 | 131 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 1.4.2017.
Tehnička jedinica održavanja (TJO) Zagvozd
|  | 1.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao VIESSMANN, tv.br. 7248061800115 100 |  | TJO Zagvozd |  | ekstra lako loživo ulje | 0.2 | 13 | 121 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 1.4.2017.
|  | 1.4.2015. Kotlovnica |  | Toplovodni kotao VIESSMANN, tv.br. 7248061800036 108 |  | TJO Zagvozd |  | ekstra lako loživo ulje | 0.2 | 3 | 110 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 1.4.2017.
|  | Heineken Hrvatska d.o.o, Dubovac 22. 47 000 Karlovac | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-01-30 |  | Kotao br.2 " TPK BKG 100-A" tv.br.14265 |  | Heineken Hrvatska d.o.o , Dubovac 22, 47 000 Karlovac |  | tekuće gorivo | 8.149 | <11 | 801 | - | 262.5 | 525 | 4.2 | - | Odredit će te temeljem okolišne dozvole
|  | 2015-05-11 |  | Kotao br.1 " TPK BKG 100-A" tv.br.14264 |  | Heineken Hrvatska d.o.o , Dubovac 22, 47 000 Karlovac |  | prirodan plin | 8.149 | <10,5 | 175.2 | 0 | 262.5 | 525 | 4.2 | - | Odredit će te temeljem okolišne dozvole
|  | 2016-05-11 |  | Kotao br.2 " TPK BKG 100-A" tv.br.14267 |  | Heineken Hrvatska d.o.o , Dubovac 22, 47 000 Karlovac |  | prirodan plin | 8.149 | <10,9 | 169.1 | 0 | 262.5 | 525 | 4.2 | - | Odredit će te temeljem okolišne dozvole
|  | 2016-05-11 |  | Kotao br.3 " TPK BKG 60-" tv.br.7166 |  | Heineken Hrvatska d.o.o , Dubovac 22, 47 000 Karlovac |  | prirodan plin | 4.433 | <10,7 | 170.3 | 0 | 262.5 | 525 | 4.2 | - | Odredit će te temeljem okolišne dozvole
|  | Hrvatsko narodno kazalište, Trg maršala Tita 15, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-02-16 |  | Dimanjk kotla 1, tip Vitoplex 300 tv. broj 745299030002210 |  | Hrvatsko narodno kazalište, Trg maršala Tita 15, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.78 | 6 | 156.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-02-16
|  | 2015-02-16 |  | Dimanjk kotla 2, Viessmann, tip 2001, tv. Broj 21047115 |  | Hrvatsko narodno kazalište, Trg maršala Tita 15, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.919 | 3.3 | 127.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-02-16
|  | 2015-02-16 |  | Kotao kotla 3 Viessmann tip 2001, tv broj 21047114 |  | Hrvatsko narodno kazalište, Trg maršala Tita 15, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.919 | 3 | 127.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-02-16
|  | 2015-02-17 |  | Termogen Ventilator, tip TB1 tv broj 69251 |  | Hrvatsko narodno kazalište, Božidara Adžije 7a, 10 000 Zagreb |  | ekstra lako lož ulje | 0.2 | 6.1 | 183.8 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 2017-02-17
|  | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. Strojarska cesta 11, 10 000 ZaGREB | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-04-14 |  | Toplovodni kotao ECO-CUP M3 tv.broj 10145 |  | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ Dubrovačka bb 47000 Karlovac |  | lož ulje | 0.8 | 1900-01-05 09:36 | 153.7 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-04-14
|  | 2015-04-13 |  | Toplovodni kotao VEISSMANN VITOPLEX 100 tv.br.718451390008104 |  | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ Zagrebačka bb 48000 Koprivnica |  | prirodni plin | 0.5 | 80.9 | , | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-04-13
|  | HUP-Zagreb d.d Trg Krešimira Čosića9, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2016-04-19 |  | Toplovodni kotao 1: Buderus Njemačka GE315, tv.broj 05868691-08-2071-001697 |  | Hotel Zagreb, Damira Tomljenovića Gavrana 5 10 000 Zagreb |  | EL lož ulje | 0.40 | 4 | 137 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2018-04-19
|  | Hartmann d.o.o Dravska bb, 48 000 Koprivnica | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2014-12-03 |  | Kotao: Viessmann Vitoplex 100 SX1 tv.broj:7143288200229 |  | Hartmann d.o.o Dravska bb, 48 000 Koprivnica |  | prirodan plin | 1120 | 2.7 | 118.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-12-03
|  | 2014-11-17 |  | Kotao: Viessmann Vitoplex 100 SX1 tv.broj:7143288200229 |  | Hartmann d.o.o Dravska bb, 48 000 Koprivnica |  | prirodan plin | 1120 | 213.1 | 101.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-11-17
|  | 2014-11-17 |  | Kotao: Viessman Paromat Triplex , serijski broj: 8000346 |  | Hartmann d.o.o Dravska bb, 48 000 Koprivnica |  | prirodan plin | 0.13 | 2.9 | 68.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-11-17
|  | Hon - Ing d.o.o, Vrankovec bb, 49 223 Sveti Križ Začretje | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica 10.4.2015. |  | Kotao 1 Vaillant VK INT 920-3 tv. br. 02003091370200050060 |  | Korenička 34, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.105 | 1 | 195 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 9.2.2017.
|  | HUP Zagreb d.d., Trg Krešimira Čosića 9, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-03-10 |  | Kotao Toplota ZagrebTH 16TV tv broj 13640 |  | Hotel Jadran, Vlaška ulica 50, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.2 | 3 | 84 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 2017-03-10
|  | 2015-03-11 |  | Kotao Viessmann Vitoplex 200 SX2A tv broj 7452976400047106 |  | Hotel Jadran, Vlaška ulica 50, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.217 | 5 | 84 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 2017-03-10
|  | HEW Ivanec d.o.o., 104. brigade htrvatske vojske 30, 42 240 Ivanec | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 19.1.2015. |  | Kotao Vaillant ecoCraft VKK tv broj 21123800100141340006005045N7 |  | 104. brigade htrvatske vojske 30, 42 240 Ivanec |  | prirodni plin | 0.236 | 13.3 | 44.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 19.1.2017.
|  | Hempel d.o.o, Novigradska 32, 52470 Umag |  |  |  |  | nema mjerenja samo papir da su mjerenja izvršena u 2014-toj godini, u 2014 toj nemeamo nikakav njihov izvještaj
|  | Hotel Panorama, Šibenski most, b.b Šibenik | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica hotela 20.1.2015 |  | Centrometal, EKO-CUP S3, ser.br: 00233 |  | Hotel Panorama,, Šibenski most b.b Šibenik |  | prirodni plin | 0.12 | 5.99 | 107.17 | 0 | 175 | 250 | 3 | 0 | 2017-01-20
|  | Hotel Kornati, Tina Ujevića 7, 32 210 Biograd na Moru | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-10-02 |  | Kotao 1, TOPLOTA Zagreb, TH 95 TV, tv.br: 14616 |  | Hotel Kornati, Tina Ujevića 7, 32 210 Biograd na Moru |  | Lož ulje ekstra lako | 0.4 | 24.86 | 178.19 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-10-02
|  | Hotel Adriatic, Tina Ujevića 7, 23 210 Biograd na Moru | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-10-02 |  | Toplovodni kotao, RIELLO, tv.br: nepoznat., |  | Hotel Kornati, Tina Ujevića 7, 32 210 Biograd na Moru |  | Lož ulje ekstra lako | 0.5 | 3.18 | 167.65 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-10-02
|  | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU, Petrova 3, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [6 empty] | GVE | [6 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | Krute čestice |  | CO | NOx | SO2 | Dimni broj | VOC izraženi kao TOC | CO | NOx | Volumni udio kisika | SO2 | Krute čestice | Dimni broj | VOC izraženi kao TOC
[10 empty] | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3
|  | 2015-11-17 |  | Kotao1 Viessmann Vitocrossal 300 CR3B, tv.br: 743640940025-109 |  | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU, Petrova 3, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.72 | - |  | 1.7 | 150.4 | - | 0 | 0 | 100 | 200 | 3 | - | - | 0 | 0 | 2017-11-17
|  | 2015-11-17 |  | Kotao1 Viessmann Vitocrossal 300 CR3B, tv.br: 743640940025-104 |  | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU, Petrova 3, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.72 | - |  | 5.4 | 132.5 | - | 0 | 0 | 100 | 200 | 3 | - | - | 0 | 0 | 2017-11-17
|  | 2015-11-11 |  | Kotao TPK ZAGREB EKG 50, tv.br: 7500 |  | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU, Petrova 3, 10 000 Zagreb |  | srednje loživo ulje | 3.75 | 72.7 |  | 9.15 | 789.98 | 1436.89 | 0 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1700 | 150 | 0 | 0 | 2016-11-11
|  | 2015-11-18 |  | Termički spaljivač etilenoksida , LABORATORIO CHIMICO DOTT. G. CARRARA, tip ETO 150 ,tv.br: 14/95 |  | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU, Petrova 3, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.25 | - |  | 9.64 | 115.94 | - | 0 | ispod granice detekcije | nema definirano | 350 | 3 | - | - | 0 | 50 | 2015-11-17
|  | Hartmann d.o.o, Dravska 13, 48 000 Koprivnica | [5 empty] | Podaci o mjerenju emisije | GVE | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | TVOC | TVOC
[8 empty] | mg C/m3 | mg C/m3
|  | 11.12.2015. |  | Z5 Ispust sušare stroja MM43 tv broj |  | Dravska 13, 48 000 Koprivnica |  | 72.62 | 100 | svibanj.2020.
|  | HEINEKEN HRVATSKA d.o.o Dubovac 22, 47 000 Karlovac | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije | GVE | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | ukupne praškaste tvari | ukupne praškaste tvari
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3
|  | 2015-12-21 |  | 1.Izlazni kanal otprašivanja usipnog koša slada-južni |  | HEINEKEN HRVATSKA d.o.o Dubovac 22, 47 000 Karlovac |  | - | - | < 0,5 | 150 | 2017-12-21
|  | 2015-12-21 |  | 1.Izlazni kanal otprašivanja usipnog koša slada-sjeverni |  | HEINEKEN HRVATSKA d.o.o Dubovac 22, 47 000 Karlovac |  | - | - | < 0,5 | 150 | 2017-12-21
|  | Hrvatski Telekom d.d, Kralja Tomislava 9, 21 000 Split | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-01-22 |  | Toplovodni kotao 1, EMO CELJE, 500 PP, tv.br: 01072 |  | Hrvatski Telekom d.d, Kralja Tomislava 9, 21 000 Split |  | ekstra lako lož ulje | 0.58 | 0 | 120.6 | 0 | 175 | 350 | 3 | 0 | 2017-01-22
|  | 2015-01-22 |  | Toplovodni kotao 1, EMO CELJE, 500 PP, tv.br: 01071 |  | Hrvatski Telekom d.d, Kralja Tomislava 9, 21 000 Split |  | ekstra lako lož ulje | 0.58 | 0 | 134.7 | 0 | 175 | 350 | 3 | 0 | 2017-01-22
|  | 2015-01-23 |  | Toplovodni kotao Viessmann Vitoplex 300, tv.br: 7374779000073 109 |  | Hrvatski Telekom d.d V.Nazora 32, 20 000 Dubrovnik |  | ekstra lako lož ulje | 0.42 | 5.5 | 117.2 | 0 | 175 | 350 | 3 | 0 | 2017-01-23
|  | 2015-01-22 |  | Toplovodni kotao1, MAX-3(420), tv.br: 600111710154 |  | Hrvatski Telekom d.d, Vinkovačka 19, 21 000 Split |  | ekstra lako lož ulje | 0.25 | 5.5 | 117.2 | 0 | 175 | 350 | 3 | 0 | 2017-01-22
|  | 2015-01-22 |  | Toplovodni kotao 2 Hoval, MAX-3(420), tv.br:600111710150 |  | Hrvatski Telekom d.d, Vinkovačka 19, 21 000 Split |  | ekstra lako lož ulje | 0.25 | 1 | 114.2 | 0 | 175 | 350 | 3 | 0 | 2017-01-22
|  | 2015-01-21 |  | Toplovodni kotao1, Viessmann Vitoplex 300, tv.br: 7452986200061 103 |  | Hrvatski Telekom d.d Fra. J. Mileta2, 22 000 Šibenik |  | ekstra lako lož ulje | 0.25 | 0 | 125.2 | 0 | 175 | 350 | 3 | 0 | 2017-01-21
|  | 2015-01-21 |  | Toplovodni kotao2, Viessmann Vitoplex 300, tv.br: 7452986200063 107 |  | Hrvatski Telekom d.d Fra. J. Mileta2, 22 000 Šibenik |  | ekstra lako lož ulje | 0.25 | 1 | 123 | 0 | 175 | 350 | 3 | 0 | 2017-01-21
|  | 2015-01-21 |  | Toplovodni kotao1 Viessmann Vitoplex 300, tv.br: 7344758000007 109 |  | Hrvatski Telekom d.d Zrinsko Frankopanska 8, 23 000 Zadar |  | ekstra lako lož ulje | 0.25 | 0 | 116.2 | 0 | 175 | 350 | 3 | 0 | 2017-01-21
|  | 2015-01-21 |  | Toplovodni kotao2, Viessmann Vitoplex 300, tv.br:nepoznat |  | Hrvatski Telekom d.d Zrinsko Frankopanska 8, 23 000 Zadar |  | ekstra lako lož ulje | 0.25 | 2.7 | 118.9 | 0 | 175 | 350 | 3 | 0 | 2017-01-21
|  | Hrvatska pošta d.d., Županija Ličko Senjska, Kralja Zvonimira 23, 53 220 Otočac | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica 29.12.2015. |  | Kotao Viessmann Paromat Simplex PS010 tv broj 7324058800259 |  | Kralja Zvonimira 23, 53 220 Otočac |  | ekstra lako loživo ulje | 0.105 | 3.5 | 110.4 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 29.12.2017.
|  | Kotlovnica 29.12.2015. |  | Kotao Viessmann Paromat Simplex PS022 tv broj 7324061000856 |  | Kaniška 53, 53 000 Gospić |  | ekstra lako loživo ulje | 0.225 | 4.3 | 106.3 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 29.12.2017.
|  | Zagrebački holding d.o.o Podružnica ZET, Ozaljska 105, Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | TVOC | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | TVOC
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg C/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg C/m3
|  | 2015-05-12 |  | Dimnjak kotla K-55, tip ZE-3000 |  | ZET Servis autobusa Dubrava, Semeljačka bb, Zagreb |  | prirodni plin | 3.48 | 5.73 | 179.77 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2016-05-12
|  | 2015-05-12 |  | Dimnjak kotla K-56, tip ZE-3000 |  | ZET Servis autobusa Dubrava, Semeljačka bb, Zagreb |  | prirodni plin | 3.48 | 2.73 | 176.3 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2016-05-12
|  | 2015-05-12 |  | Dimnjak kotla K-57, tip ZE-3000 |  | ZET Servis autobusa Dubrava, Semeljačka bb, Zagreb |  | prirodni plin | 3.48 | 2.27 | 177.4 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2016-05-12
|  | 2015-11-03 |  | Kotao K-58, tip ZE-3000 |  | ZET Servis autobusa Dubrava, Semeljačka bb, Zagreb |  | prirodni plin | 3.48 | 3 | 173.77 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2016-11-03
|  | 2015-12-18 |  | Termogen TBF/2B, tv.br:2205 |  | Autobusno pogon Velika Gorica Zagrebačka 46, 10 410, Velika Gorica |  | ekstra lako loživo ulje | 0.255 | 8.7 | 212.47 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-12-18
|  | 2015-11-09 |  | Termogen WOLF, WLE-S-290, tv.br: 01/5428/6900 |  | Podružnica ZET, Autobusna radionica Puljska b.b., 10 000 Zagreb |  | ekstra lako loživo ulje | 0.33 | 100.8 | 123.4 | 0 | - | 175 | 250 | 3 | 1 | - | 2017-11-09
|  | 2015-11-09 |  | Termogen WOLF, WLE-S-290, tv.br: 01/5428/6900 |  | Podružnica ZET, Autobusna radionica Puljska b.b., 10 000 Zagreb |  | ekstra lako loživo ulje | 0.33 | 57.7 | 155.8 | 0 | - | 175 | 250 | 3 | 1 | - | 2017-11-09
|  | 2015-11-09 |  | Termogen WOLF, WLE-S-290, tv.br: 01/5428/6900 |  | Podružnica ZET, Autobusna radionica Puljska b.b., 10 000 Zagreb |  | ekstra lako loživo ulje | 0.33 | 1.6 | 184.6 | 0 | - | 175 | 250 | 3 | 1 | - | 2017-11-09
|  | 2015-12-17 |  | Kotao K-1, tip ZE-3000, tv.br: 457 |  | Podružnica ZET- Servis autobusa Podsused |  | prirodan plin | 3.48 | 9.17 | 160 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2016-12-17
|  | 2015-12-17 |  | Kotao K2, tip ZE-3000, tv.br:956 |  | Podružnica ZET- Servis autobusa Podsused |  | prirodan plin | 3.48 | 4.27 | 176.03 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2016-12-17
Zagrebački holding d.o.o,Avenija M.Držića 4/IV 10 000 Zagreb
|  | 2015-07-08 |  | Komora za lakiranje i sušenje autobusne radionice |  | Zagrebački holding d.o.o., Podružnica ZET, Autobusna radiona , Ozaljska 105, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 36.07 | - | - | - | - | 75/50 | 2020-07-08
|  | 2015-06-30 |  | Ispust br.1 komora za lakiranje tramvaja 1- Sjeverna komora |  | Zagrebački holding d.o.o., Podružnica ZET, Tramvajska radionica , Ozaljska 105, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 17.7 | - | - | - | - | 75/50 | 2020-06-30
|  | 2015-06-30 |  | Ispust br.2 komora za lakiranje tramvaja 1- Sjeverna komora |  | Zagrebački holding d.o.o., Podružnica ZET, Tramvajska radionica , Ozaljska 105, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 40.4 | - | - | - | - | 75/50 | 2020-06-30
|  | 2015-06-30 |  | Ispust br.3 komora za lakiranje tramvaja 1- Južna komora |  | Zagrebački holding d.o.o., Podružnica ZET, Tramvajska radionica , Ozaljska 105, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 48.4 | - | - | - | - | 75/50 | 2020-06-30
|  | 2015-06-30 |  | Ispust br. 4 komora za lakiranje tramvaja 1- Južna komora |  | Zagrebački holding d.o.o., Podružnica ZET, Tramvajska radionica , Ozaljska 105, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 45.5 | - | - | - | - | 75/50 | 2020-06-30
|  | 2015-06-30 |  | Ispust br.5 komora termolakirnice dijelova (Mala komora) |  | Zagrebački holding d.o.o., Podružnica ZET, Tramvajska radionica , Ozaljska 105, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 39.4 | - | - | - | - | 75/50 | 2020-06-30
Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 25
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Hala 6 |  | Toplovodni kotao, Viessmann Vitogas 100-F tv.br:7247620800076104 |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 25 |  | prirodni plin | 0.0134 | 15.6 | 188.9 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Hala 28 |  | Toplovodni kotao, Centrometal, tv.br:nepoznat |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 26 |  | prirodni plin | <0,1 | 5.7 | 72.9 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Hala 28 |  | Termogen Proklima TR-200 , tv.br:2699 |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 27 |  | prirodni plin | 0.2 | 7.9 | 96.3 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Hala 32 |  | Termogen Proklima 1 Zagreb, TR-200, tv.br: 2614 |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 28 |  | prirodni plin | 0.2 | 5.9 | 92.2 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Hala 32 |  | Termogen Proklima2 Zagreb, TR-200, tv.br: 2615 |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 29 |  | prirodni plin | 0.2 | 3.8 | 102.5 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Hala 32 |  | Termogen Proklima 3 Zagreb, TR-200, tv.br: 2583 |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 30 |  | prirodni plin | 0.2 | 4.9 | 89.2 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Hala 31 |  | Termogen WOLF WS 250-3, tv.br: 1320009243/10 |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 31 |  | prirodni plin | 0.2 | 6.9 | 107.4 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Hala 31 |  | Termogen WOLF WS 250-3, tv.br: 1320009243/20 |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 32 |  | prirodni plin | 0.2 | 67.7 | 147.4 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Hala 30 |  | Termogen1 WOLF WS 400-2/0321, tv.br:80455357/01 |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 33 |  | prirodni plin | 0.22 | 6.9 | 102.9 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Hala 30 |  | Termogen1 WOLF WS 400-2/0321, tv.br:80455357/02 |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 34 |  | prirodni plin | 0.22 | 22.4 | 93.6 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Hala 30 |  | Termogen1 WOLF WS 400-2/0321, tv.br:80455357/01 |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 35 |  | prirodni plin | 0.22 | 1.5 | 87.8 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Hala 30 |  | Termogen1 WOLF WS 400-2/0321, tv.br:80455357/02 |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 36 |  | prirodni plin | 0.22 | 6.9 | 170.4 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Hala 3 |  | Kotao Viessman Vitopolex 200, tv.br: 7452977300181 105 |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 37 |  | prirodni plin | 0.27 | 3.3 | 100.6 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Hala 34 |  | Kotao Viessman Vitoplex 200, tv.br: 7179846700047 109 |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 38 |  | prirodni plin | 0.895 | 5.4 | 111.7 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Hala 10-6 |  | Termogen1, Proklima Zagreb, tv.br:nepoznat |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 39 |  | prirodni plin | nema navedeno | 17.6 | 116.1 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Objek br.23 |  | Kotao Toplota TH65TV, tv.br:14075 |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 40 |  | prirodni plin | 0.8 | 4.8 | 184.2 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Objek br.23 |  | Kotao Toplota TH150TV, tv.br:14080 |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 41 |  | prirodni plin | 1.8 | 4.9 | 162.3 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Objek br.23 |  | Kotao Toplota TH150TV, tv.br:14079 |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 42 |  | prirodni plin | 1.8 | 7.4 | 170.2 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Žitnjak, Slavonska avenija 52, 10 000 Zagreb
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Upravna zgrada |  | Toplovodni Kotao 1 TKT, TH65TV, tv.br:14798 |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Žitnjak, Slavonska avenija 52, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.8 | 6.7 | 176.7 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Upravna zgrada |  | Toplovodni Kotao 2 TKT, TH65TV, tv.br:14799 |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Žitnjak, Slavonska avenija 52, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.8 | 3 | 158 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Hala 9 |  | Toplovodni kotao Viessmann B11/G50, tv.br:7159972 |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Žitnjak, Slavonska avenija 52, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.233 | 42.3 | 188.8 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Hala 14 |  | Termogen 4 Proklima Zagreb TR400, tv.br:3002 |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Žitnjak, Slavonska avenija 52, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.4 | 36.6 | 134.6 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Hala 3 |  | Toplovodni kotao Viessmann, Vitoplex 100 PX1, tv.br: 7168259400099 |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Žitnjak, Slavonska avenija 52, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.125 | 45.6 | 183.06 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Hala 3 |  | Termogen Proklima TR-150, tv.br:2682 |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Žitnjak, Slavonska avenija 52, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.15 | 14.3 | 69.9 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Hala 1 |  | Kotao Riello RTQ5753S, tv.br: 23399294467 |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Žitnjak, Slavonska avenija 52, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.5486 | 33.1 | 130.7 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | 21.04. 24.04. i 29.04.2015 Hala 21 |  | Kotao Buderus Logano SK 625 |  | Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Žitnjak, Slavonska avenija 52, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.31 | 32.3 | 149.7 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-29
|  | HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA HEP Proizvodnja d.o.o Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10 000 zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | Krute čestice | SO2 | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | Krute čestice | SO2
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m4 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m4
|  | 2015-11-04 |  | Vrelovodni kotao WK3 |  | HEP Proizvodnja d.o.o Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | - | 13.4 | 108.9 | - | 1.08 | 5.04 |  |  | 3 | -
|  | 2015-12-23 |  | Vrelovodni kotao WK3 |  | HEP Proizvodnja d.o.o Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10 000 Zagreb |  | teško lož ulje | 116 | 3.89 | 506.7 | - | 50.88 | 1736.67 |  |  | 3 | -
|  | 2015-11-25 |  | Vrelovodni kotao WK4 |  | HEP Proizvodnja d.o.o Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 116 | 4.04 | 120.73 | - | 0.376 | 4.33 |  |  | 3 | -
|  | 2015-02-05 |  | Parni kotao K 6 bloka A |  | HEP Proizvodnja d.o.o Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 86 | 6.47 | 237.8 | - | 0.67 | 8.87 |  |  | 3 | -
|  | 2015-03-15 |  | Parni kotao K7 |  | HEP Proizvodnja d.o.o Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 63 | 18.64 | 134 | - | 0.49 | 5.99 |  |  | 3 | -
|  | 2015-11-26 |  | Parni kotao K8 bloka B |  | HEP Proizvodnja d.o.o Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 86 | 3.82 | 112.66 | - | 0.41 | 2.59 |  |  | 3 | -
|  | 2015-11-26 |  | Parni kotao K9 bloka B |  | HEP Proizvodnja d.o.o Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 86 | 34.97 | 116.83 | - | 0.48 | 2.93 |  |  | 3 | -
|  | 2015-03-17 |  | Ispust PT1, bloka H |  | HEP Proizvodnja d.o.o Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 25.2 | 7.4 | 236.66 | - | 0.173 | 4.35 | 100 | 300 | 3 | - | 5 | 35
|  | 2015-03-18 |  | Ispust PT2- bloka J |  | HEP Proizvodnja d.o.o Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 25.2 | 6.52 | 239.76 | - | 0.18 | 4.35 |  |  | 3 | -
|  | 2015-11-03 |  | Ispust PT 1 bloka H |  | HEP Proizvodnja d.o.o Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 25.2 | 5.82 | 209.63 | 0 | 0.08 | 3.3 |  |  | 3
|  | 2015-11-02 |  | Ispust PT2 bloka J |  | HEP Proizvodnja d.o.o Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 25.2 | 8.14 | 227.3 | 0 | 0.098 | 3.23 |  |  | 3
|  | HEP-Toplinarstvo d.o.o, Miševečka 15a. 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotolovnica 15.12.2015 |  | Toplovodni kotao TKT, TK 30, tv.br: 15654 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 3, 10 000 Zagreb |  | tekuće gorivo | 0.3 | 4.1 | 167.2 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-15
|  | Kotolovnica 15.12.2015 |  | Toplovodni kotao BIASI NTN-AR350, tv.br: 980881 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 3, 10 000 Zagreb |  | tekuće gorivo | 0.4 | 2.5 | 168.7 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-15
|  | Kotolovnica 15.12.2015 |  | Toplovodni kotao BIASI NTN-AR350, tv.br: 980880 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 3, 10 000 Zagreb |  | tekuće gorivo | 0.4 | 3.7 | 146.5 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-15
|  | Kotlovnica 15.12.2015 |  | Toplovodni kotao1, TKT TH 80, tv.br: 15534 |  | HEP-Toplinarstvo do.o.o., Šeferova 10, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.8 | 11.2 | 139.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-15
|  | Kotlovnica 15.12.2015 |  | Toplovodni kotao2, TKT TH 80, tv.br: 15535 |  | HEP-Toplinarstvo do.o.o., Šeferova 10, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.8 | 49.4 | 110.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-15
|  | Kotlovnica 15.12.2015 |  | Toplovodni kotao3, TKT TH80, tv.br: 15536 |  | HEP-Toplinarstvo do.o.o., Šeferova 10, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.8 | 38.3 | 130.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-15
|  | Kotlovnica 15.12.2015 |  | Toplovodni kotao Toplota TH 35 TV, tv.br: 14001 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Belostenčeva 3, 10000 Zagreb |  | tekuće gorivo | 0.4 | 6.8 | 100.5 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-15
|  | Kotlovnica 18.12.2015 |  | Toplovodni kotao1 TPK BKG 60 A, tv.br: 9601 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., M. Gavazzija3, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 4.432 | 0 | 159.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-18
|  | Kotlovnica 18.12.2015 |  | Toplovodni kotao2 TPK BKG 60 A, tv.br: 19140 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., M. Gavazzija3, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 4.43 | 6.2 | 143.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-18
|  | Kotlovnica 18.12.2015 |  | Toplovodni kotao3 TPK BKG 60 A, tv.br: 19142 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., M. Gavazzija3, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 4.432 | 0 | 148.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-18
|  | Kotlovnica 16.12.2015 |  | Toplovodni kotao TKT,TKT 100, tv.br: 15421 |  | HEP Toplinarstvo d.o.o., Dubrava 37 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 1 | 1.5 | 171.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-16
|  | Kotlovnica 16.12.2015 |  | Toplovodni kotao TKT,TKT 100, tv.br: 15422 |  | HEP Toplinarstvo d.o.o., Dubrava 37 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 1 | 3.7 | 161.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-16
|  | Kotlovnica 16.12.2015 |  | Toplovodni kotao TKT,TKT 100, tv.br: 15420 |  | HEP Toplinarstvo d.o.o., Dubrava 37 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 1 | 12.6 | 90.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-16
|  | Kotlovnica 15.12.2015 |  | Toplovodni kotao1 Toplota TH 180, tv.br:11093 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Koledinečka 5, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 2.093 | 10 | 109.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-15
|  | Kotlovnica 15.12.2015 |  | Toplovodni kotao2, Toplota TH 180, tv.br: 11094 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Koledinečka 5, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 2.093 | 10 | 109.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-15
|  | Kotlovnica 15.12.2015 |  | Toplovodni kotao3, TH 180, tv.br: 11095 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Koledinečka 5, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 2.093 | 6.3 | 152.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-15
|  | Kotlovnica 16.12.2015 |  | Toplovodni kotao1 TOPLOTA TH 125, tv.br: 9906 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., M. Deanovića 15 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.454 | 38.1 | 117.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-16
|  | Kotlovnica 16.12.2015 |  | Toplovodni kotao2 Toplota TH 125, tv.br: 9924 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., M. Deanovića 15 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.454 | 15.9 | 85.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-16
|  | Kotlovnica 17.12.2015 |  | Toplovodni kotao1,Toplota TH 150, tv.br: 13766 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Hrv.Proljeća 28, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.74 | 1.8 | 156.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-17
|  | Kotlovnica 17.12.2015 |  | Toplovodni kotao2. TOPLOTA TH 150, tv.br: 13765 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Hrv.Proljeća 28, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.74 | 1.4 | 131.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-17
|  | Kotlovnica 17.12.2015 |  | Toplovodni kotao3. TOPLOTA TH 16, tv.br: 14050 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Hrv.Proljeća 28, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.74 | 0 | 158.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-17
|  | Kotlovnica 17.12.2015 |  | Toplovodni kotao EMO TOPLOTA TH 150, tv.br: 13643 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Hrv.Proljeća 32, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.744 | 83.6 | 153.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-17
|  | Kotlovnica 17.12.2015 |  | Toplovodni kotao EMO TOPLOTA TH150, tv.br: 13633 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Hrv.Proljeća 32, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.74 | 56.8 | 150 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-17
|  | Kotlovnica 17.12.2015 |  | Toplovodni kotao EMO TOPLOTA TH 150 tv.br:14300 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Hrv.Proljeća 32, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.2 | 2.3 | 166 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-17
|  | Kotlovnica 16.12.2015 |  | Toplovodni kotao TOPLOTA TH 150, tv.br: 13686 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Hrv. Proljeća 36 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.8 | 6 | 169.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-16
|  | Kotlovnica 16.12.2015 |  | Toplovodni kotao2. TOPLOTA TH 150, tv.br: 13687 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Hrv. Proljeća 36 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.8 | 3.4 | 141.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-16
|  | Kotlovnica 16.12.2015 |  | Toplovodni kotao3. TOPLOTA, TH16, tv.br:14285 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Hrv. Proljeća 36 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.2 | 2.8 | 104.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-16
|  | Kotlovnica 15.12.2015 |  | Toplovodni kotao EMO TOPLOTA TH 125. tv.br: 15292 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Hrv. Proljeća 40, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.5 | 6.2 | 185.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-15
|  | Kotlovnica 15.12.2015 |  | Toplovodni kotao2 EMO TOPLOTA TH125, tv.br: 15291 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Hrv. Proljeća 40, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.5 | 15.7 | 118.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-15
|  | Kotlovnica 15.12.2015 |  | Toplovodni kotao EMO TOPLOTA TH 16, tv.br: 14286 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Hrv. Proljeća 40, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.2 | 22.4 | 132.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-15
|  | Kotlovnica 17.12.2015 |  | Toplovodni kotao TKT, TK60, tv.br: 15612 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Grižanska 21, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.6 | 9.3 | 148.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-17
|  | Kotlovnica 17.12.2015 |  | Toplovodni kotao TKT TK 60, tv.br: 15611 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Grižanska 21, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.6 | 19.5 | 137.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-17
|  | Kotlovnica 21.12.2015 |  | Toplovodni kotao TOPLOTATH 125 TV, tv.br: 10443 |  | HEP -Toplinarstvo d.o.o., Remetinečki gaj 27A, Zagreb |  | lož ulje | 1.45 | 15.9 | 140.5 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-21
|  | Kotlovnica 21.12.2015 |  | Tolovodni kotao Toplota TH 125 TV, tv.br: 10199 |  | HEP -Toplinarstvo d.o.o., Remetinečki gaj 27A, Zagreb |  | lož ulje | 1.45 | 17.6 | 135.9 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-21
|  | Kotlovnica 21.12.2015 |  | Kotao1 ROBY R-500, tv.br: 5591 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Remetinečka cesta 75, Zagreb |  | lož ulje | 0.55 | 12.1 | 142.8 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-21
|  | Kotlovnica 21.12.2015 |  | Kotao2., STABRATERM TH 47, tv.br: 1014 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Remetinečka cesta 75, Zagreb |  | lož ulje | 0.54 | 16.5 | 169.4 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-21
|  | Kotlovnica 21.12.2015 |  | Kotao3., STABRATERM, tv.br: ST-500-TV , tv.br: 13513 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Remetinečka cesta 75, Zagreb |  | lož ulje | 0.58 | 20.8 | 173.3 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-21
|  | Kotlovnica 17.12.2015 |  | Toplovodni kotao EMO SVN 1100, tv.br: 04905 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., G. Preica 5, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.1 | 3.8 | 138 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-17
|  | Kotlovnica 17.12.2015 |  | Toplovodni kotao EMO SVN 1100, tv.br: 04914 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., G. Preica 5, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.1 | 6.7 | 146.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-17
|  | Kotlovnica 17.12.2015 |  | Toplovodni kotao EMO SVN900, tv.br: 05011 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Dubrava 218 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.04 | 4.9 | 186.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-17
|  | Kotlovnica 17.12.2015 |  | Toplovodni kotao EMO SVN 900, tv.br: 05015 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Dubrava 218 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.04 | 5.9 | 171.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-17
|  | Kotlovnica 17.12.2015 |  | Toplovodni kotao EMO SVN 900, tv.br: 05167 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Dubrava 218 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.04 | 7 | 127.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-17
|  | Kotlovnica 17.12.2015 |  | Toplovodni kotaao EMO SVN 1300, tv.br:03162 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Aleja Lipa 1a, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.51 | 4.6 | 118.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-17
|  | Kotlovnica 17.12.2015 |  | Toplovodni kotao EMO SVN 1300, tv.br: 03097 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Aleja Lipa 1a, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.51 | 27.2 | 168.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-17
|  | Kotlovnica 17.12.2015 |  | Toplovodni kotao EMO SVN 1300, tv.br: 03099 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Aleja Lipa 1a, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.51 | 24.3 | 147.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-17
|  | Kotlovnica 16.12.2015 |  | Toplovodni kotao TOPLOTA TH 47, tv.br: 13069 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Vile Velebita 40, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.54 | 12.1 | 140.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-16
|  | Kotlovnica 16.12.2015 |  | Toplovodni kotao TOPLOTA TH 47, tv.br: 13068 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Vile Velebita 40, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.54 | 15.3 | 134 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-16
|  | Kotlovnica 09.12.2015 |  | Toplovodni kotao TKT, TK 100, tv.br: 15614 |  | HEP-Toplinarstvo do.o.o., Crnojezerska 18, 10000 Zagreb |  | lož ulje | 1 | 34.7 | 169.5 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-09
|  | Kotlovnica 09.12.2015 |  | Toplovodni kotao TKT TK 100, tv.br: 15613 |  | HEP-Toplinarstvo do.o.o., Crnojezerska 18, 10000 Zagreb |  | lož ulje | 1 | 8.2 | 218.8 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-09
|  | 2015-12-08 |  | Toplovodni kotao EMO SVN 900, tv.br: 02124 |  | Hep-Toplinarstvo d.o.o., Ilica 510, 10 000 Zagreb |  | prirodan plin | 1.04 | 10.2 | 111.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-09
|  | 2015-12-08 |  | Toplovodni kotao EMO SVN 900, tv.br: 02232 |  | Hep-Toplinarstvo d.o.o., Ilica 510, 10 000 Zagreb |  | prirodan plin | 1.04 | 5.5 | 100 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-09
|  | 2015-12-10 |  | Toplovodni kotao TOPLOTA TH 125 TV, tv.br: 14311 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Juraja Dobrile 40a (CIBLJANICA), 10410 Velika Gorica |  | lož ulje | 1.5 | 12.1 | 142.8 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-10
|  | 2015-12-10 |  | Toplovodni kotao TOPLOTA TH 125 TV, tv.br: 14312 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Juraja Dobrile 40a (CIBLJANICA), 10410 Velika Gorica |  | lož ulje | 1.5 | 16.5 | 169.4 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-10
|  | 2015-12-10 |  | Toplovodni kotao TOPLOTA TH 125 TV, tv.br: 14310 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Juraja Dobrile 40a (CIBLJANICA), 10410 Velika Gorica |  | lož ulje | 1.5 | 20.8 | 173.3 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-10
|  | 2015-12-07 |  | Kotao1 Emo SVV 4000, tv.br: 03462 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Vidrićeva 1 (GII), 10 410 Velika Gorica |  | prirodni plin | 4.65 | 11.9 | 150.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-07
|  | 2015-12-07 |  | Kotao2 OROMETAL ORO 5, tv.br: 514 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Vidrićeva 1 (GII), 10 410 Velika Gorica |  | prirodni plin | 5.814 | 3 | 115.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-07
|  | 2015-12-07 |  | Kotao3 EMO SVV 5000, tv.br: 04014 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Vidrićeva 1 (GII), 10 410 Velika Gorica |  | prirodni plin | 5.815 | 6.5 | 142 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-07
|  | 2015-12-07 |  | Kotao4 TKT TK 350, tv.br: 15580 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Vidrićeva 1 (GII), 10 410 Velika Gorica |  | prirodni plin | 3.5 | 4.3 | 132.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-07
|  | 2015-12-08 |  | Kotao1, TOPLOTA TK 300, tv.br: 15586 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Kralja Zvonimira 9, 10410 Velika Gorica |  | lož ulje | 3 | 9.7 | 163 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-08
|  | 2015-12-08 |  | Kotao2 TOPLOTA TK 300, tv.br: 15587 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Kralja Zvonimira 9, 10410 Velika Gorica |  | lož ulje | 3 | 12 | 145.9 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-08
|  | 2015-12-08 |  | Kotao3 TOPLOTA TH 200 TV, tv.br: 13258 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Kralja Zvonimira 9, 10410 Velika Gorica |  | lož ulje | 2.36 | 4.1 | 169.7 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-08
|  | 2015-12-15 |  | Kotao1 OROMETAL TVK 1450, tv.br: 2967 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Domjanićeva 3 (VBI), 10410 Velika Gorica |  | lož ulje | 1.45 | 47.8 | 147.7 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-15
|  | 2015-12-15 |  | Kotao2 OROMETAL TVK 750, tv.br: 2968 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Domjanićeva 3 (VBI), 10410 Velika Gorica |  | lož ulje | 0.75 | 45.1 | 142.9 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-15
|  | 2015-12-15 |  | Kotao1 TKT TK 100, tv.br: 15399 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Zagrebačka 126, 10410 Velika Gorica |  | lož ulje | 1 | 136.9 | 121.5 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-15
|  | 2015-12-15 |  | Kotao2 TKT TK 100, tv.br: 15398 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Zagrebačka 126, 10410 Velika Gorica |  | lož ulje | 1 | 21.2 | 134.4 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-15
|  | 2015-12-10 |  | Kotao Buderus GE 315, tv.br: 05178808-00-1255-00730 |  | HEP -Toplinarstvo d.o.o., Zagrebačka 12, 10410 Velika Gorica |  | lož ulje | 0.2 | 5.1 | 131.7 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-10
|  | 2015-12-15 |  | Kotao1, TOPLOTA TH 100, tv.br: 1512 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Zagrebačka 75, 10410 Velika Gorica |  | lož ulje | 1 | 3.7 | 103.5 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-15
|  | 2015-12-15 |  | Kotao1 EMO SVN 700, tv.br: 03688 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Šibenska 21. 10410 Velika Gorica |  | prirodan plin | 0.814 | 7.2 | 89.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-15
|  | 2015-12-15 |  | Kotao2 EMO SVN 700, tv.br: 03690 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Šibenska 21. 10410 Velika Gorica |  | prirodan plin | 0.814 | 7.7 | 98.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-15
|  | 2015-12-09 |  | Kotao1 TAM-Stadler ZV 850, tv.br: nepoznat |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Krajačićeva 1, 10290 Zagreb |  | prirodan plin | 0.85 | 6.8 | 110.8 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-09
|  | 2015-12-09 |  | Kotao2 TAM-STADLER ZV 850, tv.br: 96 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Krajačićeva 1, 10290 Zagreb |  | prirodan plin | 0.85 | 10.8 | 116.3 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-09
|  | 2015-12-10 |  | Kotao1 TAM ZV 1600, tv.br: 135 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Cvjetno naselje 18, 10 410 Velika Gorica |  | lož ulje | 1.744 | 14.1 | 143.7 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-10
|  | 2015-12-10 |  | Kotao2 TAM ZV 1600, tv.br: 373 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Cvjetno naselje 18, 10 410 Velika Gorica |  | lož ulje | 1.744 | 11.7 | 159.8 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-10
|  | 2015-12-10 |  | Kotao 3 TAM ZV 1600, tv.br: 249 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Cvjetno naselje 18, 10 410 Velika Gorica |  | lož ulje | 1.744 | 12.6 | 133.3 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-10
|  | 2015-12-10 |  | Kotao1 TOPLOTA TH 65 TV, tv.br: 11944 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Trg Kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica |  | lož ulje | 0.756 | 39.7 | 142.8 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-10
|  | 2015-12-10 |  | Kotao2 TOPLOTA TH 65TV tv.br: 11945 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Trg Kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica |  | lož ulje | 0.756 | 6.1 | 157.5 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-10
|  | 2015-12-10 |  | Kotao2 TOPLOTA TH 65TV tv.br: 11946 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Trg Kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica |  | lož ulje | 0.756 | 13.8 | 162.8 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-10
|  | 2015-12-08 |  | Kotao1 STABRA ST 650 TV, tv.br: 13473 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Trg žrtava fašizma 6, 10290 Zaprešić |  | lož ulje | 0.75 | 18.9 | 174.9 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-08
|  | 2015-12-08 |  | Kotao2 STABRA ST 650 TV , tv.br: 13474 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Trg žrtava fašizma 6, 10290 Zaprešić |  | lož ulje | 0.75 | 11.8 | 148.2 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-08
|  | 2015-12-08 |  | Kotao1 TKT TH 47 TV, tv.br: 15162 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Kodrmanova 13, 10290 Zaprešić |  | lož ulje | 0.6 | 25.5 | 123.1 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-08
|  | 2015-12-08 |  | Kotao2 TKT TH 47 TV, tv.br: 15163 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Kodrmanova 13, 10290 Zaprešić |  | lož ulje | 0.6 | 26.9 | 135.6 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-08
|  | 2015-12-09 |  | Kotao1 TOPLOTA TH 80, tv.br: 10759 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., P. Lončara 6, 10290 Zaprešić |  | lož ulje | 0.93 | 12.8 | 126.2 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-09
|  | 2015-12-09 |  | Kotao 2 TKT TK 35, tv.br: 15305 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., P. Lončara 6, 10290 Zaprešić |  | lož ulje | 0.4 | 11.1 | 100.3 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-09
|  | 2015-12-09 |  | Kotao1 TOPLOTA TH 47 TV, tv.br: 13942 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Trg Mladosti 10, 10290 Zaprešić |  | prirodni plin | 0.54 | 9.6 | 100.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-09
|  | 2015-12-09 |  | Kotao2, TOPLOTA TH 80 TV,13943 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Trg Mladosti 10, 10290 Zaprešić |  | prirodni plin | 0.93 | 3.7 | 103.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-09
|  | 2015-12-09 |  | Kotao3 TOPLOTA TH 80 TV, tv.br: 13944 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Trg Mladosti 10, 10290 Zaprešić |  | prirodni plin | 0.93 | 22.3 | 111.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-09
|  | 2015-12-09 |  | Kotao1 TKT TK220, tv.br: 15516 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Mokrička 61, 10290 Zaprešić |  | prirodni plin | 2.2 | 9.9 | 105.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-09
|  | 2015-12-09 |  | Kotao2 TKT TK 220, tv.br: 15517 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Mokrička 61, 10290 Zaprešić |  | prirodni plin | 2.2 | 5.3 | 113.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-09
|  | 2015-12-09 |  | Kotao1 EMO SVN 1300, tv.br: 03035 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Trg Mladosti 6, 10290 Zaprešić |  | prirodni plin | 1.51 | 9.7 | 104.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-09
|  | 2015-12-09 |  | Kotao2 EMO SVN 1300, tv.br: 03095 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Trg Mladosti 6, 10290 Zaprešić |  | prirodni plin | 1.51 | 14.7 | 102.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-09
|  | 2015-12-09 |  | Kotao3 TOPLOTA TH 25 TV, tv.br: 11395 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Trg Mladosti 6, 10290 Zaprešić |  | prirodni plin | 0.58 | 7 | 98.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-09
|  | 2015-12-09 |  | Kotao1 EMO SVN 1300, tv.br:03816 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., A. Mihanovića 28, 10290 Zaprešić |  | prirodni plin | 1.51 | 3.2 | 99.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-09
|  | 2015-12-09 |  | Kotao2 EMO SVN 1300, tv.br: 03817 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., A. Mihanovića 28, 10290 Zaprešić |  | prirodni plin | 1.51 | 8 | 100.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-09
|  | 2015-12-09 |  | Kotao3 EMO SVN 1300, tv.br: 03672 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., A. Mihanovića 28, 10290 Zaprešić |  | prirodni plin | 1.51 | 9.9 | 98.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-09
|  | Kotlovnica 22.12.2015 |  | Kotao1 TOPLOTA TH 400 SV, tv.br: 530 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Slavonska 6 (Južno naselje), 10430 Samobor |  | - | 4.7 | 5.8 | 136.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-22
|  | Kotlovnica 22.12.2015 |  | Kotao2 TOPLOTA TH 200 VV, tv.br: 14847 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Slavonska 6 (Južno naselje), 10430 Samobor |  | - | 2.4 | 3.5 | 143.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-22
|  | Kotlovnica 22.12.2015 |  | Kotao3 TOPLOTA TH 400 SV, tv.br: 538 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Slavonska 6 (Južno naselje), 10430 Samobor |  | - | 4.7 | 2 | 107.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-22
|  | Kotlovnica 29.12.2015 |  | Kotao TKT TH 80 TV, tv.br: 15270 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Gajeva 6, 10432 Bregana |  | EL lož ulje | 0.93 | 25.3 | 185.9 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-29
|  | Kotlovnica 29.12.2015 |  | Toplota TH 80 TV, tv.br: 11801 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Basaričekova 9, 10432 Bregana |  | EL lož ulje | 0.93 | 9.7 | 146.2 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-29
|  | Kotlovnica 29.12.2015 |  | Kotao1 TOPLOTA TH 25 TV , tv.br: 11800 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Basaričekova 9, 10432 Bregana |  | EL lož ulje | 0.29 | 5.9 | 157.5 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-29
|  | Kotlovnica 29.12.2015 |  | Toplovodni kotao TOPOLOTA TH 150 TV, tv.br: 14088 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., A. Hebranga 26, 10430 Samobor |  | prirodni plin | 1.8 | 19.3 | 118.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 2017-12-29
|  | Kotlovnica 29.12.2015 |  | Kotao TOPLOTA TH 150 TV, tv.br: 14087 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., A. Hebranga 26, 10430 Samobor |  | prirodni plin | 1.8 | 7.6 | 109.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 2017-12-29
|  | Kotlovnica 29.12.2015 |  | Kotao TOPLOTA TK 120 TV, tv.br: 15582 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., A. Hebranga 26, 10430 Samobor |  | prirodni plin | 1.2 | 8.1 | 99.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 2017-12-29
|  | 2015-12-10 |  | Kotao 1, TKT TH 47 TV, tv.br: 15248 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., E. Laszowskog 35, 10410 Velika Gorica |  | lož ulje | 0.6 | 17.6 | 135.9 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-10
|  | 2015-12-10 |  | Kotao2, TKT TK 60, tv.br: 15579 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., E. Laszowskog 35, 10410 Velika Gorica |  | lož ulje | 0.6 | 15.9 | 140.5 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-10
|  | 2015-12-10 |  | Kotao BUDERUS GE 515, tv.br: 05086672-00-3113-0035 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Zagrebačka 19, 10410 Velika Gorica |  | lož ulje | 0.29 | 11.6 | 122.9 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-10
|  | 2015-12-15 |  | Kotao1, TOPLOTA TH 35 TV, tv.br: 14311 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Juraja Dobrile 8, 10410 Velika Gorica |  | lož ulje | 0.407 | 9.6 | 100.4 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2015-12-15
|  | 2015-12-15 |  | Kotao2 TOPLOTA TH100 TV, tv.br: 14312 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Juraja Dobrile 8, 10410 Velika Gorica |  | lož ulje | 1.16 | 3.7 | 103.5 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2015-12-15
|  | 2015-12-15 |  | Kotao3 TOPLOTA TH 100 TV, tv.br: 14310 |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o., Juraja Dobrile 8, 10410 Velika Gorica |  | lož ulje | 1.16 | 22.3 | 111.8 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2015-12-15
|  | HEP-Proizvodnja d.o.o Sektor za termoelektrane, Pogon KTE Jertovec, Jertovec 151, 49 282 Konjšćina | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | SO2 | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3
|  | 2015-07-17 |  | Ispust plinske turbine PTA1 |  | Pogon KTE Jertovec, Jertovec 151, 49 282 Konjšćina |  | prirodni plin /LUEL | 31.5 | 6.53 | 252.4 | 3.96 | 0 | 100 | 350 | 3 | 200 | 0 | jednom godišnje
|  | 2015-07-16 |  | Ispust plinske turbine PTA2 |  | Pogon KTE Jertovec, Jertovec 151, 49 282 Konjšćina |  | prirodni plin /LUEL | 31.5 | 6.84 | 255.1 | 4.63 | 0 | 100 | 350 | 3 | 200 | 0 | jednom godišnje
|  | HEP Proizvodnja d.o.o Sektor za termoelektrane, Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-12-23 |  | Vrelovodni kotao WK 3 |  | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1 10000 Zagreb |  | teško lož ulje | 116 | 3.89 | 506.76 | 1736.67 | 50.91 | - | 175 | 1350 | 5100 | 150 | 3 | - | najmanje jednom godišnje
|  | 2015-11-04 |  | Vrelovodni kotao WK 3 |  | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1 10000 Zagreb |  | prirodni plin | - | 13.4 | 108.9 | 5.03 | 1.08 | - | 100 | 450 | 35 | 5 | 3 | - | najmanje jednom godišnje
|  | 2015-11-25 |  | Vrelovodni kotao WK 4 |  | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 116 | 4.04 | 120.73 | 4.3 | 0.375 | - | 100 | 450 | 35 | 5 | 3 | - | najmanje jednom godišnje
|  | 2016-02-05 |  | Parni kotao K 6 Bloka A |  | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 86 | 6.47 | 237.8 | 8.9 | 0.67 | - | 175 | 1350 | 5100 | 150 | 3 | - | najmanje jednom godišnje
|  | 2016-03-15 |  | Parni kotao K 7 |  | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 86 | 18.64 | 134 | 5.96 | 0.492 | - | 175 | 1350 | 5100 | 150 | 3 | - | najmanje jednom godišnje
|  | 2015-11-26 |  | Parni kotao K 8 bloka B |  | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 86 | 3.82 | 112.67 | 2.56 | 0.41 | - | 100 | 450 | 35 | 5 | 3 | - | najmanje jednom godišnje
|  | 2015-11-26 |  | Parni kotao K 9 bloka B |  | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 86 | 34.97 | 116.83 | 2.93 | 0.48 | - | 100 | 450 | 35 | 5 | 3 | - | najmanje jednom godišnje
|  | 2015-03-17 |  | Ispust PT 1 Bloka H, EGT/PG 5371 (PA) |  | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 25.2 | 7.4 | 236.66 | 4.35 | 0.17 | - | 100 | 300 | 200 | 5 | 3 | - | svakih 6 mjeseci
|  | 2015-03-18 |  | Ispust PT 2 Bloka J, EGT/PG 5371 (PA) |  | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 25.2 | 6.52 | 239.77 | 4.35 | 0.18 | - | 100 | 300 | 200 | 5 | 3 | - | svakih 6 mjeseci
|  | 2015-11-03 |  | Ispust PT 1 bloka H |  | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1 10000 Zagreb |  | prirodni plin | - | 5.82 | 209.63 | 3.3 | 0.08 | 0 | 100 | 300 | 200 | 5 | 3 | 2 | svakih 6 mjeseci
|  | 2015-12-02 |  | Ispust PT2, bloka J |  | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1 10000 Zagreb |  | prirodni plin | - | 8.14 | 227.3 | 3.23 | 0.098 | 0 | 100 | 300 | 200 | 5 | 3 | 2 | svakih 6 mjeseci
|  | 2015-01-14 |  | Vrelovodni kotao WK 3 |  | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1 10000 Zagreb |  | prirodni plin | - | 3.69 | 110.8 | 5.38 | 3.63 | - | 175 | 1350 | 5100 | 150 | 3 | - | svakih 6 mjeseci
|  | 2015-01-15 |  | Vrelovodni kotao WK 3 |  | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1 10000 Zagreb |  | teško lož ulje | 116 | 13.62 | 480.23 | 2959 | 62.46 | - | 175 | 1350 | 5100 | 150 | 3 | - | svakih 6 mjeseci
|  | 2015-01-13 |  | Vrelovodni kotao WK 4 |  | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1 10000 Zagreb |  | prirodni plin | - | 4.137 | 130.26 | 4.58 | 0.76 | - | 100 | 150 | 35 | 5 | 3 | - | svakih 6 mjeseci
|  | 2015-01-12 |  | Parni kotao K 6 |  | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1 10000 Zagreb |  | teško lož ulje | 86 | 12.2 | 678 | 3026 | 63.54 | - | 175 | 1350 | 5100 | 150 | 3 | - | svakih 6 mjeseci
|  | 2015-01-12 |  | Parni kotao K 6 |  | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1 10000 Zagreb |  | prirodni plin | - | 12.08 | 304.33 | 4.97 | 4.27 | - | 100 | 450 | 35 | 5 | 3 | - | svakih 6 mjeseci
|  | 2015-01-28 |  | Parni kotao K 7 |  | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1 10000 Zagreb |  | prirodni plin | - | 3.006 | 160.06 | 3.71 | 3.27 | - | 100 | 450 | 35 | 5 | 3 | - | svakih 6 mjeseci
|  | 2015-01-27 |  | Parni kotao K 8 |  | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1 10000 Zagreb |  | kombinirano | - | 2.27 | 466.8 | 1468.43 | 26.17 | - | 175 | 1350 | 5100 | 150 | 3 | - | svakih 6 mjeseci
|  | 2015-01-27 |  | Parni kotao K 8 |  | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1 10000 Zagreb |  | prirodni plin | - | 3.153 | 115.3 | 3.37 | 3.97 | - | 100 | 450 | 35 | 5 | 3 | - | svakih 6 mjeseci
|  | 2015-01-19 |  | Parni kotao K 9 |  | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1 10000 Zagreb |  | teško lož ulje | - | 11.37 | 549.97 | 3143.7 | 39.42 | - | 175 | 1350 | 5100 | 150 | 3 | - | svakih 6 mjeseci
|  | 2015-01-19 |  | Parni kotao K 9 |  | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1 10000 Zagreb |  | prirodni plin | - | 16.18 | 142 | 3.47 | 39.42 | - | 100 | 450 | 35 | 5 | 3 | - | svakih 6 mjeseci
|  | HEP -Proizvodnja, Sektor za termoelektrane, Pogon Termoelektrana Plomin, Plomin Luka 51, 52 234 Plomin | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-02-03 |  | Pomoćni kotao PK 1 Đuro Đaković, tv.br: 2451 |  | Pogon termoelektrana Plomin, PLOMIN LUKA 51 |  | ekstra lako loživo ulje | 0.78 | 3.45 | 206.7 | 565.83 | - | 0 | 175 | 350 | - | - | 3 | 1 | ?
Pogon TE Sisak, Čret bb 44010 Sisak
|  | Pomoćna kotlovnica 29.10.2015 |  | Pomoćni kotao PK1 |  | Pogon TE Sisak, Čret bb 44010 Sisak |  | Prirodni plin | 23.5 | 2.97 | 169.96 | 3.41 | - | 0 | 100 | 250 | nije propisano | - | 3 | 0 | 2016-10-29
|  | Pomoćna kotlovnica 29.10.2015 |  | Pomoćni kotao PK2 |  | Pogon TE Sisak, Čret bb 44010 Sisak |  | Prirodni plin | 23.5 | 3.1 | 198.3 | 3.53 | - | 0 | 100 | 250 | nije propisano | - | 3 | 0 | 2016-10-29
Pogon TE-TO Sisak, Ulica braće Bobetko 40 44010 Sisak
|  | 27.10.2015 i 28.10.2015 |  | Ispust plinske turbine Bloka C uz TE-TO Sisak |  | Pogon TE-TO Sisak, Ulica braće Bobetko 40 44010 Sisak |  | Prirodni plin | 230 | - | - | - | 0.13 | - | - | - | - | nema navedeno u izvještaju | 15 | - | nema navdeno u izvještaju
|  | 2015-11-12 |  | Ispust plinske turbine Bloka C uz TE-TO Sisak |  | Pogon TE-TO Sisak, Ulica braće Bobetko 40 44010 Sisak |  | Prirodni plin | 230 | 8.62 | 39.8 | 4.04 | - | - | 100 | 50 | - | - | 15 | - | nema navdeno u izvještaju
|  | HOLCIM MINERALNI AGREGATI d.o.o. Lepoglava | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica svibanj , 2015 |  | Kotao SR-Boris Kidrič-Maribor, tv.br: 312 |  | Očura 47/a 42250 Lepoglava |  | LUEL | 0.41 | 45 | 132 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | svibanj , 2017
|  | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | Krute čestice | Prašina | SO2 | CO | NOx | Dimni broj | Krute čestice | Prašina | SO2
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
|  | 2015-04-30 |  | Otprašivač hladnjaka klinkera |  | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b |  | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | nema navedeno | - | -
|  | 2015-06-11 |  | Dimnjak mlina ugljena |  | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b |  | - | - | - | 627.8 | - | 0.9 | - | 58.7 |  | nema navedeno | - | nema navedeno |  | nema navedeno | -
|  | 2015-06-11 |  | Dimnjak kotlovnice peći |  | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b |  | - | - | - | 225.9 | 1 | - | - | - | - | nema navedeno | nema navedeno | - | - | - | -
|  | 2015-06-10 |  | Otprašivač transporta do i od preš. 541 BF2/BF3 |  | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b |  | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | nema navedeno | - | -
|  | 2015-06-10 |  | Otprašivač separatora mlina cementa 561 BF2 |  | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b |  | - | - | - | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - | nema navedeno | - | -
|  | 2015-06-10 |  | Radni otprašivač preše |  | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b |  | - | - | - | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - | nema navedeno | - | -
|  | 2015-06-11 |  | Oprašivač silosa cementa br.9 |  | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b |  | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | nema navedeno | - | -
|  | 2015-06-10 |  | Otprašivač 500t silosa |  | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b |  | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | nema navedeno | - | -
|  | 2015-11-05 |  | Otprašivač silosa cementa br.5 |  | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b |  | - | - | - | - | - | - | 4.2 | - | - | - | - | - | nema navedeno | - | -
|  | 2015-11-05 |  | Generator toplih plinova cementa |  | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b |  | - | - | - | 219 | - | 55.5 | - | 48.1 | - | nema navedeno | - | nema navedeno | - | nema navedeno | -
|  | 2015-11-05 |  | Dimnjak kotlovnice tupinoloma |  | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b |  | - | - | - | 110.2 | 1 | - | - | - | - | nema navedeno | - | - | - | - | -
|  | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [12 empty] | Napomena
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | HF | Benzen | Hg | Sb | As | Pb | Cr | Co | Cu | Mn | Ni | V | Cd | TI | Dioksini i furani
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | ng/N
|  | 2015-04-29 |  | Rotaciona peć |  | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b |  | <0,72 | 0.33 | 1.2 | <4,7 | <4,7 | 5.4 | 5.3 | <4,7 | 6.2 | 1900-01-04 02:24 | 1.6 | 7.4 | <0,5 | <3,6 | 4e-06 | Za navedene emisije nisu navedene GVE emisije, već samo rezultati mjerenja
|  | 2015-11-09 |  | Rotaciona peć |  | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b |  | <0,71 | - | 1.7 | <4,4 | <4,4 | <4,4 | 2.2 | <4,4 | 7.2 | 1900-01-03 07:12 | 8 | 7 | 0.4 | <3,4 | <0,001325
|  | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | Napomena
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | HF | Ukupna živa Hg | Ukupni metali: Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+, Cd+TI | Dioksini i furani | Benzen | Volumni udio kisika
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m4 | %
|  |  |  | Izvor br. 1.: Z1 Dimnjak rotacijske peći |  | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b |  | <0,705 | 0.0017 | 0.0004 | <0,001325 | - | 10 | nema danih GVE vrijednosti
|  |  |  | Izvor br. 1.: Z1 Dimnjak rotacijske peći |  | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b |  | <0,723 | 0.0012 | 0.0041 |  | 0.33 | 10
|  | HEP-Proizvodnja d.o.o. TE-TO Osijek | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Steamblok kotlovnica 26.8.2015 |  | Parni kotao Đuro Đaković tip 1800, ser.br: 4539 |  | HEP-Proizvodnja d.o.o. TE-TO Osijek , M. Divalta 203 Osijek |  | tekuće gorivo- srednje loživo ulje (mazut) | 2.9 | 15.6 | 507.6 | 2636.1 | 161.8 | - | 175 | 800 | 5100 | 600 | 3 | - | 2016-08-26
|  | Steamblok kotlovnica 26.8.2015 |  | Parni kotao Đuro Đaković tip 1800, ser.br: 4565 |  | HEP-Proizvodnja d.o.o. TE-TO Osijek , M. Divalta 203 Osijek |  | tekuće gorivo- srednje loživo ulje (mazut) | 2.9 | <2,1 | 578.5 | 2664.2 | 129.3 | - | 175 | 800 | 5100 | 600 | 3 | - | 2016-08-26
|  | Steamblok kotlovnica 09.10.2015 |  | Parni kotao Đuro Đaković , tip 1800, ser.br. Uređaja: 4539 |  | HEP-Proizvodnja d.o.o. TE-TO Osijek , M. Divalta 203 Osijek |  | prirodni plin | 13 | 6.4 | 200.4 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 2016-10-09
|  | Steamblok kotlovnica 09.10.2015 |  | Parni kotao Đuro Đaković, tip:1800, ser.br: 4553 |  | HEP-Proizvodnja d.o.o. TE-TO Osijek , M. Divalta 203 Osijek |  | prirodni plin | 13 | 3.2 | 186.8 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 2016-10-09
|  | Steamblok kotlovnica 09.10.2015 |  | Parni kotao Đuro Đaković, tip: 1800, ser.br: 4566 |  | HEP-Proizvodnja d.o.o. TE-TO Osijek , M. Divalta 203 Osijek |  | prirodni plin | 13 | 136.8 | 183.3 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 1 | 2016-10-09
HEP-Proizvodnja Sektor za termoelektrane, Pogon proizvodnje TE-TO Osijek, Martina Divata 203. 31001 Osijek
|  | 2015-12-21 |  | Visokotlačni parni kotao WBK1 |  | HEP-Proizvodnja d.o.o. TE-TO Osijek , M. Divalta 203 Osijek |  | prirodni plin /loživo ulje teško | - | <1,96 | 213.36 | 2.76 | 1.56 | - | 100 | 300 | 35 | 5 | 3 | - | 2016-12-21
|  | 2015-12-21 |  | Visokotlačni parni kotao WBK2 |  | HEP-Proizvodnja d.o.o. TE-TO Osijek , M. Divalta 203 Osijek |  | prirodni plin /loživo ulje teško | - | 1.66 | 222.2 | 11.8 | - | - | 100 | 300 | 35 | 5 | 3 | - | 2016-12-21
|  | HŽ Cargo d.o.o Heinzelova 51 10000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-07-23 |  | Kotao 1: LOOS INTERNATIONAL , br; 1009511013885, tip: U-HD1250 |  | Praonica teretnih vlakova, Dr. M. Budaka b.b, 35000 Slavonski Brod |  | prirodni plin | 0.745 | 37.7 | 117.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | nema datuma ponovnog mjerenja
|  | 2015-07-23 |  | Kotao 2: ACV, tv.br: 898 |  | Praonica teretnih vlakova, Dr. M. Budaka b.b, 35000 Slavonski Brod |  | prirodni plin | 0.154 | 69.6 | 55.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | nema datuma ponovnog mjerenja
|  | 2015-07-23 |  | Kotao 3: ACV, tv.br: 849 |  | Praonica teretnih vlakova, Dr. M. Budaka b.b, 35000 Slavonski Brod |  | prirodni plin | 0.154 | 79.6 | 55.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | nema datuma ponovnog mjerenja
|  | HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA RJKomercijala, Odjel domaća nabava i prodaja, Prisavlje 3 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-12-30 |  | Kotao Riello RTQ 350. tv.br: 03395063752 |  | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, Mažuranićevo šetalište 24a, 21 000 Split |  | EL loživo ulje | 0,385-0,484 | 3 | 167 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-12-30
|  | 2015-12-29 |  | Kotao TAM- STADLER ZE-500, tv.br: 228 |  | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Korzo 24 51 000 Rijeka |  | prirodni plin | 0.581 | 1.2 | 133.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-29
|  | HEP-Proizvodnja, Sektor za termoelektran TE-TO Zagreb, Kuševačka 10a | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-04-27 |  | Ispust PT 1 |  | HEP-Proizvodnja Sektor za termoelektrane TE-TO Zagreb, Kuševačka 10a |  | prirodni plin | 71 | 7.73 | 37.8 | 7.08 | 0.338 | - | 100 | 150 | 35 | 5 | 3 | - | nema datuma ponovnog mjerenja
|  | 2015-04-21 |  | Ispust PT 2 |  | HEP-Proizvodnja Sektor za termoelektrane TE-TO Zagreb, Kuševačka 10a |  | prirodni plin | 71 | 7.33 | 28.6 | 7.17 | 0.3 | - | 100 | 150 | 35 | 5 | 3 | - | nema datuma ponovnog mjerenja
|  | 2015-10-21 |  | Ispust PT 3 |  | HEP-Proizvodnja Sektor za termoelektrane TE-TO Zagreb, Kuševačka 10a |  | prirodni plin | 76 | 5.45 | 22.8 | 4.44 | 0.495 | - | 100 | 50 | 35 | 5 | 3 | - | nema datuma ponovnog mjerenja
|  | 2015-11-16 |  | Vrelovodni kotao VK 3 |  | HEP-Proizvodnja Sektor za termoelektrane TE-TO Zagreb, Kuševačka 10a |  | prirodni plin | - | 31.47 | 139.7 | 3.09 | 1.14 | - | 100 | 450 | 35 | 5 | 3 | - | 2016-11-16
|  | 2015-11-16 |  | Vrelovodni kotao VK 4 |  | HEP-Proizvodnja Sektor za termoelektrane TE-TO Zagreb, Kuševačka 10a |  | prirodni plin | - | 11.9 | 127.3 | 4.79 | 6.36 | - | 100 | 450 | 35 | 5 | 3 | - | 2016-11-16
|  | 2015-11-06 |  | Vrelovodni kotao VK 5 |  | HEP-Proizvodnja Sektor za termoelektrane TE-TO Zagreb, Kuševačka 10a |  | prirodni plin | - | 4.68 | 97.13 | 4.34 | 0.64 | - | 100 | 450 | 35 | 5 | 3 | - | 2016-11-06
|  | 2015-11-24 |  | Vrelovodni kotao VK 5 |  | HEP-Proizvodnja Sektor za termoelektrane TE-TO Zagreb, Kuševačka 10a |  | lož ulje | - | 9.45 | 676.6 | 3163.03 | 73.48 | - | 175 | 1350 | 5100 | 150 | 3 | - | 2016-11-24
|  | 2015-11-05 |  | Vrelovodni kotao VK6 |  | HEP-Proizvodnja Sektor za termoelektrane TE-TO Zagreb, Kuševačka 10a |  | prirodni plin | - | 16.86 | 87.36 | 4.8 | 0.74 | - | 100 | 450 | 35 | 5 | 3 | - | 2016-11-05
|  | 2015-11-24 |  | Vrelovodni kotao VK6 |  | HEP-Proizvodnja Sektor za termoelektrane TE-TO Zagreb, Kuševačka 10a |  | lož ulje | - | 4.55 | 512.63 | 3029.33 | 58.37 | - | 175 | 1350 | 5100 | 150 | 3 | - | 2016-11-24
|  | 2015-12-01 |  | Kotao K3 bloka C (lijevi kanal) |  | HEP-Proizvodnja Sektor za termoelektrane TE-TO Zagreb, Kuševačka 10a |  | lož ulje | - | 5.96 | 471.76 | 3443.07 | 133.03 | - | 175 | 1350 | 5100 | 150 | 3 | - | 2016-12-01
|  | 2015-12-01 |  | Kotao K3 bloka C (desni kanal) |  | HEP-Proizvodnja Sektor za termoelektrane TE-TO Zagreb, Kuševačka 10a |  | lož ulje | - | 4.85 | 500.9 | 3428.8 | 116.28 | - | 175 | 1350 | 5100 | 150 | 3 | - | 2016-12-01
|  | 2015-12-04 |  | Kotao K3 bloka C (lijevi kanal) |  | HEP-Proizvodnja Sektor za termoelektrane TE-TO Zagreb, Kuševačka 10a |  | prirodni plin | - | 7.2 | 364.1 | 5.26 | 5.65 | - | 100 | 450 | 35 | 5 | 3 | - | 2016-12-04
|  | 2015-12-04 |  | Kotao K3 bloka C (desni kanal) |  | HEP-Proizvodnja Sektor za termoelektrane TE-TO Zagreb, Kuševačka 10a |  | prirodni plin | - | 7.19 | 348.16 | 4.52 | 5.79 | - | 100 | 450 | 35 | 5 | 3 | - | nema datuma ponovnog mjerenja
|  | 2015-05-19 |  | Ispust PT 3 bloka L |  | HEP-Proizvodnja Sektor za termoelektrane TE-TO Zagreb, Kuševačka 10a |  | prirodni plin | 76 | 37.87 | 17.2 | 4.62 | 0.18 | - | 100 | 50 | 35 | 5 | 3 | - | nema datuma ponovnog mjerenja
|  | HEP-Proizvodnja d.o.o, Sektor za termoelektrane Pogon TE Rijeka, Šetalište kostrenskih pomoraca 80, 51221 Kostrena | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-06-18 |  | PK 100 Đuro Đaković, tv.br: 4630 |  | Urinj; 51221 Kostrena |  | LUT/LUEL | 8.2 | 11.06 | 552.06 | 3690.96 | 530.9 | - | 175 | 1050 | 5100 | 650 | 3 | - | nema datuma ponovnog mjerenja
| 3 | 2015-06-18 |  | PK 200 Đuro Đaković, tv.br: 4698 |  | Urinj; 51221 Kostrena |  | LUT/LUEL | 8.2 | 11.63 | 609.06 | 3691.66 | 548.33 | - | 175 | 1050 | 5100 | 650 | 3 | - | nema datuma ponovnog mjerenja
|  | 2015-06-19 |  | PK 300 Đuro Đaković, tv.br: 994 |  | Urinj; 51221 Kostrena |  | LUT/LUEL | 16.8 | 12.36 | 585.9 | 3582.3 | 563.76 | - | 175 | 1050 | 5100 | 650 | 3 | - | nema datuma ponovnog mjerenja
[7 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  |  | 303 | Napomena:
[7 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 282 | Hempel d.o.o., Novigradska 32m 52470 Umag, nema mjerenja, samo papiri da su mjerenja izvršena u 2014.godini
[7 empty] | Plinske turbine |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 20
[7 empty] | Termička obrada otpada |  |  |  |  | 0

## I
| Ilirija d.d., Tina Ujevića 7, 23 210 Biograd | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 17.9.2014. |  | Kotao 1 ACV International Heat Master 200 N tv broj 848 |  | Villa Donat, 23 207 Sveti Filip i Jakov |  |  | ekstra lako lož ulje | 0.14 | 1.44 | 154.16 | 0 | 175 | 350 | 3 | 0 | 17.9.2016.
| INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, 10 002 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Dimni broj | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.- RAFINERIJA NAFTE RIJEKA, Urinj bb, 51 221 Kostrena
| Kotlovnica 29.05.2014. |  | PK ENERGANA 341-G-1 kutocijevni tv.br. 1219 |  | Urinj bb, 51 221 Kostrena |  |  | rafinerijski plin/loživo ulje | 35 | 68.8 | 169.4 | 20.1 | 638.9 | 0 | 143 | 285 | 85 | 965 | 3 | 1 | 29.05.2015.
| Kotlovnica 04.06.2014. |  | PK ENERGANA 341-G-2 kutocijevni tv.br. 1217 |  | Urinj bb, 51 221 Kostrena |  |  | prirodni plin | 35 | 3 | 174.4 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 29.05.2015.
| Kotlovnica 05.06.2014. |  | PK ENERGANA 341-G-4 kutocijevni* tv.br. nepoznat |  | Urinj bb, 51 221 Kostrena |  |  | rafinerijski plin/loživo ulje | 70 | 5.2 | 156.6 | 18.8 | 394.1 | - | 149 | 398 | 34 | 1120 | 3 | - | 05.06.2015. |  | *po licenci "DR Vorkauf" SR Njemačka
| Atmosferska destilacija 30.05.2014. |  | Procesna peć TOPPING-3 321-F1 |  | Urinj bb, 51 221 Kostrena |  |  | rafinerijski plin/loživo ulje | - | 13.8 | 175.2 | 16.1 | 53.609 | - | 124 | 347 | 19 | 560 | 3 | - | 30.05.2015.
| Poboljšanje kvalitete oktanskog broja goriva 04.06.2014. |  | Procesna peć PLATFORMING-2 312-F1 tv.br. nepoznat |  | Urinj bb, 51 221 Kostrena |  |  | rafinerijski plin | - | 39.6 | 218,5* | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 04.06.2015. |  | *Mjerna nesigurnost je 21,9 mg/m3, kada se oduzme ispadne 196,6 mg/m3-udovoljava GVE
| Poboljšanje kvalitete oktanskog broja goriva 04.06.2014. |  | Procesna peć PLATFORMING-2 312-F2 tv.br. nepoznat |  | Urinj bb, 51 221 Kostrena |  |  | rafinerijski plin | - | 20.2 | 191.5 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 04.06.2015.
| Poboljšanje kvalitete oktanskog broja goriva 04.06.2014. |  | Procesna peć PLATFORMING-2 313-F3-ISPUST ZAPAD tv.br. nepoznat |  | Urinj bb, 51 221 Kostrena |  |  | rafinerijski plin | - | 11.7 | 193.8 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 04.06.2015.
| Poboljšanje kvalitete oktanskog broja goriva 04.06.2014. |  | Procesna peć PLATFORMING-2 313-F3-ISPUST ISTOK tv.br. nepoznat |  | Urinj bb, 51 221 Kostrena |  |  | rafinerijski plin | - | 15.4 | 187.4 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 04.06.2015.
| Poboljšanje kvalitete oktanskog broja goriva 04.06.2014. |  | Procesna peć PLATFORMING-2 313-F4 tv.br. nepoznat |  | Urinj bb, 51 221 Kostrena |  |  | rafinerijski plin | - | 10.4 | 163.7 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 04.06.2015.
| Zagrijavanje šarže za preradu 30.05.2014. |  | Procesna peć VISBREAKING 308-F1 tv.br. nepoznat |  | Urinj bb, 51 221 Kostrena |  |  | rafinerijski plin | 15.5 | 21.3 | 207,9* | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 30.05.2015. |  | *Mjerna nesigurnost je 20,8 mg/m3, kada se oduzme ispadne 187,1 mg/m3-udovoljava GVE
| Zagrijavanje šarže za preradu 02.06.2014. |  | Procesna peć HDS/BHK 326-F1 tv.br. nepoznat |  | Urinj bb, 51 221 Kostrena |  |  | rafinerijski plin | 9.15 | 53.9 | 119.5 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 30.05.2015.
| Zagrijavanje šarže za preradu 02.06.2014. |  | Procesna peć FCC 327-FH1 tv.br. nepoznat |  | Urinj bb, 51 221 Kostrena |  |  | rafinerijski plin | 11.86 | 91.7 | 123.1 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 02.06.2015.
| Proizvodnja vodene pare/spaljivanje dimnih plinova 03.06.2014. |  | Procesna peć CO BOJLER 327-H3 tv.br. nepoznat |  | Urinj bb, 51 221 Kostrena |  |  | rafinerijski plin | 6.12 | 105,3* | 71.8 | 34.5 | 3.2 | - | 100 | 700 | 50 | 1700 | 10.6 | - | 03.06.2015. |  | *Mjerna nesigurnost je 10,5 mg/m3, kada se oduzme ispadne 94,8 mg/m3-udovoljava GVE
| Zagrijavanje atmosferskog ostatka 02.06.2014. |  | Procesna peć VACUUM FLASH 323-VH1 tv.br. nepoznat |  | Urinj bb, 51 221 Kostrena |  |  | rafinerijski plin/loživo ulje | 35.66 | 23.9 | 85.3 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 02.06.2015.
| Zagrijavanje šarže za preradu 03.06.2014. |  | Procesna peć DESURFURIZACIJA 309-F1 tv.br. nepoznat |  | Urinj bb, 51 221 Kostrena |  |  | rafinerijski plin |  | 47.6 | 192 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 03.06.2015.
| Proizvodnja vodika/visokotlačna pregrijana para 03.06.2014. |  | Procesna peć HGU-VODIK 380-H-001 tv.br. nepoznat |  | Urinj bb, 51 221 Kostrena |  |  | prirodni i otpadni plin |  | 2.1 | 112 | 2.4 | 249.4 | - | 100 | 200 | 5 | 800 | 3 | - | 03.06.2015.
| Zagrijavanje šarže za proces 03.06.2014. |  | Procesna peć HCU-HIDROKREKING 376-H-001 tv.br. nepoznat |  | Urinj bb, 51 221 Kostrena |  |  | prirodni plin |  | 2.2 | 30.6 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 03.06.2015.
| Zagrijavanje šarže za proces 03.06.2014. |  | Procesna peć HCU-HIDROREKING 376-H-002 tv.br. nepoznat |  | Urinj bb, 51 221 Kostrena |  |  | prirodni plin | 35.66 | 2.9 | 96.5 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 03.06.2015.
| Zagrijavanje šarže za proces 03.06.2014. |  | INCINERATOR 379-H-501 SIMIC S.p.A. 379-SRU tv.br. nepoznat |  | Urinj bb, 51 221 Kostrena |  |  | prirodni plin |  | 12 | 37.1 | - | 55.1 | - | * | 350 | - |  | 3 | - |  |  | *Temeljem čl. 21. i 52. Uredbe ne postoji GVE za CO koja se može primijeniti na Claussovo postrojenje
| Ina maziva d.o.o, Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 10.4.2014. Kotlovnica |  | Kotao K1 TPK Zagreb BKG 150 tv broj 15493 |  | Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 10.5 | 18.4 | 142.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 10.4.2015.
| 16.12.2014. Kotlovnica |  | Kotao K2 TPK Zagreb BKG 150 tv broj 16562 |  | Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 8.356 | 1.6 | 9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 16.12.2015.
| 3.9.2014. Kotlovnica |  | Kotao K3 Orometal ORO 8SA tv broj 1659 |  | Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 5.229 | 1.9 | 0.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 3.9.2015.
| 3.9.2014. Kotlovnica |  | Kotao Kotlovi d.o.o. VKS 700 tv broj 006128 |  | Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.7 | 8 | 96.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 3.9.2016.
| IREKS AROMA d.o.o., Radnička cesta 37, 10 000 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 21.10.2014. |  | Kotao Parogenerator Certus Junior tv. br. 9869 |  | Pogon Dragovanjšćak, 10450 Jastrebarsko |  |  | ekstra lako loživo ulje | 0.2 | 22.9 | 162.4 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 21.10.2016.
| Kotlovnica 21.10.2014. |  | Kotao Buderus Logano GE515, tv.br. 63041743-00-9208-0529 |  | Pogon Jastrebarsko, 10450 Jastrebarsko |  |  | prirodni plin | 0.35 | <11,3 | 83.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 21.10.2016.
| Kotlovnica 21.10.2014. |  | Kotao Buderus Logano GE515, tv.br. 63041743-00-9208-052 |  | Pogon Jastrebarsko, 10450 Jastrebarsko |  |  | prirodni plin | 0.35 | <12,9 | 72.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 21.10.2016.
| ISTARSKA PIVOVARA d.o.o., Sv. Ivan Dol 10, 52 420 Buzet | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Dimni broj | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 09.12.2014. |  | Kotao TPK Zagreb BKG-60-A tv.br. 13254 |  | Sv. Ivan Dol 10, 52 420 Buzet |  |  | ekstra lako loživo ulje | 4.4 | <11,8 | 239.8 | 136.7 | 99.5 | - | 175 | 250 | 150 | 1700 | 3 | - | 09.12.2015.
| Kotlovnica 09.12.2014. |  | Kotao TPK Zagreb BKG-60-A tv.br. 13257 |  | Sv. Ivan Dol 10, 52 420 Buzet |  |  | ekstra lako loživo ulje | 2.98 | 15.1 | 228.2 | - | - | 1 | 175 | 250 | - | - | 3 | 1 | 09.12.2016.
| 2015-11-18 |  | Kotao TPK Zagreb-tv-br-13254 |  | Sv. Ivan Dol 10, 52 420 Buzet |  |  | - | - | <10,9 | 184.1 | 29.7 | 122.1 | - | 175 | 250 | 150 | 1700 | 3 | - | 18.11.2015.
|  |  |  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  |  | 29
|  |  |  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 13
|  |  |  | Plinske turbine |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 16
|  |  |  | Termička obrada otpada |  |  |  |  | 0
2015
|  | Intronic d.o.o, Kovinska 28, 10 090 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica 22.01.2015. |  | KotaoViessmann Vitoplex 200 SX2 tv.br. 7185076600292 106 |  | Kovinska 28, 10 090 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.35 | 6 | 78.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 22.01.2017.
|  | INA maziva d.o.o Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-05-08 |  | Kotao K1 TPK Zagreb, BKG-150, tv.br:15493 |  | INA maziva d.o.o Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 10.5 | 5.9 | 7.042 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-05-08
|  | 2015-05-08 |  | Kotao K2 TPK Zagreb, BKG-150, tv.br: 16562 |  | INA maziva d.o.o Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 10.5 | 1.8 | 123.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-05-08
|  | 2015-11-25 |  | Kotao2, BKG-150, tv.br:16561 |  | INA maziva d.o.o Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 10.5 | 1.7 | 135.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-11-25
|  | 2015-11-25 |  | Vrelouljni kotao VKS-700, tv.br: 006128 |  | INA maziva d.o.o Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.7 | 12.7 | 121.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-11-25
|  | INTERCAL d.o.o., Ruđera Boškovićeva 52, 43541 Sirač | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | ukupna praškasta tvar | SO2 | Dimni broj | CO | NOx | ukupna praškasta tvar | SO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-05-14 |  | Ispust peći 3 za žarenje vapnenca- lokacija Čelina |  | INTERCAL d.o.o., Ruđera Boškovićeva 52, 43541 Sirač |  |  | prirodan plin | - | 442 | 24.1 | 2.2 | 128.3 | - | - | 1500 | 50 | 350 | 3 | - | 2016-05-14
[7 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  |  | 6
[7 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 6
[7 empty] | Plinske turbine |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Termička obrada otpada |  |  |  |  | 0

## J
| Jadran tvornica čarapa d.d., Vinka Žganeca 2, 10 000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 30.05.2014. Kotlovnica | Kotao TPK Oro Metal ORO-2,5 SA tv broj 4112 | Vinka Žganeca 2, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 1.635 | 12.3 | 107.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 30.05.2016.
| 30.05.2014. Kotlovnica | Kotao Toplota tv broj 13591 | Vinka Žganeca 2, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 1.75 | 10.5 | 130.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 30.05.2016.
|  |  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  | 2
|  |  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  | 2
|  |  | Plinske turbine |  |  | 0
|  |  | Tehnološki procesi |  |  | 0
|  |  | Termička obrada otpada |  |  | 0
2015

## K
| KAPLAST d.d., Kupljensko 75b, 47220 Vojnić | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 07.02.2014. |  | Kotao CENTROMETAL EKO-S3 tv broj 002505 |  | Kupljensko 75b, 47220 Vojnić |  |  | ekstra lako lož ulje | 0.4 | 14.5 | 129.9 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 07.02.2016.
| Karlovačka pivovara d.d., Dubovac 22, 47 000 Karlovac | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | krute čestice | CO | NOx | SO2 | krute čestice
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 5.12.2014. |  | Kotao 1 TPK BKG 100-A tv broj 14264 |  | Dubovac 22, 47 000 Karlovac |  |  | lož ulje | 8.149 | 11 | 723 | 1660 | 64.3 | 262.5 | 525 | 1700 | 225 | određen objedinjenim uvjetima zaštite okoliša
| 25.3.2014. |  | Kotao 1 TPK BKG 100-A tv broj 14264 |  | Dubovac 22, 47 000 Karlovac |  |  | lož ulje | 8.149 | 11 | 734 | 1724 | 62.9 | 262.5 | 525 | 1700 | 225 | određen objedinjenim uvjetima zaštite okoliša
| 25.3.2014. |  | Kotao 2 TPK BKG 100-A tv broj 14265 |  | Dubovac 22, 47 000 Karlovac |  |  | lož ulje | 8.149 | 11 | 809 | 1703 | 71.7 | 262.5 | 525 | 1700 | 225 | određen objedinjenim uvjetima zaštite okoliša
| 25.3.2014. |  | Kotao 3 TPK BKG 60 tv broj 7166 |  | Dubovac 22, 47 000 Karlovac |  |  | lož ulje | 4.443 | 10 | 839 | 1680 | 67 | 262.5 | 525 | 1700 | 225 | određen objedinjenim uvjetima zaštite okoliša
| Karoserija i limarija Marijić, Županjska bb, 35 000 Slavonski Brod | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
P | 18.3.2014. komora za sušenje |  | Termogen Weishaupt WL30 |  | Županjska bb, 35 000 Slavonski Brod |  |  | lož ulje | 0.2 | 0 | 200.43 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | -
| KBC Zagreb, Šalata 2, 10 000 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 8.4.2014. Kotlovnica |  | Kotao TKT 120 Toplota tv broj 11998 |  | KBC Zagreb, Jordanovac 104, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 1.2 | 3.2 | 123.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 8.4.2016.
| 21.1.2014. Kotlovnica |  | Kotao Toplota Zagreb tv broj 10807 |  | KBC Zagreb, Božidarevićeva 21, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.42 | 5 | 126.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 21.1.2016.
| 1.12.2014. Kotlovnica |  | Kotao Stabra Term ST 2800 TV tv broj 13470 |  | KBC Zagreb, Šalata 2, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 3.248 | 7.53 | 80.11 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 1.12.2015.
| KEMIKA d.d., Heinzelova 53, 10 000 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 29.08.2014. |  | KOTAO PAROGENERATOR VAPOR V-1500 EL tv broj VK058V019 |  | Heinzelova 53, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 1.112 | 10.2 | 129.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 29.08.2016.
| 04.11.2014. |  | KOTAO LMB UPKK tv broj 120 |  | Heinzelova 53, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.6 | 10.6 | 118.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 04.11.2016.
mjerenje iz 2013-te
| Klinika za ortopediju Lovran, Šetalište maršala Tita 1, 51 415 Lovran | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
NE | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
0 |  |  | Kotao 3 viessmann vitoplex 300 Tx3A tv broj 7374760900029/2009 |  | Šetalište maršala Tita 1, 51 415 Lovran |  |  | ukapljeni naftni plin | 1 | 1.2 | 145.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0
| Knauf d.o.o.,Uzdolje polje 91, 22300 Knin | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  | GVE |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | NOx | Krute čestice | NOx | Krute čestice
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 3.12.2014 Kalcinacija sirovog gipsa |  | Ispust iz rotacijske peći |  | Uzdolje polje 91, 22300 Knin |  |  | - | - | 769.17 | 3.9 | 1500 | 50 | 3.12.2015.
| KOMUNALAC d.o.o., Stjepana pl. Horvata 38, 35 000 Slavonski Brod | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 27.11.2014. |  | *Zagrijač termičkog ulja Đuro Đaković 400 Termopac |  | Stjepana pl. Horvata 38, 35 000 Slavonski Brod |  |  | lož ulje | 0.47 | 34.9 | 224.31 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 27.11.2016. |  | *Piše da je plamenik, ja sam pretpostavila da je nekakav zagrijač jer je ranije već bio jedan tog modela
| Komunalac Požega d.o.o. Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34 000 Požega | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 13.1.2014. Kotlovnica |  | Kotao Toplota TKT 180 Zagreb tv broj 15862 |  | naselje Vladimir Nazor, Požega |  |  | prirodni plin | 1.8 | 5.6 | 134.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.1.2016.
| 13.1.2014. Kotlovnica |  | Kotao Toplota TKT 150 Zagreb tv broj 13767 |  | naselje Vladimir Nazor, Požega |  |  | prirodni plin | 1.8 | 26.6 | 131.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.1.2016.
| 13.1.2014. Kotlovnica |  | Kotao Toplota TH 150 TV Zagreb tv broj 12807 |  | naselje Miroslav Krlaža, Požega |  |  | prirodni plin | 1.75 | 26.6 | 134.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.1.2016.
| 13.1.2014. Kotlovnica |  | Kotao Toplota TH 150 TV Zagreb tv broj 13076 |  | Vodovodna 1, 34 000 Požega |  |  | prirodni plin | 1.8 | 91.7 | 121.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.1.2016.
| 13.1.2014. Kotlovnica |  | Kotao TAM Stadler ZE-200 tv broj 65 |  | Vodovodna 1, 34 000 Požega |  |  | prirodni plin | 0.235 | 8.1 | 170.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.1.2016.
| 13.1.2014. Kotlovnica |  | Kotao TAM Stadler ZV-580 tv broj 118 |  | Vodovodna 1, 34 000 Požega |  |  | prirodni plin | 0.581 | 35.4 | 124.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.1.2016.
17 | 13.1.2014. Kotlovnica |  | - |  | Vodovodna 1, 34 000 Požega |  |  | prirodni plin | - | 6.9 | 1420 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.1.2016.
18 | 13.1.2014. Kotlovnica |  | - |  | Vodovodna 1, 34 000 Požega |  |  | prirodni plin | - | 6.9 | 1420 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.1.2016.
| Komunalno poduzeće d.o.o., Ulica Drage Grdenića, 48 260 Križevci | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 22.3.2014. Kotlovnica |  | Peć HDG Compact 150 tv broj 026103272-12013 (2012) |  | Ulica Drage Grdenića, 48 260 Križevci |  |  | otpadno drvo | 0.15 | 907 | - | 1 | 1000 | - | 11 | 1 | 22.3.2016.
| Končar Eletrični visokonaponski aparati d.d., Borongajska cesta 81c, 10000 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | tetrakloretilen (perkloretilen) | CO | NOx | Dimni broj | tetrakloretilen (perkloretilen) | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 19.3.2014 Lakiranje |  | Termogen lakirnice inventarski broj 054217 |  | Borongajska cesta 81c, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.35 | - | 23 | 48.9 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 19.3.2016.
| 27.11.2014. Polimerizacija |  | Termogen Ventilacijski ispust Končar Termotehnica EM Elektromehanika ICP 54x500 |  | Borongajska cesta 81c, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.177 | - | 2.7 | 88.2 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.11.2016.
| 27.11.2014. Odmašćivanje halogeniranjem |  | Ventilacijski ispust kade za odmašćivanje Trimatic |  | Borongajska cesta 81c, 10000 Zagreb |  |  | - | - | 11901.24 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 27.11.2015.
-
KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Fallerovo šetalište 22, 10 000 Zagreb
| Končar- Energetika i usluge d.o.o., J. Mokrovića 4, 10 000 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
Končar- Energetika i usluge d.o.o.- Sektor Borongaj, Borongajska cesta bb, 10 000 Zagreb
| Kotlovnica 15.01.2014. |  | Kotao C-5000 Đuro Đaković tv.br. 550 |  | Borongajska cesta bb, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 5.82 | 16 | 180 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 15.01.2015.
| Kotlovnica 15.01.2014. |  | Kotao C-5000 Đuro Đaković tv.br. 551 |  | Borongajska cesta bb, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 5.82 | 54 | 178 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 15.01.2015.
| Kotlovnica 15.01.2014. |  | Kotao Toplota TH-200 SV tv.br. 509 |  | Borongajska cesta bb, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 2.23 | 1 | 137 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 15.01.2016.
Končar- Energetika i usluge d.o.o.- Sektor Sesvetski Kraljevec, Ive Politea 64, 10 361 Sesvetski Kraljevec
| Kotlovnica 02.01.2014. |  | Kotao SV 1600 V EMO Celje tv.br. 02871 |  | Ive Politea 64, 10361 Sesvetski Kraljevec |  |  | prirodni plin | 1.86 | 3 | 156 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 02.01.2016. |  | Mjerenja su iz prosinca 2013. (20.12.) pa sam za datum mjerenja stavila prvi radni dan u siječnju, da ne budu u prekršaju
| Kotlovnica 02.01.2014. |  | Kotao SV 4000 EMO Celje tv.br. 03156 |  | Ive Politea 64, 10361 Sesvetski Kraljevec |  |  | prirodni plin | 4.65 | 17 | 164 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 02.01.2015.
| Kotlovnica 02.01.2014. |  | Kotao 2000 Đuro Đaković tv.br. 4760 |  | Ive Politea 64, 10361 Sesvetski Kraljevec |  |  | prirodni plin | 2.2 | 0 | 114 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 02.01.2016.
Končar- Energetika i usluge d.o.o.- Sektor Jankomir, Josipa Mokrovića 4, 10 000 Zagreb
| Kotlovnica 03.01.2014. |  | Kotao Paxman tv.br. 24189 |  | Josipa Mokrovića 4, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 4 | 12 | 167 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 03.01.2015. |  | Mjerenja su iz prosinca 2013. (13.12.) pa sam za datum mjerenja stavila drugi radni dan u siječnju, da ne budu u prekršaju
| Kotlovnica 03.01.2014. |  | Kotao Paxman tv.br. 24190 |  | Josipa Mokrovića 4, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 4 | 4 | 106 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 03.01.2015.
| Kotlovnica 03.01.2014. |  | Kotao Paxman tv.br. 24191 |  | Josipa Mokrovića 4, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 4 | 20 | 117 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 03.01.2015.
| Končar- Energetski transformatori d.o.o., Josipa Mokrovića 6, 10 000 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | VOC izražen kao TOC |  |  | VOC izražen kao TOC |  | Volumni udio kisika |  |  |  | Budući da je brzina strujanja na ispustima <0,1m/s (kod nepokretnih izvora ne smije biti manja od 0,2m/s) te se maseni protok TOC kreće od <15g/h do max. <21g/h (prema čl. 22 uredbe granični maseni protok za ukupni ugljik je 500g/h), ispusti peći H-1,H-2 i T-503 ne mogu se smatrati nepokretnim izvorima emisjia na kojima se obavljaju povremena mjerenja već bi se trebali smatrati fugitivno-difuznim izvorima (čl. 5. točka 49. Uredbe). Udovoljavanje zahtjevima Uredbe tada se dokazuje izračunom fugitivnih emisija te u tom slučaju povremena mjerenja emisija nije više potrebno provoditi
[10 empty] | mgC/m3 |  |  | mgC/m3 |  | %
| Sušenje namota transformatora (grijanje) 05.-15.12.2014. |  | Ispust peći H-1- oznaka Z1-H1 |  | Josipa Mokrovića 6, 10000 Zagreb |  |  | lako loživo ulje | - | 8296.3 |  |  | 75 |  | 3 |  | 5.-15.12.2015.
| Sušenje namota transformatora (vakumiranje) 05.-15.12.2014. |  | Ispust peći H-2- oznaka Z1-H2 |  | Josipa Mokrovića 6, 10000 Zagreb |  |  | lako loživo ulje | - | 7578.2 |  |  | 75 |  | 3 |  | 5.-15.12.2015.
| Sušenje namota transformatora (grijanje) 05.-15.12.2014. |  | Ispust peći H-2- oznaka Z2-H2 |  | Josipa Mokrovića 6, 10000 Zagreb |  |  | lako loživo ulje | - | 7924.5 |  |  | 75 |  | 3 |  | 5.-15.12.2015.
| Sušenje namota transformatora (vakumiranje) 05.-15.12.2014. |  | Ispust peći H-2- oznaka Z2-H2 |  | Josipa Mokrovića 6, 10000 Zagreb |  |  | lako loživo ulje | - | 6518 |  |  | 75 |  | 3 |  | 5.-15.12.2015.
| Sušenje aktivnog dijela transformatora (grijanje) 05.-15.12.2014. |  | Ispust peći T-503 (Micafil)- oznake Z3-MIC |  | Josipa Mokrovića 6, 10000 Zagreb |  |  | lako loživo ulje | - | 6849 |  |  | 75 |  | 3 |  | 5.-15.12.2015.
| Sušenje aktivnog dijela transformatora (vakumiranje) 05.-15.12.2014. |  | Ispust peći T-503 (Micafil)- oznake Z3-MIC |  | Josipa Mokrovića 6, 10000 Zagreb |  |  | lako loživo ulje | - | 5850.3 |  |  | 75 |  | 3 |  | 5.-15.12.2015.
| KONZUM d.d., Marijana Čavića 1a, 10 000 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
KONZUM d.d., P-1410, Osječka 4, 33 000 Virovitica
P | Grijanje i klimatizacija 12.02.2014. |  | Ispust ROOF-TOP-A CLIMAVENETA WHISPER-E-T/B 0454 tv.br. 32017179 |  | Osječka 4, 33 000 Virovitica |  |  | prirodni plin | 0.15 | 33.3 | 112.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 12.02.2016.
P | Grijanje i klimatizacija 12.02.2014. |  | Ispust ROOF-TOP-A CLIMAVENETA WHISPER-E-T/B 0454 tv.br. 32017180 |  | Osječka 4, 33 000 Virovitica |  |  | prirodni plin | 0.15 | 24.8 | 97.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 12.02.2016.
KONZUM d.d., LDC1, M. Čavića 1a, 10 000 Zagreb
| Kotlovnica 04.03.2014. |  | Kotao VIESSMANN PAROMAT SIMPLEX SM 089, tv.br. 7324486000081 |  | M. Čavića 1a, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.89 | 2 | 121.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 04.03.2016.
| Kotlovnica 04.03.2014. |  | Kotao VIESSMANN PAROMAT SIMPLEX SM 112, tv.br. 7324487900122 |  | M. Čavića 1a, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 1.1 | 1.9 | 119 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 04.03.2016.
| Kotlovnica 04.03.2014. |  | Kotao VIESSMANN PAROMAT SIMPLEX SM 112, tv.br. 7324487900051 |  | M. Čavića 1a, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 1.1 | 2.3 | 123.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 04.03.2016.
KONZUM d.d., LDC2, M. Čavića 1a, 10 000 Zagreb
| Kotlovnica 04.03.2014. |  | Kotao VIESSMANN VITOPLEX 300 TX3 tv.br. nepoznat |  | M. Čavića 1a, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.35 | 22.9 | 72.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 04.03.2016.
| Kotlovnica 04.03.2014. |  | Kotao VIESSMANN VITOPLEX 300 TX3 tv.br. 7143280800088 |  | M. Čavića 1a, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.72 | 22.4 | 71.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 04.03.2016.
| Kotlovnica 04.03.2014. |  | Kotao VIESSMANN VITOPLEX 300 TX3 tv.br. 7143280800083 |  | M. Čavića 1a, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.72 | 17.7 | 124 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 04.03.2016.
KONZUM d.d., P-207, Avenija Dubrava 241, 10 000 Zagreb
| Kotlovnica 04.03.2014. |  | Kotao VIESSMANN VITOPLEX 200 SX2 tv.br. 7185078600129 |  | Avenija Dubrava 241, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.6 | 3.7 | 160.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 04.03.2016.
KONZUM d.d., P-203, Ilica 288, 10 000 Zagreb
| Kotlovnica 05.03.2014. |  | Kotao VIESSMANN VITOPLEX 200 SX1 tv.br. 7143285500230109 |  | Ilica 288, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.63 | 1.4 | 105.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 05.03.2016.
| Kotlovnica 05.03.2014. |  | Kotao VIESSMANN VITOPLEX 200 SX1 tv.br. 718469300050102 |  | Ilica 288, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.63 | 12.7 | 108.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 05.03.2016.
KONZUM d.d., P-603, Ilica 298a, 10 000 Zagreb
| Kotlovnica 05.03.2014. |  | Kotao STABRA-TERM ST-1250-TV tv.br. 13302 |  | Ilica 298a, 10000 Zagreb |  |  | ekstra lako loživo ulje | 1.5 | 16.6 | 146.9 | 1 | 175 | 350 | 3 | 0 | 05.03.2016.
KONZUM d.d., P-202, Ulica grada Wirgesa 2c, 10 430 Samobor
| Kotlovnica 05.03.2014. |  | Kotao VIESSMANN VITOPLEX 200 tv.br. 7438485200150 |  | Ulica grada Wirgesa 2c, 10430 Samobor |  |  | prirodni plin | 0.7 | 1.2 | 139.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 05.03.2016.
KONZUM d.d., P-525, Gajeva bb, 10 430 Samobor
| Kotlovnica 05.03.2014. |  | Kotao BORIS KIDRIĆ ZV 465 tv.br. 809 |  | Gajeva bb, 10 430 Samobor |  |  | ekstra lako loživo ulje | 0.47 | 16.9 | 192.4 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 05.03.2016.
| Kotlovnica 05.03.2014. |  | Kotao BORIS KIDRIĆ ZV 580 tv.br. 73 |  | Gajeva bb, 10 430 Samobor |  |  | ekstra lako loživo ulje | 0.58 | 10.3 | 194.3 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 05.03.2016.
KONZUM d.d., P-233, Dr. Franje Tuđmana 108, 10 450 Jastrebarsko
| Kotlovnica 05.03.2014. |  | Kotao LAMBORGHINI LGE 175, tv.br. 00063120-00030H03 |  | Dr. Franje Tuđmana 108, 10 450 Jastrebarsko |  |  | prirodni plin | 0.22 | 4 | 130.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 05.03.2016.
| Kotlovnica 05.03.2014. |  | Kotao LAMBORGHINI LGE 175, tv.br. 00063120-00029M02 |  | Dr. Franje Tuđmana 108, 10 450 Jastrebarsko |  |  | prirodni plin | 0.22 | 7.9 | 128.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 05.03.2016.
KONZUM d.d., P-733, Kralja Petra Krešimira bb, 44 320 Kutina
| Kotlovnica 09.04.2014. |  | Kotao BUDERUS LOGANO GE 515 tv.br. 05086676-00-3147-0018 |  | Kralja Petra Krešimira bb, 44 320 Kutina |  |  | prirodni plin | 0.4 | 4.3 | 63.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 09.04.2016.
KONZUM d.d., P-444, Trg Vladimira Nazora 1, 10 310 Ivanić Grad
| Kotlovnica 10.04.2014. |  | Kotao CENTROMETAL EKO-CUP S3 tv.br. 002591 |  | Trg Vladimira Nazora 1, 10 310 Ivanić Grad |  |  | prirodni plin | 0.53 | 393.3 | 111.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 09.04.2016.
| Kotlovnica 10.04.2014. |  | Kotao ROBBY R-500 tv.br. 5348 |  | Trg Vladimira Nazora 1, 10 310 Ivanić Grad |  |  | prirodni plin | 0.53 | 1.9 | 137.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 09.04.2016.
KONZUM d.d., P-738, Prilaz Franje Tuđmana bb, 49 210 Zabok
| Kotlovnica 25.04.2014. |  | Ispust ROOF TOP LENNOX BDK 070 HD 2M tv.br. 246051 1 1/1 |  | Prilaz Franje Tuđmana bb, 49 210 Zabok |  |  | prirodni plin | 0.1 | 60.8 | 130 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 25.04.2016.
| Kotlovnica 25.04.2014. |  | Ispust ROOF TOP LENNOX BDK 070 HD 2M tv.br. 131 451/02 |  | Prilaz Franje Tuđmana bb, 49 210 Zabok |  |  | prirodni plin | 0.1 | 27.4 | 109.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 25.04.2016.
KONZUM d.d., P-130, Ljudevita Gaja 29, 49 000 Krapina
| Kotlovnica 25.04.2014. |  | Kotao BUDERUS LOGANO GE434 tv.br. 08674070-04-1283-00242 |  | Ljudevita Gaja 29, 49 000 Krapina |  |  | prirodni plin | 0.2 | 79.3 | 34.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 25.04.2016.
| Kotlovnica 25.04.2014. |  | Kotao BUDERUS LOGANO GE434 tv.br. 08674070-04-1283-00241 |  | Ljudevita Gaja 29, 49 000 Krapina |  |  | prirodni plin | 0.2 | 44.5 | 61.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 25.04.2016.
KONZUM d.d., P-749, Hrvatske mladeži 9, 53 202 Perušić
| Kotlovnica 12.05.2014. |  | Kotao VIESSMANN VITOPLEX 100 tv.br. 7324728400344 |  | Hrvatske mladeži 9, 53 202 Perušić |  |  | ekstra lako loživo ulje | 0.1 | 5.2 | 100.7 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 12.05.2016.
KONZUM d.d., P-760 Splitska 1, 21 230 Sinj
| Kotlovnica 13.05.2014. |  | Kotao VIESSMANN PAROMAT SIMPLEX tv.br. nepoznat |  | Splitska 1, 21 230 Sinj |  |  | ekstra lako loživo ulje | 0.58 | 29.9 | 200.3 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 13.05.2016.
KONZUM d.d., P-410, VELPRO, Brnaze bb, 21 230 Sinj
| Kotlovnica 13.05.2014. |  | Kotao TAM-STADLER ZE, tv.br. 361 |  | Brnaze bb, 21 230 Sinj |  |  | ekstra lako loživo ulje | 1.2 | 93.4 | 105.9 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 13.05.2016.
KONZUM d.d., P-406, Vilka Novaka 48, 42 000 Varaždin
| Kotlovnica 01.10.2014. |  | Ispust ROOFTOP ROBATHERM RWE 220 tv.br. 74856.1 |  | Vilka Novaka 48, 42 000 Varaždin |  |  | prirodni plin | 0.2 | 4.8 | 65.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 01.10.2016.
| Kotlovnica 01.10.2014. |  | Ispust ROOFTOP ROBATHERM RWE 220 tv.br. 74856.2 |  | Vilka Novaka 48, 42 000 Varaždin |  |  | prirodni plin | 0.2 | 7.7 | 66.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 01.10.2016.
| Kotlovnica 01.10.2014. |  | Ispust ROOFTOP ROBATHERM RWE 220 tv.br. 74856.3 |  | Vilka Novaka 48, 42 000 Varaždin |  |  | prirodni plin | 0.2 | 0.8 | 68.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 01.10.2016.
KONZUM d.d., P-181, Trg hrvatskog preporoda 7, 35 250 Oriovac
| Kotlovnica 04.11.2014. |  | Kotao CENTROMETAL EKO CUP 120 S3 tv.br. 002399 |  | Trg hrvatskog preporoda 7, 35 250 Oriovac |  |  | ekstra lako loživo ulje | 0.1 | 3.5 | 146.6 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 04.11.2016.
KONZUM d.d., P-916, Naselje Slavomija II 4, 35 000 Slavonski brod
| Kotlovnica 14.10.2014. |  | Kotao BUDERUS LOGANO GE 615 tv.br. nepoznat |  | Naselje Slavomija II 4, 35 000 Slavonski brod |  |  | prirodni plin | 0.7 | 9.8 | 106.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.10.2016.
KONZUM d.d., P-251, Osječka 67a, 51 000 Rijeka
| Kotlovnica 31.10.2014. |  | Kotao BUDERUS LOGANO GE 515 tv.br. 05086676-00-2050-00258 |  | Osječka 67a, 51 000 Rijeka |  |  | prirodni plin | 0.4 | 22.9 | 65.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 31.10.2016.
KONZUM d.d., P-622, J.P. Kamova 81a, 51 000 Rijeka
53 | Kotlovnica 31.10.2014. |  | Kotao UNICAL ELL 760 tv.br. nepoznat |  | J.P. Kamova 81a, 51 000 Rijeka |  |  | prirodni plin | 0,58-0,76 | 39.4 | 163.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 31.10.2016.
| Kostewin Proizvodnja strojeva d.o.o., Pavleka Miškine 65, 42 000 Varaždin | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 14.11.2014. Kotlovnica |  | Termogen ORA tv broj 1994 |  | Pavleka Miškine 65, 42 000 Varaždin |  |  | prirodni plin | 0.35 | 12.6 | 99.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.11.2016.
| 14.11.2014. Kotlovnica |  | Termogen LUTRO tv broj nrpoznat |  | Pavleka Miškine 65, 42 000 Varaždin |  |  | prirodni plin | 0.1 | 895.3 | 64.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.11.2016.
| KRAŠ prehrambena industrija d.d., Ravnice 48, 10 000 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 04.02.2014. |  | Kotao TPK BKG60 tv.br. 10778 |  | Ravnice 48, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 4.43 | 3.66 | 162.35 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 04.02.2015.
| Kotlovnica 04.02.2014. |  | Kotao TPK BKG60 tv.br. 10779 |  | Ravnice 48, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 2.53 | 1.1 | 187.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 04.02.2016.
| Kotlovnica 03.02.2014. |  | Kotao TPK BKG60A tv.br. 13408 |  | Ravnice 48, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 4.43 | 4.06 | 176.65 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 03.02.2015.
| Kotlovnica 03.02.2014. |  | Kotao TPK BKG50A tv.br. 17405 |  | Ravnice 48, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 3.47 | 4.1 | 162.21 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 03.02.2015.
| Kotlovnica 03.02.2014. |  | Kotao TPK BKG50 tv.br. 10489 |  | Ravnice 48, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 3.7 | 3 | 115.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 03.02.2015.
KRAŠ prehrambena industrija d.d.- Pogon proizvodnje keksa i čajnih peciva, Ravnice 48, 10 000 Zagreb
| Proizvodnja peciva 27.01.2014. |  | Tunelska peć STP-203 izvor A1 tv.br. 28829 |  | Ravnice 48, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | - | 94.2 | 194.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.01.2016.
| Proizvodnja peciva 27.01.2014. |  | Tunelska peć STP-203 izvor A2 tv.br. 28829 |  | Ravnice 48, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | - | 7.3 | 28.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.01.2016.
| Proizvodnja peciva 27.01.2014. |  | Tunelska peć STP-203 izvor A3 tv.br. 28829 |  | Ravnice 48, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | - | 42.8 | 192.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.01.2016.
| Proizvodnja peciva 27.01.2014. |  | Tunelska peć STP-204 KV ispust B1 tv.br. 908904 |  | Ravnice 48, 10000 Zagreb |  |  | zemni plin | - | 94.1 | 117.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.01.2016.
| Proizvodnja peciva 27.01.2014. |  | Tunelska peć STP-204 KV ispust B2 tv.br. 908904 |  | Ravnice 48, 10000 Zagreb |  |  | zemni plin | - | 91.5 | 66.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.01.2016.
| Proizvodnja peciva 27.01.2014. |  | Tunelska peć STP-204 KV ispust B3 tv.br. 908904 |  | Ravnice 48, 10000 Zagreb |  |  | zemni plin | - | 24.5 | 138.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.01.2016.
| Proizvodnja peciva 27.01.2014. |  | Tunelska peć STP-205 ZW 5130 ispust C1 tv.br. 905530 |  | Ravnice 48, 10000 Zagreb |  |  | zemni plin | - | 96.1 | 58.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.01.2016.
| Proizvodnja peciva 27.01.2014. |  | Tunelska peć STP-205 ZW 5130 ispust C2 tv.br. 905530 |  | Ravnice 48, 10000 Zagreb |  |  | zemni plin | - | 20.7 | 192.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.01.2016.
| Proizvodnja peciva 27.01.2014. |  | Tunelska peć STP-205 ZW 5130 ispust C3 tv.br. 905530 |  | Ravnice 48, 10000 Zagreb |  |  | zemni plin | - | 94.3 | 193.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.01.2016.
| Proizvodnja slanih štapića 27.01.2014. |  | Tunelska peć STP-206 izvor D1 tv.br. 22233 |  | Ravnice 48, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | - | 32.7 | 115.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.01.2016.
| Proizvodnja slanih štapića 27.01.2014. |  | Tunelska peć STP-206 izvor D2 tv.br. 22233 |  | Ravnice 48, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | - | 92.8 | 140.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.01.2016.
| Proizvodnja slanih štapića 27.01.2014. |  | Tunelska peć STP-206 izvor D3 tv.br. 22233 |  | Ravnice 48, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | - | 97.1 | 111.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.01.2016.
| Proizvodnja keksa i krekera 28.01.2014. |  | Tunelska peć STP-207 izvor E1 tv.br. 124353 |  | Ravnice 48, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | - | 12 | 107.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.01.2016.
| Proizvodnja keksa i krekera 28.01.2014. |  | Tunelska peć STP-207 izvor E2 tv.br. 124353 |  | Ravnice 48, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | - | 2.5 | 148.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.01.2016.
KRAŠ prehrambena industrija d.d.- Pogon proizvodnje vafel proizvoda, Ravnice 48, 10 000 Zagreb
| Proizvodnja vafla 28.01.2014. |  | Peć STP 221 N FRANZ HAAS SWAKT-64 tv.br. nepoznat |  | Ravnice 48, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.66 | - | 87 | - | - | 350 | - | - | 28.01.2019. |  | *nema mjerenja u izvješću, ali ja mislim da su trebali imati (nisam sigurna) **mislim da bi trebalo biti 3 %
| Proizvodnja vafla 28.01.2014. |  | Peć STP 221 FRANZ HAAS SWAKT-64 tv.br. 10.124 |  | Ravnice 48, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.66 | - | 70.2 | - | - | 350 | - | - | 28.01.2019.
| Proizvodnja vafla 27.01.2014. |  | Peć STP 222 FRANZ HAAS SWAKT-72 tv.br. 13.345 |  | Ravnice 48, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.66 | - | 129.8 | - | - | 350 | - | - | 27.01.2019.
40 | Proizvodnja vafla 28.01.2014. |  | Peć STP 225 FRANZ HAAS SWAK 30 tv.br. 3234 |  | Ravnice 48, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | - | - | 94 | - | - | 350 | - | - | 28.01.2019.
| Kutjevo d.d., Kralja Tomislava 1, Kutjevo | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [6 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | krute čestice | krute čestice | CO | NOx | NOx | dimni broj | krute čestice | krute čestice | CO | NOx | NOx | dimni broj | Volumni udio kisika
[10 empty] | mg/m3 | g/h | mg/m3 | mg/m3 | g/h |  | mg/m3 | g/h | mg/m3 | mg/m3 | g/h |  | %
| 6.8.2014. Tehnološka obrada brašna |  | Pneumatski transport sa aspiracijom (mlin) |  | Industrijska 20, 34 000 Požega |  |  | - | - | 26.8 | 5 | - | - | - | - | 1000 | 150 | - | - | - | - | - | nema potrebe daljnjih mjerenja
| 6.8.2014. Skladištenje brašna |  | Pneumatski transport sa aspiracijom (silos) |  | Industrijska 20, 34 000 Požega |  |  | - | - | 44.4 | 5.2 | - | - | - | - | 1000 | 150 | - | - | - | - | - | nema potrebe daljnjih mjerenja no mjerenje nije napravljeno akreditiranim metodama pa se preporuča tražiti mišljenje ministarstva
| 24.10.2014. |  | Aspiracija silosa B |  | Industrijska 20, 34 000 Požega |  |  | - | - | 463.3 | 142.5 | - | - | - | - | 1000 | 50 | - | - | - | - | - | 24.10.2019.
| 14.10.2014. |  | Aspiracija silosa C |  | Industrijska 20, 34 000 Požega |  |  | - | - | 546.7 | 82.2 | - | - | - | - | 1000 | 50 | - | - | - | - | - | 14.10.2019.
| 25.8.2014. |  | Aspiracija silosa D |  | Industrijska 20, 34 000 Požega |  |  | - | - | 1133.9 | 179.3 | - | - | - | - | 1000 | 50 | - | - | - | - | - | 25.8.2019.
| 25.8.2014. |  | Aspiracija silosa E |  | Industrijska 20, 34 000 Požega |  |  | - | - | 637.1 | 108.9 | - | - | - | - | 1000 | 50 | - | - | - | - | - | 25.8.2019.
K | 14.10.2014. Kotlovnica silosa |  | Kotao TPK BKG - 50 tv broj 8172 |  | Industrijska 20, 34 000 Požega |  |  | prirodni plin | 3.721 | - | - | 6.4 | 181.9 | - | 0 | - | - | 100 | 200 | - | 0 | 3 | 14.10.2015.
| 31.10.2014. Sušenje žitarica |  | Direktna sušara Končar metal Dp 700x6 |  | Industrijska 20, 34 000 Požega |  |  | prirodni plin | 30 t/h | 5 | 16.5 | - | 2 | 30.9 | - | 150 | 200 | - | 350 | 1800 | - | 3 | 31.10.2019.
|  |  |  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  |  | 106 | 108
|  |  |  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 59
70
|  |  |  | Plinske turbine |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 47
38
|  |  |  | Termička obrada otpada |  |  |  |  | 0
2015
|  | KEMIG d.o.o., Donjozelinska 114, 10 382 Donja Zelina | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | Koncentracije ukupnih org.tv.izraženih kao ukupni C | Praškaste tvari | Dimni broj | Koncentracije ukupnih org.tv.izraženih kao ukupni C | Praškaste tvari | Volumni udio kisika | Dimni broj
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 16.12.2015. |  | Ventilacijski ispust EX razvagaone |  | Donjozelinska 114, 10 382 Donja Zelina |  |  | - | - | 117,3* | - | - | 50 | - | - | - | nije mogućr odrediti datum sljedećeg mjerenja |  | *maseni protok naji od 500 g/h
|  | 16.12.2015. |  | Ventilacijski ispust uzorkovaone |  | Donjozelinska 114, 10 382 Donja Zelina |  |  | - | - | 3.1 | - | - | 50 | - | - | - | nije mogućr odrediti datum sljedećeg mjerenja
|  | 16.12.2015. |  | Ventilacijski ispust digestora |  | Donjozelinska 114, 10 382 Donja Zelina |  |  | - | - | 27.8 | - | - | 50 | - | - | - | nije mogućr odrediti datum sljedećeg mjerenja
|  | 16.12.2015. |  | Ventilacijski ispust čistog prostora -Rivanol |  | Donjozelinska 114, 10 382 Donja Zelina |  |  | - | - | - | 0.6 | - | 150 | - | - | - | nije mogućr odrediti datum sljedećeg mjerenja
|  | 16.12.2015. |  | Ventilacijski ispust HVAC |  | Donjozelinska 114, 10 382 Donja Zelina |  |  | - | - | - | 0.6 | - | 15 | - | - | - | nije mogućr odrediti datum sljedećeg mjerenja
|  | Kraš, prehrambena industrija d.d Ravnice 48 10 000 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-02-10 |  | Ispust kotla, KOTAO 1 TPK, tv.broj.10778 |  | Auto servis Stanko Put Gaćezela 7b Vodice |  |  | prirodan plin | 4433 | 1.68 | 185.41 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-02-10
|  | 2015-02-10 |  | Ispust kotla, KOTAO 2 TPK, tv.br.10779 |  | Auto servis Stanko Put Gaćezela 7b Vodice |  |  | prirodan plin | 2526 | 1 | 194.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 10.2.2017.
|  | 2015-02-10 |  | Ispust kotla. KOTAO 4 TPK tv.br. 13408 |  | Auto servis Stanko Put Gaćezela 7b Vodice |  |  | prirodan plin | 4433 | 2.33 | 186.11 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 10.2.2017.
|  | 2015-02-10 |  | Ispust kotla, KOTAO 5 TPK, tv.br.17405 |  | Auto servis Stanko Put Gaćezela 7b Vodice |  |  | prirodan plin | 3470 | 1.93 | 192.61 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 105.2.2017.
|  | 2015-02-10 |  | Ispust kotla. KOTAO 6 TPK tv.br. 10489 |  | Auto servis Stanko Put Gaćezela 7b Vodice |  |  | prirodan plin | 3700 | 1.62 | 119.54 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 10.2.2017.
|  | Kutjevo d.d Kralja Tomislava 1, 34 340 Kutjevo | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-12-14 |  | Toplovodni kotao, ser.broj: 190/00192/00193 |  | Kutjevo d.d PJ ratarstvo Pogo Ovčare |  |  | plinovito gorivo | - | 85.7 | 295.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-14
Kutjevo d.d., PJ Papuk
|  | Kotlovnica 14.12.2015 |  | Parni kotao VAPORAX, VPX-1000, ser.br: 010/12 |  | Industrijska 9, Požega |  |  | prirodni plin | 0.66 | 13 | 180 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-14
|  | Kotlovnica 14.12.2015 |  | Parni kotao VAPORAX, VPX-1000, ser.br: 010/13 |  | Industrijska 9, Požega |  |  | prirodni plin | 0.66 | <8,4 | 178.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-14
|  | 2015-12-14 |  | Parni kotao BKG-50, ser:br:8172 |  | Industrijska 20, Požega, Pogon "Silos" |  |  | prirodni plin | 3.721 | <13,9 | 208.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-12-14
Kutjevo d.d., Pj Požežanka
|  | Kotlovnica pekare, 11.02.2015 |  | Toplovodni kotao Plamen International, S/SE 75 P, ser.br: 133/131/141/140 |  | Industrijska 10, Požega , PJ Požežanka |  |  | prirodni plin | 0.3 | 273.2 | 273.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-02-11
|  | Kotlovnica mlina 11.02.2015 |  | Toplovodni kotao Plamen International, S/SE FS, ser.br: 133/131/141/140 |  | Industrijska 10, Požega , PJ Požežanka |  |  | prirodni plin | 0.225 | 25.3 | 270.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-02-11
|  | PJ Požežanka-pekara 11.02.2015 |  | Termogen Termotehnika, PEP 120P |  | Industrijska 10, Požega , PJ Požežanka |  |  | prirodni plin | >0,1 <3000 | 8.3 | 153.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-02-11
|  | Klanjac d.o.o Škropeti 25N, 52 423 Karojba | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 9.02.2015 i 03.03.2015. |  | Uređaj za loženje na kruta goriva, Mjerno mjesto MM 01 - FabbRI, F 240, 805/2006 |  | Škropeti 25N, 52 423 Karojba |  |  | kruta goriva | 0,1-3 | 807.4 | - | 0.04 | 1000 | - | - | 1 | 9.02.2017 i 3.03.2015, za zacrnjenje do 9.2.2016
|  | Keramika Modus d.o.o., Vladimira Nazora 67, 33 515 Orahovica | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [8 empty] | GVE | [9 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | SO2 | Krute čestice | Ukupna praškasta tvar | Benzen | HCl | HF | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | SO2 | Krute čestice | Ukupna praškasta tvar | Benzen | HCl | HF
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
|  | 2015-06-09 |  | Zat 4 Atomizer |  | Vladimira Nazora 67, 33 515 Orahovica |  |  | - | 5.5 | - | - | - | - | - | - | <0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 9.6.2020.
|  | 28.5.2015. |  | ZVS - 5 Vertikalna sušara preše 1 |  | Vladimira Nazora 67, 33 515 Orahovica |  |  | - | 0,464 - 1,16 | - | 4.4 | - | 6.1 | - | 2.5 | - | - | - | - | 500 | - | - | 400 | - | 20 | - | - | - | 28.5.2020.
|  | 28.5.2015. |  | ZVS - 6 Vertikalna sušara preše 2 |  | Vladimira Nazora 67, 33 515 Orahovica |  |  | - |  | - | 3.2 | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 500 | - | - | 400 | - | 20 | - | - | - | 28.5.2020.
|  | 2015-06-09 |  | ZVS - 8 Vertikalna sušara preše 4 |  | Vladimira Nazora 67, 33 515 Orahovica |  |  | - |  | - | 4.5 | - | 6.2 | - | 2.8 | - | - | - | - | 500 | - | - | 400 | - | 20 | - | - | - | 9.6.2020.
|  | 2015-06-09 |  | ZVS - 9 Vertikalna sušara preše 5 |  | Vladimira Nazora 67, 33 515 Orahovica |  |  | - |  | - | 5 | - | 5.6 | - | 4.4 | - | - | - | - | 500 | - | - | 400 | - | 20 | - | - | - | 9.6.2020.
|  | 28.5.2015. |  | Peć SACMI |  | Vladimira Nazora 67, 33 515 Orahovica |  |  | - | 7.8 | - | 60.5 | - | 5.7 | - | 0.6 | <0,2 | - | - | - | 250 | - | - | 500 | - | 50 | 5 | - | - | 28.5.2020.
|  | 28.5.2015. |  | Kotao Vaillant tv broj nepoznat |  | Vladimira Nazora 67, 33 515 Orahovica |  |  | prirodni plin | 0.105 | <10 | 170 | 0 | - | - | - | - | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28.5.2017.
|  | 28.5.2015. |  | Kotao Vaillant tv broj nepoznat |  | Vladimira Nazora 67, 33 515 Orahovica |  |  | prirodni plin | 0.105 | <10 | 155.6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28.5.2017.
|  | Končar- Energetika i usluge d.o.o., J. Mokrovića 4, 10 000 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
Končar- Energetika i usluge d.o.o.- Sektor Borongaj, Borongajska cesta bb, 10 000 Zagreb
|  | Kotlovnica 23.01.2015. |  | Kotao C-5000 Đuro Đaković tv.br. 550 |  | Borongajska cesta bb, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 5.82 | 5 | 107 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 23.01.2016.
|  | Kotlovnica 23.01.2015. |  | Kotao C-5000 Đuro Đaković tv.br. 551 |  | Borongajska cesta bb, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 5.82 | 14 | 111 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 23.01.2016.
|  | Kotlovnica 23.01.2015. |  | Kotao Toplota TH-200 SV tv.br. 509 |  | Borongajska cesta bb, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 2.23 | 2 | 123 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 23.01.2017.
Končar- Energetika i usluge d.o.o.- Sektor Sesvetski Kraljevec, Ive Politea 64, 10 361 Sesvetski Kraljevec
|  | Kotlovnica 03.02.2015. |  | Kotao SV 1600 V EMO Celje tv.br. 02871 |  | Ive Politea 64, 10361 Sesvetski Kraljevec |  |  | prirodni plin | 1.86 | 7 | 148 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 03.02.2017.
|  | Kotlovnica 03.02.2015. |  | Kotao SV 4000 EMO Celje tv.br. 03156 |  | Ive Politea 64, 10361 Sesvetski Kraljevec |  |  | prirodni plin | 4.65 | 8 | 137 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 03.02.2016.
|  | Kotlovnica 03.02.2015. |  | Kotao 2000 Đuro Đaković tv.br. 4760 |  | Ive Politea 64, 10361 Sesvetski Kraljevec |  |  | prirodni plin | 2.2 | 3 | 94 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 03.02.2017.
Končar- Energetika i usluge d.o.o.- Sektor Jankomir, Josipa Mokrovića 4, 10 000 Zagreb
|  | Kotlovnica 23.01.2015. |  | Kotao Paxman tv.br. 24189 |  | Josipa Mokrovića 4, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 4 | 3 | 147 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 23.01.2016.
|  | Kotlovnica 23.01.2015. |  | Kotao Paxman tv.br. 24190 |  | Josipa Mokrovića 4, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 4 | 0 | 94 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 23.01.2016.
|  | Kotlovnica 23.01.2015. |  | Kotao Paxman tv.br. 24191 |  | Josipa Mokrovića 4, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 4 | 0 | 109 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 23.01.2016.
|  | Klara d.d., Utinjska 48, 10 000 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica 6.3.2015. |  | Kotao HTT WTO 400D tv.br. 8-1-1428 |  | Kovinska 28, 10 090 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.465 | 72.23 | 139.69 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 6.3.2017.
|  | Kotlovnica 6.3.2015. |  | Kotao HTT WTO 400D tv.br. 8-1-1428 |  | Kovinska 28, 10 090 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.465 | 85.05 | 118.45 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 6.3.2017.
|  | Kamp Park Soline, Put Soline 17, 23 210 Biograd na Moru | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica istok 2.10.2015 |  | Toplovodni Kotao 1., ACV, HM 150 tv.br: 916 |  | Kamp Park Soline Put Soline 17, 23 210 Biograd na Moru |  |  | Lož ulje ekstra lako | 0.15 | 74.48 | 146.12 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-10-02
|  | Kotlovnica kontejner 2.10.2015 |  | Toplovodni Kotao 1., ACV, HM 150 JUMBO tv.br: 1085 |  | Kamp Park Soline Put Soline 17, 23 210 Biograd na Moru |  |  | Lož ulje ekstra lako | 0.15 | 10.56 | 131.73 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-10-02
|  | Kotlovnica centralna 2.10.2015 |  | Toplovodni Kotao 1., ACV, HM 150 tv.br: 1416 |  | Kamp Park Soline Put Soline 17, 23 210 Biograd na Moru |  |  | Lož ulje ekstra lako | 0.15 | 18.09 | 158.16 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-10-02
|  | Kotlovnica sjever 2.10.2015 |  | Toplovodni Kotao 1., ACV, HM 150 tv.br: 1186 |  | Kamp Park Soline Put Soline 17, 23 210 Biograd na Moru |  |  | Lož ulje ekstra lako | 0.15 | 10.92 | 141.01 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-10-02
|  | Končar električna vozila d.d., Velimira Škorpika 7 10090 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica 30.11.2015. |  | Kotao Đuro Đaković Thermopack 2000 tv broj 020/116 |  | Velimira Škorpika 7 10090 Zagreb |  |  | prirodni plin | 2.325 | 89.81 | 74.38 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 30.11.2017.
|  | Kotlovnica 30.11.2015. |  | Kotao Đuro Đaković Thermopack 2000 tv broj 020/117 |  | Zagrebačka avenija 100 A, 10090 Zagreb |  |  | prirodni plin | 2.325 | 92.06 | 74.43 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 30.11.2017.
Končar- Energetika i usluge d.o.o Fallerovo šetalište 22 10 000 Zagreb
|  | prosinac 2015. |  | Kotao Đuro Đaković C-5000, tv.br:550 |  | Končar- Energetika i usluge d.o.o Fallerovo šetalište 22 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 5.82 | 63 | 195 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | prosinac 2016.
|  | prosinac 2015. |  | Kotao Đuro Đaković C-5000, tv.br:551 |  | Končar- Energetika i usluge d.o.o Fallerovo šetalište 22 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 5.82 | 67 | 168 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | prosinac 2016.
|  | prosinac 2015. |  | Kotao Toplota TH-200 SV, Zagreb, tv.br:509 |  | Končar- Energetika i usluge d.o.o Fallerovo šetalište 22 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 2.23 | 42 | 183 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | prosinac 2017.
|  | prosinac 2015. |  | Kotao Paxman, tv.br: 24189 |  | Končar Energetika i usluge d.o.o Josipa Mokrovića4, Zagreb |  |  | prirodni plin | 4 | 41 | 243 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | prosinac 2016.
|  | prosinac 2015. |  | Kotao Paxman, tv.br:24190 |  | Končar Energetika i usluge d.o.o Josipa Mokrovića4, Zagreb |  |  | prirodni plin | 4 | 54 | 196 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | prosinac 2016.
|  | prosinac 2015. |  | Kotao Paxman, tv.br:24191 |  | Končar Energetika i usluge d.o.o Josipa Mokrovića4, Zagreb |  |  | prirodni plin | 4 | 50 | 229 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | prosinac 2016.
|  | prosinac 2015. |  | EMO Celje SV 1600 V, tv.br: 02871 |  | Sektor Sesvetski Kraljevec, Ive Politea 64, S.Kraljevec |  |  | prirodni plin | 1.86 | 2 | 133 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | prosinac 2017.
|  | prosinac 2015. |  | EMO Celje SV 4000 V, tv.br: 03156 |  | Sektor Sesvetski Kraljevec, Ive Politea 64, S.Kraljevec |  |  | prirodni plin | 4.65 | 64 | 144 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | prosinac 2016.
|  | prosinac 2015. |  | Kotao Đuro Đaković SV 2000 V, tv.br: 4760 |  | Sektor Sesvetski Kraljevec, Ive Politea 64, S.Kraljevec |  |  | prirodni plin | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | prosinac 2016.
|  | Knauf d.o.o.,Uzdolje polje 91, 22300 Knin | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | Krute čestice | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | Krute čestice
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3
|  | 6.11.2015. Kotlovsko Energetsko postrojenje |  | Kotao Stabra_Term ST-250-TV tv broj 13327 |  | Uzdolje polje 91, 22300 Knin |  |  | ukapljeni naftni plin | 0.3 | 1.74 | 103.61 | 1 | - | 175 | 350 | 3 | 1 | - | 6.11.2017.
|  | 6.11.2015. Kalcinacija sirovog gipsa |  | Ispust iz rotacijske peći |  | Uzdolje polje 91, 22300 Knin |  |  | - | - | - | 142.9 | - | 48.4 | - | 1500 | 5 | - | 50 | 6.11.2016.
Kaplast d.d., Kupljensko 75 B, 47220 Vojnić, promijenila naziv tvrtke u DS Smith Plastics Karlovac. Sjedište i podaci ostali isti!
|  | Klinički bolnički centar Zagreb, Jordanovac 104, 10 000 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-01-30 |  | Parni kotao 1, OROMETAL, tv.br: 635 |  | Klinički bolnički centar Zagreb, Jordanovac 104 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.4 | 21.5 | 135.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 30.1.2017.
|  | 2015-01-30 |  | Toplovodni kotao2 TOPLOTA-Zagreb, tv.br:11997 |  | Klinički bolnički centar Zagreb, Jordanovac 104 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 1.2 | 4.9 | 128.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 30.1.2017.
|  | 2015-11-20 |  | Parni kotao 2, OROMETAL, tv.br: 636 |  | KBC Zagreb Jordanovac 104 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.4 | 1.6 | 145.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-11-20
|  | 2015-11-20 |  | KOTAO STABRA-TERM, tip: ST-2800-TV, tv.br:13470 |  | Klinički bolnički centar Zagreb, Ortopedija Šalata 2, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 3.24 | 3.3 | 84.58 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-11-20
|  | 2015-11-20 |  | Kotao Toplota Zagreb, Weiss K.G., tv.br:10806 |  | Klinički bolnički centar Zagreb, Božidarevićeva 11, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.42 | 3.4 | 83.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-11-20
|  | 2015-11-05 |  | Toplovodni kondezacijski kotao, Viessmann Vitoplex 200, tv.br: 7438490500012100 |  | Klinički bolnički centar Zagreb Petrova 13, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 1300 | 7 | 123 | - | - | 200 | 3 | 1 | 2017-11-05
|  | 2015-11-05 |  | Toplovodni kondezacijski kotao, Viessmann Vitoplex 200, tv.br: 7438490500012100 |  | Klinički bolnički centar Zagreb Petrova 13, 10 000 Zagreb |  |  | EL ulje | 1300 | 9 | 133 | - | - | 200 | 3 | 1 | 2017-11-05
|  | 2015-11-05 |  | Toplovodni kondenzacijski kotao Viessmann Vitoplex 200, tv.br: 7452979500036100 |  | Klinički bolnički centar Zagreb Petrova 13, 10 000 Zagreb |  |  | prirodan plin | 0.44 | 4 | 116 | - | - | 200 | 3 | 1 | 2017-11-05
|  | 2015-11-05 |  | Toplovodni kondenzacijski kotao Viessmann Vitoplex 200, tv.br: 7452979500036100 |  | Klinički bolnički centar Zagreb Petrova 13, 10 000 Zagreb |  |  | EL ulje | 0.44 | 52 | 121 | - | - | 200 | 3 | 1 | 2017-11-05
|  | KOMUNALAC d.o.o. Slavonski Brod, Stjepana pl. Horvata 38 | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2014-11-27 |  | Kotao 1 |  | KOMUNALAC d.o.o. Slavonski Brod, Stjepana pl. Horvata 38 |  |  | tekuće gorivo | - | 33.4 | 242.34 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 2016-11-27
|  | 2014-11-27 |  | Kotao 2 |  | KOMUNALAC d.o.o. Slavonski Brod, Stjepana pl. Horvata 39 |  |  | tekuće gorivo | - | 34.9 | 224.31 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 2016-11-27
|  | KONČAR Električni visokonaponski aparati d.d., Borongajska cesta 81c, 10000 Zagreb | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  | GVE |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | TVOC | Perkloretilen (tetrakloretilen) | TVOC | Perkloretilen (tetrakloretilen)
[9 empty] | mg C/m3 | mg C/m3 | mg C/m3 | mg C/m3
|  | 2015-12-14 |  | Ventilacijski ispust kade za odmašćivanje TRIMATIC |  | Končar-električni visokonaponski aparati d.d., Borongajska cesta 81c, 10 000 Zagreb |  |  | 840.44 | 5801.9 | - | 20 | 2016-12-14
[7 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  |  | 66
[7 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 54
[7 empty] | Plinske turbine |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 12
[7 empty] | Termička obrada otpada |  |  |  |  | 0

## L
| Ledo d.d., Marijana Čavića 9, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 23.10.2014. |  | Kotao TKT Toplota TK-100 tv broj 16016 |  | Irida Daruvar, Ulica Petra Zrinskog 34, 43 500 Daruvar |  | prirodni plin | 1 | 0 | 103 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 23.10.2016.
| LIDL Hrvatska d.o.o. k.d., Ulica Ljudevita posavskog 53, 10 410 Velika Gorica | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 6.3.2014. |  | Kotao Viessmann Vitogas 100 tv broj 7186317607137101 |  | Svetog L.B. Mandića, 31 000 Osijek |  | prirodni plin | 0.107 | 25.8 | 5.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 6.3.2016.
| 17.4.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 100 tv broj 7186317606231102 |  | Donje Svetice 46, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.118 | 10.4 | 63.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 17.4.2016.
| 28.2.2014. |  | Kotao Buderus Logano GE-515 tv broj 6304174390750433 |  | Čabdin 56, 10 450 Jastrebarsko |  | prirodni plin | 0.35 | 10.9 | 57.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 28.2.2016.
| 28.2.2014. |  | Kotao Buderus Logano GE-615 tv broj 0593280490750433 |  | Čabdin 56, 10 450 Jastrebarsko |  | prirodni plin | 1.297 | 15.7 | 50.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 28.2.2016.
| 6.3.2014. |  | Kotao Viessmann Vitogas 100 tv broj 7198363600006104 |  | Zeleno polje 89, 31 000 Osijek |  | prirodni plin | 0.104 | 15.5 | 6.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 6.3.2016.
| 17.4.2014. |  | Kotao Buderus Logano SB 315 tv broj 630389110061740093 |  | Kneza posavskog 55, 10 410 Velika Gorica |  | prirodni plin | 0.11 | 10.3 | 64.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 17.4.2016.
| 21.10.2014. |  | Kotao Buderus G215 WS tv broj 630383420063070584 |  | Budačka ulica 22, 53 000 Gospić |  | ekstra lako lož ulje | 0.105 | 12.9 | 128 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 21.10.2016.
| 5.3.2014. |  | Kotao Buderus Logano G225 WS tv broj 630393370063180040 |  | Zelenice 41, 52 220 Labin |  | ekstra lako lož ulje | 0.103 | 17.8 | 21.3 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 5.3.2016.
| 26.2.2014. |  | Kotao Buderus Logano G215 WS tv broj 63038420062750533 |  | B. Benkovića 17, 23 000 Zadar |  | ekstra lako lož ulje | 0.11 | 11.7 | 167.5 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 26.2.2016.
| 26.2.2014. |  | Kotao Buderus Logano G215 WS tv broj 630383420062750534 |  | Benkovačka cesta 2, 23 000 Zadar |  | ekstra lako lož ulje | 0.11 | 11.5 | 134.8 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 26.2.2016.
| 5.3.2014. |  | Kotao Buderus Logano SB 315 tv broj 630389110061740093 |  | Marmontova aleja 6, 47 000 Karlovac |  | prirodni plin | 0.11 | 10.1 | 54 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 5.3.2016.
| 24.2.2014. |  | Kotao Viessmann Vitocrossal 300 tv broj 7170772701071104 |  | Kralja Zvonimira 14, 33 520 Slatina |  | prirodni plin | 0.105 | 10.2 | 27.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 24.2.2016.
| 24.2.2014. |  | Kotao Viessmann Vitocrossal 300 tv broj 7170772701070107 |  | Stjepana Radića 68, 33 000 Virovitica |  | prirodni plin | 0.105 | 18.5 | 43.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 24.2.2016.
| 28.3.2014. |  | Kotao Buderus Logano G 334 tv broj 630242272071310011 |  | Industrijska ulica, 34 000 Požega |  | prirodni plin | 0.102 | 12.2 | 17.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 28.3.2016.
| 26.2.2014. |  | Kotao Buderus Logano G 215 tv broj 630383410062410725 |  | Put Gaćeleza 3a, 22 211 Vodice |  | ekstra lako lož ulje | 0.11 | 11.7 | 129.6 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 26.2.2016.
| 12.11.2014. |  | Kotao Buderus Logano G 215 tv broj 630383420080631140 |  | Osječka ulica 67 a, 51 000 Rijeka |  | ekstra lako lož ulje | 0.103 | - | - | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 12.11.2016. |  | fale mjerenja za CO i Nox
| 23.1.2014. |  | Kotao Buderus Logano SE 735/1200 tv broj nepoznat |  | Konjsko brdo 113, 53 202 Perušić |  | ukapljeni naftni plin | 1.2 | 12.1 | 206.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 23.1.2016.
| 17.4.2014. |  | Kotao BuderusSK 745 tv broj 38201040029447742160206 |  | Konjsko brdo 113, 53 202 Perušić |  | ukapljeni naftni plin | 0.73 | 11.8 | 188.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 17.4.2016.
| LTH Metalni lijev d.o.o., Benkovačke bojne 21, 23 420 | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 13.08.2014. |  | Toplovodni kotao TOPLOTA ZAGREB tv.br. 12655 |  | Benkovačke bojne 21, 23 420 |  | ekstra lako loživo ulje | 0.93 | 1.9 | 294.4 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 13.08.2016.
|  |  |  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  | 20
|  |  |  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  | 20
|  |  |  | Plinske turbine |  |  |  | 0
|  |  |  | Tehnološki procesi |  |  |  | 0
|  |  |  | Termička obrada otpada |  |  |  | 0
2015
|  | LIDL Hrvatska d.o.o. k.d., Ulica Ljudevita posavskog 53, 10 410 Velika Gorica | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | N spojevi izraženi kao NO2 | dimni broj | CO | NOx | N spojevi izraženi kao NO2 | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica 10.11.2015. |  | Kotao BUDERUS LOGANO PLUS SB 315, tv.br. 589397509 |  | Kralja P. Krešimira IV 4b, 44 320 Kutina |  | prirodni plin | 0.103 | <10 | 57.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 10.11.2017.
|  | Kotlovnica 10.11.2015. |  | Kotao BUDERUS LOGANO PLUS SB 315, tv.br. 584215408 |  | Zagrebačka 10, 10 340 Vrbovec |  | prirodni plin | 0.103 | <10 | 60.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 10.11.2017.
|  | "Lora" d.o.o Križevci, Nikole Tesle 43 | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Zagrijavanje komore za lakiranje 27.10.2015 |  | Toplovodni kotao s tlačnim gorionikom na prirodan plin |  | Križevci, Nikole Tesle 43, Toplovodna kotlovnica |  | prirodan plin | - | 8.33 | 120.02 | 0 | 175 | 250 | 3 | 0 | 25.2.2016.
|  | Laguna trade d.o.o Uvala Solina 1 Rogoznica | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-10-27 |  | Dimovodni kanal na izlazu iz kotla |  | Laguna Trade d.o.o Uvala Solina 1, Raogoznica |  | tekuće gorivo | 0.34 | 16.19 | 147.68 | 0 | 175 | 250 | 3 | 0 | 2017-10-27
|  | LIDL Hrvatska d.o.o. k.d., Ulica Ljudevita posavskog 53, 10 410 Velika Gorica | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica 5.11.2015. |  | Kotao Buderus Logano SB 315 tv. br. 251000-08086-00328-63038911 |  | Poslovnica Karlovaca br. 177, Ante Starčevića bb, 47 000 Karlovac |  | prirodni plin | 0.11 | <10 | 53.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 5.11.2017.
|  | Kotlovnica 19. 1.2015. |  | Kotao Buderus logano SB 315 tv. br. 251000-08329-00024-7747028877 |  | Filijala Vukovar, Priljevo 30 a, 32000 Vukovar |  | prirodni plin | 0.11 | <12,1 | 174.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 19. 1.2017.
|  | Kotlovnica 16.1.2015. |  | Kotao Buderus logano SB 315 tv. br. 251000-08042-00307-63038911 |  | Filijala Križevci, Nikole tesle 2, 48260 Križevci |  | prirodni plin | 0.11 | 13.4 | 33.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 16.1.2017.
|  | Kotlovnica 30.1.2015. |  | Kotao Buderus logano SB 315 tv. br. 251000-08193-000017747028877 |  | Filijala Dugo Selo, Ul. Anđelke i Belizara Božikovića 2, 10 370 Dugo Selo |  | prirodni plin | 0.103 | <12,1 | 41.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 30.1.2017.
|  | Lipik Glas d.o.o., Staklarska bb, 34551 Lipik | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnsko - energetsko postrojenje 05.2.2015. |  | Kotao TPK Orometal TVK 600 tv broj 2220 |  | Staklarska bb, 34551 Lipik |  | prirodni plin | 0.6 | 9 | 129 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 5.2.2017.
|  | Kotlovnsko - energetsko postrojenje 05.2.2015. |  | Kotao Grijanje Zagreb R-600 tv broj 5349 |  | Staklarska bb, 34551 Lipik |  | prirodni plin | 0.582 | 3 | 132.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 5.2.2017.
|  | Kotlovnsko - energetsko postrojenje 05.2.2015. |  | Kotao TOPLOTA TH47VT tv broj 13741 |  | Staklarska bb, 34551 Lipik |  | prirodni plin | 0.6 | 15.3 | 135.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 5.2.2017.
|  | Kotlovnsko - energetsko postrojenje 05.2.2015. |  | KOTAO Grijanje Zagreb R-500 tv broj 5487 |  | Staklarska bb, 34551 Lipik |  | prirodni plin | 0.582 | 8.1 | 145.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 02.12.2015.
|  | Kotlovnsko - energetsko postrojenje 05.2.2015. |  | KOTAO Toplovodni kotao tv broj (pl) 159JO3683 |  | Staklarska bb, 34551 Lipik |  | prirodni plin | 0.58 | 87.4 | 139.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 02.12.2015.
|  | Kotlovnsko - energetsko postrojenje 05.2.2015. |  | KOTAO TAM Stadler ZE 400 tv broj 165 |  | Staklarska bb, 34551 Lipik |  | prirodni plin | 0.465 | 2.2 | 111.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 5.2.2017.
|  | Luce produkt d.o.o., Ivana Severa 2, 42000 Varaždin | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica 22.12.2015. |  | Kotao Kalvis 250M tv broj nepoznat |  | Ivana Severa 2, 42000 Varaždin |  | drvo | 0.25 | nema podatka | - | 1 | 1000 | - | 11 | 1 | CO 22.12.2017. dimni broj 22.12.2015.
|  | Kotlovnica 22.12.2015. |  | Kotao M.D. EKO2 tv broj 0003 |  | Ivana Severa 2, 42000 Varaždin |  | drvna sječka | 0.2 | 417 | - | 1 | 1000 | - | 11 | 1 | CO 22.12.2017. dimni broj 22.12.2015.
|  | Ledo d.d., Marijana Čavića9, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-04-08 |  | Procesna peć linije korneta "VTRO", tip: TRO 1086, tv.br:20842 |  | Ledo d.d., Marijana Čavića 9, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.15 | 71.5 | 68.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-04-08
[9 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  |  | 16
[9 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 16
Plinske turbine
Tehnološki procesi
Termička obrada otpada

## M
| MARCHE RESTORANI d.o.o., Draganić b.b., 47 201 Draganić | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
MARCHE RESTORANI d.o.o., Odmaralište Dobra Istok, Bosiljevo b.b., 47 300 Ogulin
| Kotlovnica 12.06.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 100 tv.br. nepoznat |  | Bosiljevo b.b., 47 300 Ogulin |  |  | prirodni plin | 0.17 | <12,8 | 101.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 12.06.2016.
MARCHE RESTORANI d.o.o., Odmaralište Dobra Zapad, Bosiljevo b.b., 47 300 Ogulin
| Kotlovnica 12.06.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 100 SX1 tv.br. 7324730500195 |  | Bosiljevo b.b., 47 300 Ogulin |  |  | prirodni plin | 0.17 | <14,8 | 115 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 12.06.2016.
MARCHE RESTORANI d.o.o., Odmaralište Ravna Gora, Javorova Kosa 30, 51 314 Ravna Gora
| Kotlovnica 12.06.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 100 SX1 tv.br. 7324732400057 |  | Javorova Kosa 30, 51 314 Ravna Gora |  |  | ekstra lako loživo ulje | 0.29 | <11,4 | 123.6 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 12.06.2016.
MARCHE RESTORANI d.o.o., Odmaralište Draganić sjever, Draganić b.b., 47 201 Draganić
| Kotlovnica 12.06.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 200 tv.br. 7248062900258 |  | Draganić b.b., 47 201 Draganić |  |  | prirodni plin | 0.29 | <15,9 | 83.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 12.06.2016.
| MB Frigo d.o.o., Bani 81, 10 000 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 22.10.2014. |  | KotaoStarclima GNS2 06 tv broj 9622L0091 |  | Bani 81, 10 000 Zagreb |  |  | ekstra lako lož ulje | 0.153 | 12 | 146 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 22.10.2016.
| MC ČIŠĆENJE d.o.o., Nikole Tesle 17, 44 000 Sisak | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 26.11.2014. |  | Toplovodni kotao CTC OPTIMAJOR GLP EX tv.br. nepoznat |  | Nikole Tesle 17, 44 000 Sisak |  |  | ekstra lako loživo ulje | 0.1 | 61.75 | 150.25 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 26.11.2016.
| Meditex proizvodnja medicinske konfekcije, Ravnice 2, 49 210 Zabok | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 2.4.2014. Kotlovnica |  | Kotao buderus Logano SK 645 tv broj 3820-101-002650-772160199 |  | Ravnice 2, 49 210 Zabok |  |  | prirodni plin | 0.19 | 24 | 98 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2.4.2016.
| "MelComp" d.o.o., Ivana Severa 15 , 42 000 Varaždin | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 28.01.2014. |  | "Buderus" GmbH Wetzlar G315 tv.br. 05178804-00-9039-00320 |  | Ivana Severa 15, 42000 Varaždin |  |  | prirodni plin | 0.1 | 7 | 77.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.01.2016.
| Metalska industrija Varaždin d.d., Fabijanska 33, 42 000 Varaždin | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  | GVE |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | VOC izraženi kao TOC | krute čestice | VOC izraženi kao TOC | krute čestice
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 22.4.2014. Premazivanje i sušenje modela |  | Odsisna tijena sa suhom filtracijomGescha GmbH Nagold S Paint-jet tv broj LS 11030217 |  | Fabijanska 33, 42 000 Varaždin |  |  | 29.8 | 29.8 | 100 | - | 2015-04-22
| 22.4.2014. Izrada jezgri CO2 postupkom |  | Filter za kemijsko filtriranje sa impregniranim aktivnim ugljenom G3 |  | Fabijanska 33, 42 000 Varaždin |  |  | 8.4 | 16.1 | 100 | 150 | 22.4.2015 nema obveze daljnjih mjerenja za čestice
| 23.4.2014. Podgrijavanje taline |  | Kanalna indukcijska peć ASEA |  | Fabijanska 33, 42 000 Varaždin |  |  | - | 7.8 | - | 150 | 23.4.2015 nema obveze daljnjih mjerenja za čestice
| 12.05.2014. Proizvodnja bazne taline |  | Srednje frekventna indukcijska peć Neotechnik NFS 720/238 |  | Fabijanska 33, 42 000 Varaždin |  |  | - | 10.4 | - | 20 | 12.05.2019.
| Mercator H d.o.o. , Ljudevita posavskog 5, 10 360 Sesvete | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 16.7.2014. Kotlovnica |  | Kotao Buderus Logano Plus GE 615 tv broj 63130034-00-2000-00056 |  | Getro LDC Sesvete, Klekova bb, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 1.2 | 16 | 60.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 16.7.2016.
| 16.7.2014. Kotlovnica |  | Kotao Buderus Logano Plus GE 615 tv broj 05932804-00-4237-0091 |  | Getro LDC Sesvete, Klekova bb, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 1.2 | 11.1 | 57.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 16.7.2016.
| MIHOKOVIĆ d.o.o., Ulica Miroslava Mrkše 54A, 10 020 Novi Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
P | Peć za grijanje 19.11.2014. |  | Peć Centrometal EKO-CK P110 nepoznat tv.br. |  | Ulica Miroslava Mrkše 54A, 10020 Novi Zagreb |  |  | drvo | 0.1 | 817.8 | - | 0 | 1000 | - | 11 | 1 | 19.11.2015.
| Peć za plastifikaciju 19.11.2014. |  | Peć Weishaupt WG 20 N/1-C nepoznat tv.br. |  | Ulica Miroslava Mrkše 54A, 10020 Novi Zagreb |  |  | zemni plin | 0.1 | 0.97 | 90 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 19.11.2016.
| MIV d.d., Fabijanska 33, 42 000 Varaždin | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [6 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | SO2 | VOC izražen kao TOC | Dimni broj | CO | NOx | krute čestice | SO2 | VOC izražen kao TOC | Volumni udio kisika | Dimni broj |  | *Izmjereni volumni udio kisika
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mgC/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mgC/m3 | %
| Čuvanje taline 23.04.2014. |  | Kanalna indukcijska peć ASEA tv.br. nepoznat |  | Fabijanska 33, 42 000 Varaždin |  |  | - | 0.2 | - | - | 7.8 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | *20,95 | - | nema obveze daljnjih mjerenja
| Strojno kalupljenje 23.04.2014. |  | Ispust iz procesa izrade jezgri CO2 postupkom |  | Fabijanska 33, 42 000 Varaždin |  |  | - | - | - | - | 16.1 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | *20,95 | - | nema obveze daljnjih mjerenja
| Taljenje metala 12.05.2014. |  | Srednje-frekventna peć tv.br. nepoznat |  | Fabijanska 33, 42 000 Varaždin |  |  | el. energija | 2.75 | - | - | 10.4 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | *20,95 | - | 12.05.2019. | * prema Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje MIV d.d. Varaždin, za referentni udio kisika uzima se volumni udio kisika koji je uobičajen za odvijanje procesa
| Kotlovnica 30.10.2014. |  | Toplovodni kotao TKT TH 47 TV tv.br. nepoznat |  | Fabijanska 33, 42 000 Varaždin |  |  | prirodni plin | 0.6 | <1,5 | 78.9 | - | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 3 | 0 | 30.10.2016.
| Kotlovnica 30.10.2014. |  | Toplovodni kotao TKT TH 47 TV tv.br. nepoznat |  | Fabijanska 33, 42 000 Varaždin |  |  | prirodni plin | 0.6 | <6,4 | 82.5 | - | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 3 | 0 | 30.10.2016.
| Izrada jezgri CO2 postupkom 22.04.2014. |  | Tehnološki ispust pogona za izradu jezgri CO2 postupkom |  | Fabijanska 33, 42 000 Varaždin |  |  | - | - | - | - | - | - | 8.4 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | nema obveze daljnjih mjerenja | *U skladu s člankom 90., stavkom 2. Uredbe
| Premazivanje modela (metalnih i drvenih površina) 22.04.2014. |  | Tehnološki ispust pogona za premazivanje modela |  | Fabijanska 33, 42 000 Varaždin |  |  | - | - | - | - | - | - | 29.8 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | nema obveze daljnjih mjerenja | *U skladu s člankom 90., stavkom 2. Uredbe
| Mlinar d.d., Radnička cesta 228 c, 10 000 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 10.12.2014. |  | Kotao 1/1 Viessmann Vitoplex 200 tv broj 7428508 100063 105 |  | Radnička cesta 228 c, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.35 | 28.9 | 78.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 10.12.2016.
| 10.12.2014. |  | Kotao 2/2 Viessmann Vitoplex 200 tv broj 7428508 100111 103 |  | Radnička cesta 228 c, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.35 | 22.5 | 74.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 10.12.2016.
| 10.12.2014. |  | Kotao 3 ProklimaCompakt I 140 tv broj 8051 |  | Radnička cesta 228 c, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.141 | 9 | 132.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 10.12.2016.
| 10.12.2014. |  | Kotao 4/1 Viessmann Vitoplex 100 LS tv broj 7179109 800006 101 |  | Radnička cesta 228 c, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 1.45 | 44.5 | 119 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 10.12.2016.
| 10.12.2014. |  | Kotao 5/2 Viessmann Vitoplex 100 LS tv broj 7179109 800000 108 |  | Radnička cesta 228 c, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 1.45 | 78.4 | 138.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 10.12.2016.
| 10.12.2014. |  | Kotao 6 Ascentec Th 08 A E tv broj 1143 |  | Radnička cesta 228 c, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.8 | 16.4 | 126.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 10.12.2016.
P | 10.12.2014. |  | Pekarska peć 7/1 Werner&Pfleiderer TD-V 3000x24 tv broj 3010090060 |  | Radnička cesta 228 c, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.55 | 106.4 | 116.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 10.12.2016.
| 10.12.2014. |  | Pekarska peć 8/2 Werner&Pfleiderer TD-V 3000x24 tv broj 301010 0080 |  | Radnička cesta 228 c, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.55 | 46.9 | 147.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 10.12.2016.
| 10.12.2014. |  | Pekarska peć 9/3 Werner&Pfleiderer TD-V 3000x24 tv broj 301011 0090 |  | Radnička cesta 228 c, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.93 | 54 | 83.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 10.12.2016.
| 10.12.2014. |  | Pekarska peć 10/5 Gostol tv broj nepoznat |  | Radnička cesta 228 c, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.55 | 27.9 | 103.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 10.12.2016.
| Muraplast d.o.o., Industrijska bb, Kotoriba | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije | GVE | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | VOC izraženi kao TOC | VOC izraženi kao TOC
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3
| 31.1.2014. Tiskanje PE folije |  | Ispust tehnološke linije Uteco Converting Gold 412 tv broj 2018 |  | Industrijska bb, Kotoriba |  |  | 167.4 | 100 | 31.1.2015.
| "Muraplast" d.o.o., Industrijska bb, 40 329 Kotoriba | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  |  | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | VOC izražen kao TOC |  |  | VOC izražen kao TOC
[10 empty] | mgC/m3 |  |  | mgC/m3
| Tiskanje polietilenske folije 19.05.2014. |  | Tehnološka linija za tiskanje folije "Uteco Converting" Colognola ai Colli Emerald 812 tv.br. 2017 | Ispust 1 | Industrijska bb, 40 329 Kotoriba |  |  | prirodni plin* |  | 1794.1 |  |  | 100 |  |  | 19.05.2015. |  |  | *Citiram: "Kroz dobavne rešetke usisava se zrak koji se zagrijava plinskim plamenicima, a dimni plinovi nastali izgaranjem prirodnog plina te pare organskih otapala koje se oslobađaju (hlape) u postupcima nanošenja boja i sušenja folije, izbacuju se u okoliš kroz navedene ispuste." **Potrebno je do 31.12.2015. provesti usklađenje s programom smanjivanja emisija HOS-eva- instalirati opremu za smanjivanje koncentracije organskih otapala u otpadnim plinovima
|  |  |  | Ispust 2 | [5 empty] | 1166.2 |  |  | 100
| Tiskanje polietilenske folije 16.10.2014. |  | Tehnološka linija za tiskanje folije "Uteco Converting" Colognola ai Colli Diamond HP 808 tv.br. 2363 | Ispust 1 | Industrijska bb, 40 329 Kotoriba |  |  | prirodni plin* |  | 2467.2 |  |  | 100/20* |  |  | 16.10.2015. |  |  | *Citiram: "Kroz dobavne rešetke usisava se zrak koji se zagrijava plinskim plamenicima, a dimni plinovi nastali izgaranjem prirodnog plina te pare organskih otapala koje se oslobađaju (hlape) u postupcima nanošenja boja i sušenja folije, izbacuju se u okoliš kroz navedene ispuste." **GVE prema prilogu 2. Uredbe za aktivnost 9.2, odnosno prema točki 2.1.1. Knjige o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša ***GVE vrijednosti koje su definirane u Knjizi o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša moraju se postići nakon ugradnje termičkog oksidatora do 31.12.2015.
|  |  |  | Ispust 2 | [5 empty] | 702.5 |  |  | 100/20*
| Tiskanje polietilenske folije 19.05.2014. |  | Tehnološka linija za tiskanje folije "Uteco Converting" Colognola ai Colli Emerald 809 tv.br. 2179 | Ispust 1 | Industrijska bb, 40 329 Kotoriba |  |  | prirodni plin* |  | 3509.1 |  |  | 100 |  |  | 19.05.2015. |  |  | *Citiram: "Kroz dobavne rešetke usisava se zrak koji se zagrijava plinskim plamenicima, a dimni plinovi nastali izgaranjem prirodnog plina te pare organskih otapala koje se oslobađaju (hlape) u postupcima nanošenja boja i sušenja folije, izbacuju se u okoliš kroz navedene ispuste." ** Potrebno je do 31.12.2015. provesti usklađenje s programom smanjivanja emisija HOS-eva- instalirati opremu za smanjivanje koncentracije organskih otapala u otpadnim plinovima
|  |  |  | Ispust 2 | [5 empty] | 187.4 |  |  | 100
| Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, 10 000 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 19.2.2014. |  | Kotao 1 Toplota TH 65 tv broj 12542 |  | Rooseveltov trg 5, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.755 | 0 | 107.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 19.2.2016.
| 19.2.2014. |  | Kotao 2 Toplota TH 47 tv broj 12363 |  | Rooseveltov trg 5, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.547 | 0 | 125.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 19.2.2016.
|  |  | 3. maj brodogradilište d.d., Liburnijska 3, 51 000 Rijeka | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  |  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | Ukupne praškaste tvari | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | Ukupne praškaste tvari
[12 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3
|  |  | 22.1.2014. |  | Kotao Đuro Đaković tv broj 3394 |  | Liburnijska 3, 51 000 Rijeka |  |  | prirodni plin | 5.2 | 11.5 | 82.2 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 22.1.2015.
|  |  | 21.1.2014 Antikorozivno zaštićivanje |  | Ventilacijski ispust hale KZ br 1 |  | Liburnijska 3, 51 000 Rijeka |  |  | - | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | 150 | 21.1.2019.
|  |  | 21.1.2014 Antikorozivno zaštićivanje |  | Ventilacijski ispust hale KZ br 2 |  | Liburnijska 3, 51 000 Rijeka |  |  | - | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | 150 | 21.1.2019.
|  |  | 21.1.2014 Antikorozivno zaštićivanje |  | Ventilacijski ispust hale KZ br 3 |  | Liburnijska 3, 51 000 Rijeka |  |  | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | 150 | 21.1.2019.
|  |  | 21.1.2014 Antikorozivno zaštićivanje |  | Ventilacijski ispust hale KZ br 4 |  | Liburnijska 3, 51 000 Rijeka |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 150 | 21.1.2019.
|  |  | 21.1.2014 Antikorozivno zaštićivanje |  | Ventilacijski ispust hale KZ br 5 |  | Liburnijska 3, 51 000 Rijeka |  |  | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | 150 | 21.1.2019.
|  |  | 21.1.2014 Antikorozivno zaštićivanje |  | Ventilacijski ispust hale KZ br 6 |  | Liburnijska 3, 51 000 Rijeka |  |  | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | 150 | 21.1.2019.
|  |  | 21.1.2014 Izrada cijevi |  | Ventilacijski ispust lakirnice odjela izrade cijevi - istok |  | Liburnijska 3, 51 000 Rijeka |  |  | - | - | - | - | - | 4.8 | - | - | - | - | 150 | 21.1.2019.
|  |  | 21.1.2014 Izrada cijevi |  | Ventilacijski ispust lakirnice odjela izrade cijevi - zapad |  | Liburnijska 3, 51 000 Rijeka |  |  | - | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - | 150 | 21.1.2019.
|  |  | 21.1.2014 Izrada trupa |  | Ventilacijski ispust komore za bojanje |  | Liburnijska 3, 51 000 Rijeka |  |  | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | 150 | 21.1.2019.
|  |  | 21.1.2014 Izrada cijevi |  | Ventilacijski ispust sačmarilice Gostol |  | Liburnijska 3, 51 000 Rijeka |  |  | - | - | - | - | - | 14.5 | - | - | - | - | 150 | 21.1.2019.
|  |  | 22.1.2014 |  | Termogen komore Kohne br 8 VT3200HG/2000 |  | Liburnijska 3, 51 000 Rijeka |  |  | prirodni plin | 1.12 | 83.5 | 143.1 | 0 | 15.5 | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 22.1.2016.
|  |  | 3. maj brodogradilište d.d., p.p 197, 51 001 Rijeka | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  |  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[12 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  |  | 16.12.2014. Antikorozivni tehnološki procesi |  | Termogen komore br 1 Wolf WO630-3/0510 tv broj nepoznat |  | p.p 197, 51 001 Rijeka |  |  | prirodni plin | 0.5 | 11.9 | 97.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 16.12.2016.
|  |  | 16.12.2014. Antikorozivni tehnološki procesi |  | Termogen komore br 2 Wolf WO630-3/0510 tv broj nepoznat |  | p.p 197, 51 001 Rijeka |  |  | prirodni plin | 0.5 | 11.6 | 103.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 16.12.2016.
|  |  | 16.12.2014. Antikorozivni tehnološki procesi |  | Termogen komore br 3 Wolf WO630-3/0510 tv broj nepoznat |  | p.p 197, 51 001 Rijeka |  |  | prirodni plin | 0.5 | 11.5 | 85.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 16.12.2016.
|  |  | 16.12.2014. Antikorozivni tehnološki procesi |  | Termogen komore br 4 Wolf WO630-3/0510 tv broj nepoznat |  | p.p 197, 51 001 Rijeka |  |  | prirodni plin | 0.5 | 11.7 | 100.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 16.12.2016.
|  |  | 16.12.2014. Antikorozivni tehnološki procesi |  | Termogen komore br 5 Wolf WO630-3/0510 tv broj nepoznat |  | p.p 197, 51 001 Rijeka |  |  | prirodni plin | 0.5 | 11.1 | 96.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 16.12.2016.
|  |  | 16.12.2014. Antikorozivni tehnološki procesi |  | Termogen komore br 6 Wolf WO630-3/0510 tv broj nepoznat |  | p.p 197, 51 001 Rijeka |  |  | prirodni plin | 0.5 | 13.6 | 114.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 16.12.2016.
|  |  | 16.12.2014. Antikorozivni tehnološki procesi |  | Termogen komore br 7 Wolf WO630-3/0510 tv broj nepoznat |  | p.p 197, 51 001 Rijeka |  |  | prirodni plin | 0.581 | 11.7 | 100.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 16.12.2016.
|  |  | 16.12.2014. Antikorozivni tehnološki procesi |  | Kotao TPK BKG-40 A tv broj 18815 |  | p.p 197, 51 001 Rijeka |  |  | prirodni plin | 2.934 | 11.9 | 90.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 16.12.2016.
|  |  |  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  |  | 58 | 58
|  |  |  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 21 | 21
|  |  |  | Plinske turbine |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 37
37
|  |  |  | Termička obrada otpada |  |  |  |  | 0
2015
|  | MICAH ELEKTROMOTORI d.o.o., Gornja Brestovečka bb, 49 247 Zlatar Bistrica | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | ukupne org. Tv. izražene kao C |  |  | ukupne org. Tv. izražene kao C
[11 empty] | mgC/m3 |  |  | mgC/m3
|  | Dekorativno ukrašavanje 15.12.2015. |  | Ventilacijski ispust kabine za dekorativno ukrašavanje |  | Gornja Brestovečka bb, 49 247 Zlatar Bistrica |  |  | - | - | 76.9 |  |  | 100 |  |  | prema čl. 8 Uredbe o GVE nije moguće odreditit datum do sljedećeg mjerenja
|  | Sušenje 15.12.2015. |  | Ventilacijski ispust peći za sušenje |  | Gornja Brestovečka bb, 49 247 Zlatar Bistrica |  |  | - | - | 27 |  |  | 50 |  |  | prema čl. 8 Uredbe o GVE nije moguće odreditit datum do sljedećeg mjerenja
|  | Impregnacija 15.12.2015. |  | Ventilacijski ispust nape prostorije za impregnaciju |  | Gornja Brestovečka bb, 49 247 Zlatar Bistrica |  |  | - | - | 38.1 |  |  | 100 |  |  | prema čl. 8 Uredbe o GVE nije moguće odreditit datum do sljedećeg mjerenja
|  | Mužek Kaminko d.o.o Bobovje bb 49 000 Krapina | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-09-11 |  | Termogen 1 ORO 1 SA |  | Mužek Kaminko d.o.o Bobovje bb 49 000 Krapina |  |  | zemni plin | 0.64 | 4.15 | 94.67 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-09-11
|  | MIV d.d Fabijanska 33, 42 000 Varaždin, Gispodarska bb, Varaždin | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | Krute čestice | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | Krute čestice
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3
|  | 2015-04-09 |  | Toplovodni kotao 1, Topolota Zagreb TH 80 TV, ser.br. 14315 |  | MIV d.d. , Gospodarska bb, Varaždin |  |  | prirodni plin | 2.326 | 94.7 | 101.6 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2017-04-09
|  | 2014-10-30 |  | Toplovodni kotao K2, TAM Stadler ZV 2300, ser.br.2326 |  | MIV d.d. , Gospodarska bb, Varaždin |  |  | prirodni plin | 2.326 | 2.7 | 157.8 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2016-10-30
|  | 2015-04-20 |  | Tehnološka peć P1, OBTUS, tip: VWO |  | MIV d.d. , Gospodarska bb, Varaždin |  |  | prirodni plin | 0.15 | 1.9 | 144.4 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 20.4..2017
|  | 2015-04-20 |  | Tehnološka peć P2, OBTUS, tip: VWO/PGO |  | MIV d.d. , Gospodarska bb, Varaždin |  |  | prirodni plin | 0.31 | 13 | 161.1 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 20.4..2017
|  | 2015-12-01 |  | Toplovodni kotao K1, Tam stadler, ser.br:91 |  | MIV d.d. , Gospodarska bb, Varaždin |  |  | prirodni plin | 0.93 | 3.3 | 154.6 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 20.4..2017
|  | 2015-05-29 |  | Ispust iz stroja za čišćenje odljevaka VK5-ispust iz szstava za pročišćavanje |  | MIV d.d, Fabijanska 33, Varaždin |  |  | - | - | - | - | - | 18.6 | - | - | - | - | 20 | 2020-05-29
|  | 2015-05-29 |  | Ispust iz stroja za čišćenje odljevaka VP6M-ispust iz szstava za pročišćavanje |  | MIV d.d, Fabijanska 33, Varaždin |  |  | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 20 | 2020-05-29
|  | Medika d.d Capraška 1, 10 000 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-12-03 |  | Toplovodni kotao 1, HOVAL ST-PLUS tv.br:600120800010 |  | Medika d.d, Capraška1 , 10 000 Zagreb |  |  | prirodan plina | 0.93 | 8.7 | 116.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2015-12-03
|  | 2015-12-03 |  | Toplovodni kotao 2 HOVAL ST-PLUS 270T, tv.br: 600120300012 |  | Medika d.d, Capraška1 , 10 000 Zagreb |  |  | prirodan plina | 0.31 | 5.9 | 79.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2015-12-03
|  | 2015-12-03 |  | Toplovodni kotao 3 HOVAL ST-PLUS tv.br: 600120800002 |  | Medika d.d, Capraška1 , 10 000 Zagreb |  |  | prirodan plina | 0.93 | 16 | 133.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2015-12-03
|  | MIV d.d., Fabijanska 33, 42 000 Varaždin | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije | GVE | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Krute čestice | Krute čestice
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3
|  | 11.3.2015. |  | Ispust iz filtra SiaPro Zdepasti TFSL F/220-525 tv broj 1196214 |  | Fabijanska 33, 42 000 Varaždin |  |  | 14.6 | 50 | 11.3.2020.
|  | Mlinar d.d , Radnička cesta 228 c, 10 000 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-03-30 |  | Toplovodni kotao, BUDERUS LOGANO SK 725, tv.br: 63005617 |  | Mlinar d.d., Mate Vlašića 32, Poreč |  |  | prirodan plina |  | 10.7 | 142.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-03-30
|  | 2015-03-30 |  | Kotao Parni VIESSMANN Vitoples 100-LS, tv.br: 7179154 400106 |  | Mlinar d.d., Mate Vlašića 32, Poreč |  |  | prirodan plina |  | 2.4 | 80.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-03-30
|  | 2015-03-30 |  | 3.Kotao parni VIESSMANN, Vitoplex 100-LS, tv.br: 7179154 400107 |  | Mlinar d.d., Mate Vlašića 32, Poreč |  |  | prirodan plina |  | 4.3 | 75.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-03-30
|  | 2015-03-30 |  | Tunelska peć, Gostol, tv.br: nepoznat |  | Mlinar d.d., Mate Vlašića 32, Poreč |  |  | prirodan plina |  | 125.2 | 66.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-03-30
|  | 2015-03-30 |  | Četveroetažna peć, Europa, Leonardi 4315, tv.br: 647509 |  | Mlinar d.d., Mate Vlašića 32, Poreč |  |  | prirodan plina |  | 17.8 | 60.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-03-30
|  | 2015-03-30 |  | Četveroetažna peć, Europa, Leonardi 4315, tv.br: 647609 |  | Mlinar d.d., Mate Vlašića 32, Poreč |  |  | prirodan plina |  | 847.3 | 50.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-03-30
|  | 2015-03-30 |  | Četveroetažna peć, Europa, Leonardi 4315, tv.br: 718810 |  | Mlinar d.d., Mate Vlašića 32, Poreč |  |  | prirodan plina |  | 0 | 62.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-03-30
|  | 2015-03-30 |  | Četveroetažna peć, Europa, Leonardi 4315, tv.br: 691009 |  | Mlinar d.d., Mate Vlašića 32, Poreč |  |  | prirodan plina |  | 65.8 | 64.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-03-30
|  | 2015-03-30 |  | Četveroetažna peć, Europa, Leonardi 4315, tv.br: 691209 |  | Mlinar d.d., Mate Vlašića 32, Poreč |  |  | prirodan plina |  | 0 | 121.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-03-30
|  | 2015-03-30 |  | Četveroetažna peć, Europa, Leonardi 4315, tv.br: 691109 |  | Mlinar d.d., Mate Vlašića 32, Poreč |  |  | prirodan plina |  | 0 | 121.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-03-30
|  | Marina Kornati, Obala Kneza Branimira1, 23 210 Biograd na Moru | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2.10.2015 Kotlovnica centralna |  | Kotao 1, ACV HM, 150 JUMBO, tv.br: 1046 |  | Marina Kornati, Obala Kneza Branimira1, 23 210 Biograd na Moru |  |  | lož ulje ekstra lako | 0.15 | 36.98 | 162.23 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-10-02
|  | 2.10.2015 Kotlovnica restorana |  | Kotao2, ACV INTERNATIONAL B-1601 RUISBROEK B-23, tv.br:0033842 |  | Marina Kornati, Obala Kneza Branimira1, 23 210 Biograd na Moru |  |  | lož ulje ekstra lako | 0.107 | 57.7 | 154.55 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-10-02
|  | 2.10.2015 kotlovnica zapad kupatila |  | Kotao3, ACV INTERNATIONAL B-1601 RUISBROEK HM 150 JUMBO, tv.br: 150 |  | Marina Kornati, Obala Kneza Branimira1, 23 210 Biograd na Moru |  |  | lož ulje ekstra lako | - | 107.1 | 171.11 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-10-02
|  | 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., Luburnijska 3, 51 000 Rijeka | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-03-09 |  | Kotao Đuro Đaković, tip 800 tv.br: 3394 |  | 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., Luburnijska 3, 51 000 Rijeka |  |  | prirodni plin | 5.2 | <11,5 | 79.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-03-09
|  | Mihoković d.o.o., Ulica Miroslava Mrkše 54A, 10 020 Novi Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 28.12.2015. |  | Peć Centrometal EKO CK P110 tv broj 1830600002840 |  | Ulica Miroslava Mrkše 54A, 10 020 Novi Zagreb |  |  | drvo | 0.11 | 815 | - | 1 | 1000 | - | 11 | 1 | 28.12.2017.
|  | MKG-PACK d.d Kukuljanovo 349, 51 277 Kukuljanovo | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2016-01-13 |  | Dimnjak sušare za plastifikaciju tip EINP 100 |  | MKG-PACK d.d Zastavnica 25 b, 10 250 Hrvatski Leskovac |  |  | - | - | 199.77 | 31.23 | - | nisu propisane | 350 | 3 | - | 2021-01-13
|  | 2016-01-13 |  | Dimnjak sušare za plastifikaciju tip EINP 101 |  | MKG-PACK d.d Zastavnica 25 b, 10 250 Hrvatski Leskovac |  |  | - | - | 224.43 | 28.9 | - | nisu propisane | 350 | 3 | - | 2021-01-13
|  | 2016-01-13 |  | Dimnjak sušare za plastifikaciju tip EINP 102 |  | MKG-PACK d.d Zastavnica 25 b, 10 250 Hrvatski Leskovac |  |  | - | - | 199.9 | 31.7 | - | nisu propisane | 350 | 3 | - | 2021-01-13
|  | 2016-01-13 |  | Dimnjak sušare za plastifikaciju tip EINP 103 |  | MKG-PACK d.d Zastavnica 25 b, 10 250 Hrvatski Leskovac |  |  | - | - | 197.5 | 31.9 | - | nisu propisane | 350 | 3 | - | 2021-01-13
|  | 2016-01-13 |  | Dimnjak kotla Buderus Logano GE434X, tv.br:253000-03164-00016 |  | MKG-PACK d.d Zastavnica 25 b, 10 250 Hrvatski Leskovac |  |  | propan-butan | 0.25 | 82.5 | 73.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2018-01-13
|  | Muraplast d.o.o., Sajmišna 16, Kotoriba | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | HOS kao TOC | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | HOS kao TOC
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 15.12.2015. |  | Termički oksidator Regenos 2040 |  | RTO postrojenje, Sajmišna 16, Kotoriba |  |  | - | - | 21.7 | 7.1 | 1.7 | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 19.5.2016.
|  | 2015-01-12 |  | Tehnološka linija za tisaknje folije " Uteco Converting" tip Gold 412 |  | Proizvodna hala za tisaknje polietilenske folije |  |  | - | - | - | - | 219.7 | - | - | - | - | 100/20 | 12.1.2016.
|  | Monting d.o.o., Svetice 21, 10000 Zagreb | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije | GVE | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Praškaste tvari | Praškaste tvari
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3
|  | 2015-07-02 |  | Ispust stroja s komorom za sačmarenje "Gostol" |  | Monting d.o.o., -Pogon Dugo Selo, Trnošćica b.b., 10370 Dugo Selo |  |  | 1.6 | 150 | 2020-07-02
[8 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  |  | 38
[8 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 29
[8 empty] | Plinske turbine |  |  |  |  | 0
[8 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 9
[8 empty] | Termička obrada otpada |  |  |  |  | 0

## N
| Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Mirogojska cesta 16, 10 000 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 17.12.2014. |  | Kotao 1 Viessmann SX2 Vitoplex 200 tv broj 7192480900090100 |  | Mirogojska cesta 16, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.9 | 2 | 65 | 0 | 100 | 200 | 3
| 17.12.2014. |  | Kotao 2 Viessmann SX2 Vitoplex 200 tv broj 7192480900104101 |  | Mirogojska cesta 16, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 1.1 | 3 | 61 | 0 | 100 | 200 | 3
| Naša djeca tiskara d.d., Remetinečka 135, 10 000 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 31.12.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 100 SX1 tv.br. 7324729300102 |  | Remetinečka 135, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.13 | <10,9 | 66.9 | 0 | 100 | 200 | 3
| NAŠICECEMENT d.d., Tajnovac 1, 31 500 Našice | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | NOx | krute čestice | Hg | Cd+TI | Metali | PCDD/F | Volumni udio kisika
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ng/mN3 | %
| Dobivanje cementa 17.12.2014. |  | Bunker dodatka mlinova cementa- ispust otprašivača |  | Tajnovac 1, 31 500 Našice |  |  | - | - | - | 116,4* | - | - | - | - | 20.9 |  |  | *pokrenuta je korektivna radnja vezana za popravak uređaja za otprašivanje. Nakon dovođenja uređaja u ispravnost provest će se mjerenje od strane ovlaštenog ispitnog laboratorija
| Dobivanje cementa 17.12.2014. |  | Transport sirovog ugljena 2- ispust otprašivača |  | Tajnovac 1, 31 500 Našice |  |  | - | - | - | 4.7 | - | - | - | - | 20.9
| Dobivanje cementa 05.09.2014. |  | Mlin ugljena-ispust otprašivača |  | Tajnovac 1, 31 500 Našice |  |  | - | - | 314.4 | - | - | - | - | - | 10.1
| Dobivanje cementa 25.03.2014. |  | Rotacijska peć-dimnjak ventilatora vrećastog otprašivača |  | Tajnovac 1, 31 500 Našice |  |  | * | - | - | - | 0.001 | 0.0002 | 0.539 | 0.001 | 9.7 |  |  | *navedeni su plin, ugljen, gume, ulje, ostalo
| Dobivanje cementa 26.03.2014. |  |  |  | Tajnovac 1, 31 500 Našice |  |  | * | - | - | - | 0.026 | 0.0009 | 0.0329 | 0.005 | 7.7
| Dobivanje cementa 27.03.2014. |  |  |  | Tajnovac 1, 31 500 Našice |  |  | * | - | - | - | 0.001 | 0.0005 | 0.1127 | 0.001 | 9.6
| Dobivanje cementa 03.-05.09.2014. |  |  |  | Tajnovac 1, 31 500 Našice |  |  | * | - | - | - | 0.00042 | 0.0312 | 0.0229 | 0.001429 | 9.1
| Neuropsihijatrijska bolnica Dr Ivan Barbot Popovača, Jelengradska 1, 44317 Popovača | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 17.4.2014. |  | Kotao Stabraterm STH 80-TV tv broj 1032 |  | Jelengradska 1, 44317 Popovača |  |  | prirodni plin | 0.1 | 0 | 82 | 0 | 100 | 200 | 3
| Kotlovnica 17.4.2014. |  | Kotao Centrometal Eko-Cup S3 tv broj 02321 |  | Jelengradska 1, 44317 Popovača |  |  | prirodni plin | 0.46 | 0 | 42 | 0 | 100 | 200 | 3
| Kotlovnica 17.4.2014. |  | Kotao TPK BKG-20A tv broj 1454A |  | Jelengradska 1, 44317 Popovača |  |  | prirodni plin | 1.3 | 0 | 46 | 0 | 100 | 200 | 3
| Kotlovnica 17.4.2014. |  | Kotao Toplota TH-80-TV tv broj 13285 |  | Jelengradska 1, 44317 Popovača |  |  | prirodni plin | 0.93 | 0 | 92 | 0 | 100 | 200 | 3
| Kotlovnica 17.4.2014. |  | Kotao Stabraterm ST-250-TV tv broj 1284 |  | Jelengradska 1, 44317 Popovača |  |  | prirodni plin | 0.3 | 0 | 85 | 0 | 100 | 200 | 3
[7 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  |  | 12
[7 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 8
[7 empty] | Plinske turbine |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 3
[7 empty] | Termička obrada otpada |  |  |  |  | 1
2015
|  | Neva d.o.o., Obrtnička 37, 10 437 Rakitje-Bestovje | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3
|  | 13.3.2015. |  | Kotao Viessmann Vitorond 200-1 tv broj 14101904 |  | Obrtnička 37, 10 437 Rakitje-Bestovje |  |  | prirodni plin | 0.86 | 34.4 | 114 | 0 | 100 | 200
|  | 13.3.2015. |  | Kotao Viessmann Vitorond 200-2tv broj 1401903 |  | Obrtnička 37, 10 437 Rakitje-Bestovje |  |  | prirodni plin | 0.86 | 34.9 | 97 | 0 | 100 | 200
|  | 13.3.2015. |  | Brzi razvijač pare Vapor tv broj VK078V009 |  | Obrtnička 37, 10 437 Rakitje-Bestovje |  |  | prirodni plin | 0.46 | 27.3 | 50 | 0 | 100 | 200
|  | 13.3.2015. |  | Brzi razvijač pare RSG Dinamika Zaprešić tv broj 3D14 |  | Obrtnička 37, 10 437 Rakitje-Bestovje |  |  | prirodni plin | 0.84 | 38.2 | 96.7 | 0 | 100 | 200
|  | Narodne novine d.d Savski Gaj XIII.put 6, 10 000 Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3
|  | 2014-11-20 |  | Kotao Hoval, ST Plus, tv.br: nepoznat |  | Narodne novine d.d Savski Gaj XIII.put 13 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.58 | 20.7 | 137.1 | 0 | 100 | 200
|  | 2014-11-20 |  | Kotao Hoval, ST Plus, tv.br: nepoznat |  | Narodne novine d.d Savski Gaj XIII.put 13 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.46 | 27.1 | 138.7 | 0 | 100 | 200
|  | 2014-11-21 |  | Kotao Viessmann Vitoplex 200., ser.br:7248064900 109 |  | Narodne novine d.d Savski Gaj XIII.put 6 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.44 | 4.2 | 62.1 | 0 | 100 | 200
|  | 2014-11-21 |  | Kotao Viessmann Vitoplex 200., ser.br:7248064800323 100 |  | Narodne novine d.d Savski Gaj XIII.put 6 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.44 | 7.8 | 68.1 | 0 | 100 | 200
|  | 2014-11-25 |  | Toplovodni kotao Buderus Logano GE 515., ident.br: 05086676-00-2193-00284 |  | Narodne novine d.d Vilka Novaka b.b, 42 000 Varaždin |  |  | prirodni plin | 0.4 | 8.6 | 63 | 0 | 100 | 200
|  | 2014-11-24 |  | Kotao Viessmann Parot Simplex, tv.br:nepoznat |  | Narodne novine d.d Trg žrtava fašizma 15, 10 000 Zagreb |  |  | prirodni plin | - | 52 | 74.5 | 0 | 100 | 200
|  | NCP - Grupa d.o.o., Obala Jerka Šišgorića 1, 22 000 Šibenik | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije | GVE | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | TOC | TOC
[11 empty] | mg C/m2 | mg C/m2
|  | Komora za lakiranje 20.7.2015. |  | Glavni odsisni kanal |  | Obala Jerka Šišgorića 1, 22 000 Šibenik |  |  | - | - | 80.82 | 100 | -
|  | Komora za lakiranje 20.7.2015. |  | Bočni odsisni kanal komore za lakiranje 1 |  | Obala Jerka Šišgorića 1, 22 000 Šibenik |  |  | - | - | 9.34 | 100 | -
|  | Komora za lakiranje 20.7.2015. |  | Bočni odsisni kanal komore za lakiranje 2 |  | Obala Jerka Šišgorića 1, 22 000 Šibenik |  |  | - | - | 10.63 | 100 | -
|  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | Praškaste tvari | CO | NOx | Dimni broj | Praškaste tvari | Volumni udio kisika
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  |  | mg/m3 | mg/m3 |  |  | %
|  | Kotlovnica-skladište |  | nema navedeno |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | 59.1 | 125.3 | 0 | - | 200 | 100 | 0 | - | 3
|  | Kotlovnica-skladište |  | nema navedeno |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | 57.1 | 148.1 | 0 | - | 200 | 100 | 0 | - | 3
|  | Kotlovnica-upravna zgrada |  | nema navedeno |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | 10 | 145.6 | 0 | - | 200 | 100 | 0 | - | 3
|  | Kotlovnica-upravna zgrada |  | nema navedeno |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | 10 | 159.5 | 0 | - | 200 | 100 | 0 | - | 3
|  | Kotlovnica-automehaničarska radionica |  | nema navedeno |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | 10 | 133.9 | 0 | - | 200 | 100 | 0 | - | 3
|  | Bunker dodatka mlinova cementa 22.09.2015 |  | Ispust otprašivača Z5 -ispust iza ventilatora , tip: SFNP-2.4/2.0-234 |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | 10 | -
|  | Sušara dodatka 20.02.2015 |  | Dimnjak ventilatora vrećastog otprašivača Z2-ispust iza ventilatora , SFPD 8/432 |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | - | - | - | 4.3 | - | - | - | 10 | -
|  | Silos homogenizacije 08.06.2015 |  | Ispust ventilatora Z3- ispust iz ventilatora, poz.silos.jomo.kota 42m , tip: V 457-6-043-P |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 10 | -
|  | Transport klinkera 1, Pretovar kabličastog na ploči prema silosu 1 i 2, 08.06.2015 |  | Ispust otprašivača Z27, tip: VFP/5x6/141/7.5 |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - | 10 | -
|  | Transport klinkera 4 Ispi u silos 2 , 08.06.2015 |  | Ispust otprašivača, Z30 tip: VFP/5x6/140/7.5 |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 10 | -
|  | Ciklonski odvajač (Cjevovod MC-2) , 23.09.2015 |  | Ispust otprašivača iza ventilatora, tip: SCHEUCH TIP/302-0445-015 |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 10 | -
|  | Ciklonski odvajač (Cjevovod MC-1), 23.09.2015 |  | Ispust otprašivača iza ventilatora Z40, tip: SCHEUCH TIP/302-0445-015 |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 10 | -
|  | Ćelija silosa cementa (Silos cementa br. 6) , 20.02.2015 |  | Ispust otprašivača iza ventilatora Z41, tip: SCHEUCH TIP/302-0445-015 |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | 10 | -
|  | Ćelija silosa cementa (Silos cementa br.7) , 20.02.2015 |  | Ispust otprašivača iza ventilatora Z42, tip: SCHEUCH TIP/302-0445-015 |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 10 | -
|  | Ćelija silosa cementa (Silos cementa br.8) , 20.02.2015 |  | Ispust otprašivača iza ventilatora Z43, tip: SCHEUCH TIP/302-0445-015 |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 10 | -
|  | Ćelija silosa cementa (Silos cementa br.9) , 20.02.2015 |  | Ispust otprašivača iza ventilatora Z44, tip: SCHEUCH TIP/302-0445-015 |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 10 | -
|  | Ćelija silosa cementa (Silos cementa br. 10) , 20.02.2015 |  | Ispust otprašivača iza ventilatora Z45 |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 10 | -
|  | Ćelija silosa cementa (Silos cementa br.11) , 20.02.2015 |  | Ispust otprašivača iza ventilatora Z46, tip: SCHEUCH TIP/302-0445-015 |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 10 | -
|  | Ćelija silosa cementa (Silos cementa br. 12 , 20.02.2015 |  | Ispust otprašivača iza ventilatora Z47 tip: SCHEUCH TIP/302-0445-015 |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 10 | -
|  | Ćelija silosa cementa (Silos cementa br. 13 , 20.02.2015 |  | Ispust otprašivača iza ventilatora Z48 , tip: SCHEUCH TIP/302-0445-015 |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 10 | -
|  | Elevator MC-2 , 23.09.2015 |  | Ispust otprašivača iza ventilatora Z49 , tip: SCHEUCH TIP/302-0445-015 |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 10 | -
|  | Elevator MC-1 , 23.09.2015 |  | Ispust otprašivača iza ventilatora Z50, tip: SCHEUCH TIP/302-0445-015 |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | 10 | -
|  | Elevator MC-3 , 23.09.2015 |  | Ispust otprašivača iza ventilator Z51 , tip: SCHEUCH TIP/302-0445-015 |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | 10 | -
|  | Pražnjenje ćelija silosa i utovarne garniture (ZTK-RINFUZA 3) , 23.04.2015 |  | Ispust otprašivača iza ventilatora Z52 , tip: SCHEUCHTIP/302-0445-015 |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | 10 | -
|  | Pražnjenje ćelija silosa i utovarne garniture (ZTK-RINFUZA 4) , 23.04.2015 |  | Ispust otprašivača iza ventilatora Z53, tip: SCHEUCH TIP/302-0445-015 |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 10 | -
|  | Pražnjenje ćelija silosa i utovarne garniture (ZTK- RINFUZA 5) , 23.04.2015 |  | Ispust otprašivača iza ventilatora Z54 , tip: SCHEUCH TIP/302-0445-015 |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 10 | -
|  | Pražnjenje ćelija silosa i utovarne garniture (ZTK-RINFUZA 6) , 23.04.2015 |  | Ispust otprašivača iza ventilatora Z55 , tip: SCHEUCH TIP/302-0445-015 |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 10
|  | Ispust transport klinkera , 24.03.2015 |  | Ispust otprašivača iza ventilatora, tip: SCHEUCH fi 103 |  | NAŠICECEMENT d.d Tajnovac 1, 31500 Našice |  |  | - | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | 10
|  | NAŠICECEMENT d.d., Tajnovac 1, 31 500 Našice | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | Hg | Cd+TI | Metali | PCDD/F | Hg | Cd+TI | Metali | PCDD/F | Volumni udio kisika
[11 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ng/mN3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ng/mN3 | %
|  | 23-24.03.2015 |  | Rotacijska peć, dimnjak ventilatora vračastog otprašivača-ispust iza ventilatora |  | NAŠICECEMENT d.d., Tajnovac 1, 31 500 Našice |  |  | ugljen, gume, ulje, ostalo | - | 0.019 | 0.0032 | 0.0172 | 0.001261 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 9.99
|  | 2015-09-21 |  | Rotacijska peć, dimnjak ventilatora vračastog otprašivača-ispust iza ventilatora |  | NAŠICECEMENT d.d., Tajnovac 1, 31 500 Našice |  |  | ugljen, gume, ulje, ostalo | - | 0.0084 | 0.0037 | 0.0169 | 0.000122 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 8.93
|  | 2015-09-22 |  | Rotacijska peć, dimnjak ventilatora vračastog otprašivača-ispust iza ventilatora |  | NAŠICECEMENT d.d., Tajnovac 1, 31 500 Našice |  |  | ugljen, gume, ulje, ostalo | - | 0.0065 | 0.0037 | 0.0169 | 0.001227 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 8.93
|  | 2015-09-23 |  | Rotacijska peć, dimnjak ventilatora vračastog otprašivača-ispust iza ventilatora |  | NAŠICECEMENT d.d., Tajnovac 1, 31 500 Našice |  |  | ugljen, gume, ulje, ostalo | - | 0.0083 | 0.0037 | 0.0169 | 3.8e-05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 8.93
[8 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  |  | 45
[8 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 14
[8 empty] | Plinske turbine |  |  |  |  | 0
[8 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 31
[8 empty] | Termička obrada otpada |  |  |  |  | 0

## O
| Okiroto d.o.o., Janka Leskovara 36, 49 218 Pregrada | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 9.4.2014 Kotlovnica |  | Kotao Hidroterm HSK - 8 |  | Janka Leskovara 36, 49 218 Pregrada |  | prirodni plin | 0.3 | 14.2 | 270.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 9.4.2016.
| 9.4.2014 |  | Termogen peći za kalupljenje PRM 2800 |  | Janka Leskovara 36, 49 218 Pregrada |  | prirodni plin | 0.63 | 10.2 | 126.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 9.4.2016.
| 9.4.2014 Kotlovnica |  | Termogen peći za kalupljenje PRM 4000 |  | Janka Leskovara 36, 49 218 Pregrada |  | prirodni plin | 1 | 51.9 | 81.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 9.4.2016.
| 9.4.2014 Kotlovnica |  | Termogen peći za kalupljenje ERM 5000 br 1 |  | Janka Leskovara 36, 49 218 Pregrada |  | prirodni plin | 0.55 | 14.6 | 101.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 9.4.2016.
| 9.4.2014 Kotlovnica |  | Termogen peći za kalupljenje ERM 5000 br 2 |  | Janka Leskovara 36, 49 218 Pregrada |  | prirodni plin | 0.55 | 12.4 | 117.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 9.4.2016.
| Omial novi d.o.o. Zakučac 11, 21 310 Omiš | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | TOC | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | TOC
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3
| 5.12.2014. Premazivanje aluminiskih traka |  | Ispust uređaja za naknadno termičko spaljivanje GoGas Gefi Krefeld tv broj 762018 |  | Zakučac 11, 21 310 Omiš |  | prirodni plin | - | 36.54 | 156.32 | 0 | - | 100 | 200 | 5 | 1 | - | 5.12.2016.
| 11.9.2014. Premazivanje aluminiskih traka |  | Ispust uređaja za naknadno termičko spaljivanje GoGas Gefi Krefeld tv broj 762018 |  | Zakučac 11, 21 310 Omiš |  | prirodni plin | - | - | - | - | 43.35 | - | - | - | - | 50 | 11.9.2016.
| Opća županijska bolnica Požega d.o.o., Osječka 107, 34 000 Požega | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 9.4.2014 Kotlovnica |  | Kotao 1 Plamen SE 375 BYU Internacional tv broj 12-14-16-18-20 |  | Osječka 107, 34 000 Požega |  | prirodni plin | 0.375 | 38.4 | 272.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 9.4.2016.
| 9.4.2014 Kotlovnica |  | Kotao 2 Plamen SE 375 BYUInternacional l tv broj 11-13-15-17-19 |  | Osječka 107, 34 000 Požega |  | prirodni plin | 0.375 | 36.2 | 258.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 9.4.2016.
| 9.4.2014 Kotlovnica |  | Kotao 3 Plamen SE 375 BYUInternacional l tv broj 2-4-6-8-10 |  | Osječka 107, 34 000 Požega |  | prirodni plin | 0.375 | 37.2 | 225.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 9.4.2016.
| 9.4.2014 Kotlovnica |  | Kotao 4 Plamen SE 375 BYU Internacional l tv broj 1-3-5-7-9 |  | Osječka 107, 34 000 Požega |  | prirodni plin | 0.375 | 84.6 | 238.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 9.4.2016.
| 9.4.2014 Kotlovnica |  | Kotao Vaporax l tv broj |  | Osječka 107, 34 000 Požega |  | prirodni plin | 0.55 | 41.8 | 189.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 9.4.2016.
| OPG Bakonji, Galici 3, 10 434 Strmec Samoborski | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 8.12.2014. |  | Termogen Herbas TGH 100 tv broj 0113/01 |  | Galici 3, 10 434 Strmec Samoborski |  | ekstra lako lož ulje | 0.1 | 15 | 205 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 8.12.2016.
| 8.12.2014. |  | Termogen Herbas TGH 100 tv broj 0110/01 |  | Galici 3, 10 434 Strmec Samoborski |  | ekstra lako lož ulje | 0.1 | 10 | 189 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 8.12.2016.
| Oriolok d.d., Zagrebačka 37, 35 250 Oriovac | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  |  | Kotao Đuro Đaković tv broj 4381 |  | Zagrebačka 37, 35 250 Oriovac |  | stavljen van pogona zbog samnjenog obima proizvodnje
| 30.9.2014. |  | Kotao Đuro Đaković 1250 tv broj 3525 |  | Zagrebačka 37, 35 250 Oriovac |  | srednje lako lož ulje | 1.45 | 36 | 650 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 30.9.2016.
| OTK d.o.o, Vukovićeva bb, Kaštelanec, 42 204 Turčin | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | krute čestice | CO | NOx | SO2 | krute čestice
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 22.10.2014. |  | Kotao Topling SASP 2000 tv broj 9 |  | Vukovićeva bb, Kaštelanec, 42 204 Turčin |  | drvna piljevina | 2 | 274.6 | 166.6 | 322.7 | 70.6 | 500 | 500 | 2000 | 150 | 22.10.2015.
| 22.10.2014. |  | Kotao Kohlbach HKI K8-1500 tv broj 0531 |  | Vukovićeva bb, Kaštelanec, 42 204 Turčin |  | drvna piljevina | 1.5 | 132.1 | 505.9 | 266.8 | 132.6 | 500 | 500 | 2000 | 150 | 22.10.2015.
| O.Š. Dragutin Tadijanović, Naselje Andrije hebranga 1271, 35 000 Slavonski Brod | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 7.02.2014. Kotlovnica |  | Kotao Viessmann Vitoplex 300 TX3 tv broj 7324724200162 |  | Naselje Andrije hebranga 1271, 35 000 Slavonski Brod |  | prirodni plin | 0.345 | 12 | 57 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 7.2.2016.
| O.Š. Matija Antun Relković, Ignjata Brlića 1 1271, 35 425 Davor | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 19.02.2014. Kotlovnica |  | Kotao Buderus Logano SK 625 tv broj 05791675-01-4355-0137 |  | Ignjata Brlića 1 1271, 35 425 Davor |  | lož ulje | 0.53 | 11.35 | 177.73 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 7.2.2016.
| O.Š. Dr Stjepan Ilijašević, Frankopanska 97, 35 250 Oriovac | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 22.10.2014. |  | Kotao Viessmann Paromat Simplex tv broj 7324061900746 104 |  | Područna škola Kobaš |  | lož ulje | 0.225 | 2 | 129.75 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 22.10.2016.
| 22.10.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 200 tv broj 7185074600278 106 |  | Područna škola Kobaš |  | lož ulje | 0.2 | 6.75 | 140 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 22.10.2016.
| 22.10.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 200 tv broj 7248064800082 106 |  | Frankopanska 97, 35 250 Oriovac |  | lož ulje | 0.44 | 1 | 176 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 22.10.2016.
| OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPNJA, SISAK, Franje Lovrića 27, 44 000 Sisak | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 22.07.2014. |  | Kotao 1 BUDERUS SB 615 LOGANO PLUS tv.br. 25100-08149-00581-63025678 |  | Franje Lovrića 27, 44 000 Sisak |  | prirodni plin | 0.51 | 0 | 68 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 22.07.2016.
| Kotlovnica 22.07.2014. |  | Kotao 2 BUDERUS SB 615 LOGANO PLUS tv.br. nepoznat |  | Franje Lovrića 27, 44 000 Sisak |  | prirodni plin | 0.51 | 0 | 79 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 22.07.2016.
| Osnovna škola Odra, Đačka 5, 10 020 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  | GVE |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | CO | NOx | Volumni udio kisika
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 7.2.2014. |  | Kotao Viessmann PS 028 tv broj 2000487 |  | Đačka 5, 10 020 Zagreb |  | lož ulje | 0.285 | 0 | 121.1 | 175 | 350 | 3 | 7.2.2016.
| 7.2.2014. |  | Kotao Viessmann PS 034 tv broj 3100188 |  | Đačka 5, 10 020 Zagreb |  | lož ulje | 0.345 | 0 | 111.2 | 100 | 200 | 3 | 7.2.2016.
|  |  |  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  | 27 | 27
|  |  |  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  | 19
25
|  |  |  | Plinske turbine |  |  |  | 0
|  |  |  | Tehnološki procesi |  |  |  | 8 | 2
|  |  |  | Termička obrada otpada |  |  |  | 0
2015
|  | Osnovna škola Meterize, Put kroz Meterize 48, Šibenik | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx kao NO2 | Dimni broj | CO | NOx kao NO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica 20.1.2015 |  | Kotao VIESSMANN SX21 VITOPLEX 200, ser.br. 7438485200052 109 |  | Put kroz Meterize 48, Šibenik |  | tekuće | 0.7 | 0.11 | 124.28 | 0 | 175 | 250 | 3 | 0 | 20.1.2017.
|  | Osnovna škola Medvedgrad, Strma cesta 15, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx kao NO2 | Dimni broj | CO | NOx kao NO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-02-05 |  | Toplovodni kotao 1, Vitoplex 100 SX 1,tv.broj: 100064 |  | Strma Cesta 15, 10 000 Zagreb |  | ekstra lako lož ulje | 0.4 | 0 | 158.6 | - | 175 | 350 | 3 | 0 | 2017-02-05
|  | 2015-02-05 |  | Kotao VIESSMANN SX21 VITOPLEX 200, ser.br. 7438485200052110 |  | Strma Cesta 15, 10 000 Zagreb |  | ekstra lako lož ulje | 0.4 | 0 | 162.8 | - | 175 | 350 | 3 | 0 | 2017-02-05
|  | OTK d.o.o Vukovićeva bb, 42 204 Kaštelanec | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | krute čestice | CO | NOx | SO2 | krute čestice
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
|  | 2015-11-20 |  | Kotao Topling , tv.br:9., |  | Vukovićeva bb, Kaštelanec, 42 204 |  | kruta goriva i biomasa | 2 | 373.3 | 159.1 | 176.7 | 112.9 | 500 | 500 | 2000 | 150 | 22.10.2016.
|  | 2015-11-20 |  | Kotao Kohlbach HKI K8-1500 tv broj 0531 |  | Vukovićeva bb, Kaštelanec, 42 204 |  | kruta goriva i biomasa | 1.5 | 299.2 | 371.1 | 288.8 | 110.4 | 500 | 500 | 2000 | 150 | 22.10.2016.
|  | Osnovna škola Srinjine, Put Bilaja bb, 21 292 Srinjine | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-03-19 |  | Kotao Centrometal Eco-Cup S3 tv broj 001895 |  | Put Bilaja bb, 21 292 Srinjine |  | ekstra lako loživo ulje | 0.16 | 18.15 | 166.61 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-03-10
|  | Osnovna škola Sveti Petar Orehovac , Sveti Petar Orehovec 90 | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-11-20 |  | Toplovodni kotao, Viessman Werke GmbH Allendorf, tv.broj: 7324728300708 |  | Područna škola Fodrovec, Donji Fodrovec 38 |  | ekstra lako loživo ulje | 0.1 | 9.5 | 127.3 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-11-20
|  | Osnovna škola "Grigor Vitez", Trg Karla Lukaša 7, Sv Ivan Žabno | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica 18.3.2015. |  | KotaoToplota Zagreb tv.br. 11047 |  | Trg Karla Lukaša 7 , Sv Ivan Žabno |  | prirodni plin | 0.408 | 0.6 | 56 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 18.3.2017.
|  | Održavanje vagona d.o.o, Strojarska 17, 10000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica 21.1.2015. 23.1.2015. čestice |  | Kotao EMO Celje AVP 31V-1 tv broj 00382 |  | Radionica Moravice, Marka Vučkovića 1, 51325 Moravice |  | ugljen | 1.25 | 252.6 | 304.1 | 966.1 | 85.77 | 1 | 500 | 500 | 2000 | 150 | 7 | 1
|  | Kotlovnica 23.1.2015. |  | Kotao Centrometal EcoCup S3 tv broj 00497 |  | Radionica Moravice, Marka Vučkovića 1, 51325 Moravice |  | ekstra lako lož ulje | 0.24 | 9.3 | 102.2 | - | - | 1 | 175 | 350 | - | - | 3 | 1
|  | Kotlovnica 23.1.2015. |  | Termogen Ventilator Zagreb TB-3/B tv broj 3591 |  | Radionica Moravice, Marka Vučkovića 1, 51325 Moravice |  | ekstra lako lož ulje | 0.34 | 21.4 | 108.2 | - | - | 1 | 175 | 350 | - | - | 3 | 1
|  | Kotlovnica 22.1.2015. |  | Termogen Viessmann Vitoplex 100 tv broj 7143285100094 |  | Radionica Koprivnica, Zagrebačka bb, 48000 Koprivnica |  | prirodni plin | 0.575 | 3.2 | 65 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0
|  | Opća županijska bolnica Požega, Osječka 107, 34 000 Požega. | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-10-14 |  | Toplovodni kotao 1: Viessmann, Vitoplex 100, TX3A, ser.br: 7374761000055 |  | Opća županijska bolnica Pakrac, Bolnička 68, Pakrac |  | prirodni plin | 1.34 | 1.4 | 140.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-10-14
|  | 2015-10-14 |  | Toplovodni kotao 2: Viessmann, Vitoplex 100, TX3A, tv.br:nepoznat |  | Opća županijska bolnica Pakrac, Bolnička 68, Pakrac |  | prirodni plin | 1.34 | 2.5 | 109.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-10-14
|  | 2015-10-14 |  | Parni kotao3. Đuro Đaković, VPS-1000, ser.br: 1000/23 |  | Opća županijska bolnica Pakrac, Bolnička 68, Pakrac |  | prirodni plin | 0.6 | 3.6 | 184.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-10-14
|  | Održavanje vagona d.o.o Strojarska 17, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-01-22 |  | Termogen ventilatora Zagreb TB-3/C, tv.br.2897 |  | Održavanje vagona d.o.o Strojarska 17, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | - | 41 | 71.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-01-22
|  | 2015-01-22 |  | Termogen ventilatora Zagreb TB-3/C, tv.br.2898 |  | Održavanje vagona d.o.o Strojarska 17, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | - | 2.16 | 90.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-01-22
|  | 2015-01-22 |  | Termogen ventilatora Zagreb TB-3/C, tv.br.2900 |  | Održavanje vagona d.o.o Strojarska 17, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | - | 41.1 | 71.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-01-22
|  | Osnovna škola Ivan Mažuranić Sibinj, 108. brigade ZNG 4, 35 252 Sibinj |  |  |  |  | nema mjerenja samo papir da su mjerenja izvršena u prosincu 2015 godini
|  | Osnovna škola Ljudevit Gaj Mihovljan, Mihovljan bb, 59 252 Mihovljan | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-10-07 |  | Toplovodni kotao Centrometal EKO-CUP 53, tv.br: 001660 |  | Područna škola Novi Golubovec, Novi Bolubovec bb, 49 252 Novi Golubovec |  | prirodni plin | 0.32 | 4 | 117 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-10-07
|  | 2015-10-05 |  | Toplovodni kotao, Viessmann Vitoplex 200, tv.br: 7248065900023105 |  | Osnovna škola Ljudevit Gaj Mihovljan, Mihovljan bb, 49 252 Mihovljan |  | prirodni plin | 0.56 | 3 | 109 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-10-05
|  | 2015-10-05 |  | Toplovodni kotao Centrometal Eko CUP 53, tv.br: 001786 |  | Područna škola Novi Golubovec, Novi Bolubovec bb, 49 252 Novi Golubovec |  | prirodni plin | 0.32 | 2 | 132 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-10-05
|  | "ORIOLIK" d.d Oriovac Zagrebačka 37 | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 30.9.2014 Kotlovnica proizvodnje spužve |  | Kotao Đuro Đaković 1250 4 TVDP-3A, tv.br: 3526458 |  | "ORIOLIK" d.d Oriovac Zagrebačka 37 |  | lož ulje | 1.45 | 36 | 650 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-09-30
|  | Osnovna škola Kalnik, Trg Stjepana Radića 9, Kalnik | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-11-12 |  | Toplovodni kotao, Viessman GmBH Allendorf , Parot Simplex PS017 tv.br: 7324064444257 |  | Osnovna škola Kalnik, Trg Stjepana Radića 9, Kalnik |  | ekstra lako loživo ulje | 0.17 | 7.1 | 104.1 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-11-12
|  | Osnovna škola Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 90 | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Toplovodna kotlovnica 20.11.2015 |  | Toplovodni kotao "EMO" Celje SVN 200, tv.br: 05070 |  | Osnovna škola Kalnik, Trg Stjepana Radića 9, Kalnik |  | ekstra lako loživo ulje | 0.233 | 9.5 | 127.3 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-11-20
|  | Toplovodna kotlovnica 20.11.2015 |  | Toplovodni kotao "Viessmann Werke" Gmbh Allendorf, Vitoplex 100 SX1, tv.br: 7324728300708 |  | Područna škola Fodrovec, Donji Fodrovec 38 |  | ekstra lako loživo ulje | 0.105 | 11 | 89.2 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-11-20
|  | Opća županijska bolnica Požega, Osječka 107, 34 000 Požega | [7 empty] | Dostavljeni podaci o isključenju uljnog kotla Toplota Zagreb, , kapaciteta 0,55 kW, tv.br:1289 i puštanje u rad plinskog kotla VESSMANN, kapaciteta 1.100 kW.
[8 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjerenja |  |  |  |  | 25
[8 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 25
[8 empty] | Plinske turbine |  |  |  |  | 0
[8 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 0
[8 empty] | Termička obrada otpada |  |  |  |  | 0

## P
PAN – Tvornica papira Zagreb d.o.o., Radnička cesta 173, 10000 Zagreb Obavijest o priključenju na HEP- Toplinarstvo d.o.o.: dana 5.12.2014. priključeni na HEP- Toplinarstvo d.o.o, te je isključena kotlovnica (kotao đuro Đaković S-1200) iz pogona. Kotlovnica je radila od 24.8.2014.
| Perutnina Ptuj PIPO d.o.o., Rudolfa Steinera 7, 40 000 Čakovec | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 28.3.2014. Kotlovnica |  | Kotao TPK Orometal ORO 3.2 SA tv broj 3004 |  | Rudolfa Steinera 7, 40 000 Čakovec |  | prirodni plin | 2.09 | 0 | 91.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.3.2016.
| PETROKEMIJA d.d. KUTINA, Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [6 empty] | GVE | [7 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Praškasta tvar | SO2 | H2S | NH3 | F- | CO | NOx | praškasta tvar | SO2 | H2S | NH3 | F- | Volumni udio kisika
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| Proizvodnja amonijaka 28.1.2013. |  | Primarni reformer 101 B |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 52,7 t/h | 400 | 434 |  | - |  |  |  | - | 500 | - | - | - | - | - | 3 | 28.1.2014.
| Proizvodnja amonijaka 28.1.2013. |  | Predgrijač plina peć 103B |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 52,7 t/h | [7 empty] | - | 500 | - | - | - | - | - | 3 | 28.1.2014.
| Proizvodnja dušične kiseline I 4.12.2013. |  | M 14002 Linija 1 |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 32,1 t/h |  | 130 | [5 empty] | - | 450 | - | - | - | - | - | 3 | 4.12.2014.
| Proizvodnja dušične kiseline I 4.12.2013. |  | M 14002 Linija 2 |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina | [10 empty] | - | 450 | - | - | - | - | - | 3 | 4.12.2014.
| Proizvodnja dušične kiseline I 28.1.2013. |  | 01-03 Dimnjak M 14002 |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina | [10 empty] | - | 450 | - | - | - | - | - | 3 | 2014-01-28
| Proizvodnja dušične kiseline II 18.12.2013. |  | Dimnjak M 24102 |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 16,9 t/h |  | 417 | [5 empty] | - | 450 | - | - | - | - | - | 3 | 18.12.2014.
| Proizvodnja sumporne kiseline 27.3.2013. |  | Dimnjak T 28004 |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 29,7 t/h |  | 948.8 | [5 empty] | - | - | - | 1400 | - | - | - |  | 2014-03-27
| Proizvodnja Uree 23.10.2013 |  | Priling toranj 2361 - A |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 57 t/h |  |  | 14 |  |  | 145 |  | - | - | 150 | - | - | 200 | - |  | 23.10.2014.
| Proizvodnja Uree 24.10.2014 |  | Dimnjak apsorbera SP2302 |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 55,9 t/h | [5 empty] | 27679 |  | - | - | - | - | - | 200 | - |  | 24.10.2014.
| Proizvodnja Uree 25.10.2015 |  | Dimnjak sigurnosnog ventila i recirkulacije H 23171 |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 57,4 t/h | [5 empty] | 1015 |  | - | - | - | - | - | 200 | - |  | 25.10.2014.
| Proizvodnja KANa 1 7.11.2013. |  | Dimnjak Praonika S 17 501 |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 103 t/h | [5 empty] | 112 |  | - | - | 150 | - | - | 200 | - |  | 2014-11-07
| Proizvodnja KANa 1 13.11.2013. |  | Hladnjak E 17301 1.st. |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 102.5 | [5 empty] | 58 |  | - | - | 150 | - | - | 200 | - |  | 13.11.2014.
| Proizvodnja KANa 1 7.11.2013. |  | Hladnjak E 17301 2. st. |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 103 t/h | [5 empty] | 52 |  | - | - | 150 | - | - | 200 | - |  | 7.11.2014.
| Proizvodnja KANa 1 7.11.2013. |  | Dimnjak bunkera punila D 17 101 |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 105 t/h |  |  | 11 |  |  | - |  | - | - | 150 | - | - | - | - |  | 7.11.2014.
| Proizvodnja AN/KANa 2 27.8.2013. |  | Priling toranj T 27201 - dimnjaci |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 26 t/h |  |  | 66 |  |  | 140 |  | - | - | 150 | - | - | 200 | - |  | 27.8.2014.
| Proizvodnja AN/KANa 2 27.8.2013. |  | Hladnjak E 27301 1.st. |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 27,1 t/h |  |  | 139 |  |  |  |  | - | - | 150 | - | - | - | - |  | 27.8.2014.
| Proizvodnja AN/KANa 2 27.8.2013. |  | Hladnjak E 27301 2.st. |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 27,1 t/h |  |  | 47 |  |  |  |  | - | - | 150 | - | - | - | - |  | 27.8.2014.
| Proizvodnja NPK1-Linija 1 21.2.2013. |  | Dimnjak kolone za pranje alkalniih plinova T 16102 L1 |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 25 t/h | [5 empty] | 17 |  | - | - | - | - | - | 200 | - |  | 21.2.2014.
| Proizvodnja NPK1-Linija 1 19.2.2013. |  | Dimnjak kolone za pranje kiselih plinova T 16101 L2 |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 25 t/h |  | 112 |  |  |  | 18 |  | - | 250 |  | - | - | 200 | 5 |  | 19.2.2014.
| Proizvodnja NPK1-Linija 1 28.1.2013. |  | Granulator RK 16103 (L1) dimnjaci |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 29,2 t/h |  | 7.6 | 25 |  |  | 525 |  | - | 250 | 150 | - | - | 200 | - |  | 28.1.2014.
| Proizvodnja NPK 1 -Linija 5.9.2013. |  | Hladnjak E 16101 (L1) |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 25 t/h |  |  | 4.1 |  |  |  |  | - | - | 150 | - | - | - | - |  | 5.9.2014.
| Proizvodnja NPK1-Linija 1 28.1.2013. |  | Opće otprašivanje (L1) |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 25 t/h |  |  | 2.6 |  |  |  |  | - | - | 150 | - | - | - | - |  | 28.1.2014.
| Proizvodnja NPK 1 -Linija 2 (NPK 15-15-15) 21.2.2013. |  | Dimnjak kolone za pranje alkalniih plinova T 16202 L2 |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 25 t/h | [5 empty] | 22 |  | - | - | - | - | - | 200 | - |  | 21.2.2014.
| Proizvodnja NPK 1 -Linija 2 (NPK 15-15-15) 1.10.2013. |  | Dimnjak kolone za pranje kiselih plinova T 16101 L2 |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 25 t/h |  | 1235 |  |  |  | 17 | <0,5 | - | 250 | - | - | - | 200 | 5 |  | 1.10.2014.
| Proizvodnja NPK 1 -Linija 2 (NPK 15-15-15) 2.10.2013. |  | Granulator RK 16203 (L1) dimnjaci |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 25 t/h |  |  | 146 |  |  | 355 |  | - | 250 | 150 | - | - | 200 | - |  | 2.10.2014.
| Proizvodnja NPK 1 -Linija 2 (NPK 15-15-15) 19.9.2013. |  | Hladnjak E 16201 (L2) |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 25 t/h |  |  | 2.1 |  |  |  |  | - | - | 150 | - | - | - | - |  | 19.9.2014.
| Proizvodnja NPK 1 -Linija 2 (NPK 15-15-15) 19.9.2013. |  | Opće otprašivanje (L2) |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 25 t/h |  |  | 1.6 |  |  |  |  | - | - | 150 | - | - | - | - |  | 19.9.2014.
| Proizvodnja NPK -Linija2 (NPK 13-10-12 +4%MgO) 28.1.2013. |  | Granulator RK 16203 (L2) Dimnjaci |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 25 t/h |  | 1.05 | 35 |  |  | 418 |  | - | 250 | 150 | - | - | 200 | - |  | 28.1.2014.
| Proizvodnja NPK -Linija2 (NPK 13-10-12 +4%MgO) 28.1.2013. |  | Granulator RK 16203 (L2) Dimnjaci |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 25 t/h |  |  | 59 |  |  | 286 |  | - | 250 | 150 | - | - | 200 | - |  | 28.1.2014.
| Proizvodnja MAP/NPK 2 17.10.2013. |  | Praonik 1 |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 41,67 t/h | [5 empty] | 26 | 0.5 | - | - | - | - | - | 200 | 5 |  | 17.10.2014.
| Proizvodnja MAP/NPK 2 17.10.2013. |  | Praonik 2 |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 41,67 t/h |  |  | 278 |  |  | 16 | 0.25 | - | - | 150 | - | - | 200 | 5 |  | 17.10.2014.
| Proizvodnja Gline 24.7.2013. |  | Dimnjak MLINA SF-1 |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 2,5 t/h |  |  | 81 |  |  |  |  | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 24.7.2014.
| Proizvodnja Gline 27.6.2013. |  | Dimnjak MLINA SF-2 |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 2,5 t/h |  |  | 1019 |  |  |  |  | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 27.6.2014.
| Proizvodnja Gline 27.6.2013. |  | Dimnjak BENURALA |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 5 t/h |  |  | 4.3 |  |  |  |  | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 27.6.2014.
| Proizvodnja Gline 26.6.2013. |  | Dimnjak INAKOLA |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  |  | 5 t/h |  |  | 20 |  |  |  |  | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 26.6.2014.
K | Energana 30.10.2013. |  | Kotao 1 H50101 |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  | plin | 89,5 t/h | <1,25 | 129 | 1.2 | <11 |  |  |  | 100 | 300 | 5 | 35 | - | - | - | 3 | 30.10.2014.
| Energana 30.10.2013. |  | Kotao 2 H50102 |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  | plin | 89 t/h | <1,25 | 146 | 2.2 | <11 |  |  |  | 100 | 300 | 5 | 35 | - | - | - | 3 | 30.10.2014.
| Energana 30.10.2013. |  | Kotao 3 H51101 |  | Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  | plin | - t/h | [7 empty] | 100 | 300 | - | 35 | - | - | - | 3 | 30.10.2014.
| PIK Vrbovec -Mesna industrija d.d., Zagrebačka 148, 10 340 Vrbovec | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 07.02.2014. |  | Kotao TPK BKG 100 A tv broj 19892 |  | Zagrebačka 148, 10 340 Vrbovec |  | prirodni plin | 6.762 | 6 | 182 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 07.02.2015.
| 07.02.2014. |  | Kotao TPK BKG 60 A tv broj 12137 |  | Zagrebačka 148, 10 340 Vrbovec |  | prirodni plin | 4 | 9 | 110 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 07.02.2015.
| 07.02.2014. |  | Kotao TPK BKG 100 A tv broj 15657 |  | Zagrebačka 148, 10 340 Vrbovec |  | prirodni plin | 8.149 | 0 | 143 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 07.02.2015.
| PIP d.o.o. Karlovačka b.b. 10 451 Pisarovina | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 7.11.2014. |  | Kotao Buderus GE 315 tv broj 253020200001763040293 |  | Ulica II Industrijski odvojak br.2, 35 410 Nova Gradiška |  | ukapljeni naftni plin | 0.17 | 13.2 | 112.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 7.11.2016.
| Piramida d.o.o., Resnička 10, 10 360 Sesvete | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 28.11.2014. Kotlovnica |  | Kotao TKT Toplota TK 60K tv broj 15632 |  | Resnička 10, 10 360 Sesvete |  | prirodni plin | 0.6 | 4.1 | 138.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.11.2016.
| Pireko d.o.o., Milana Prpića 115 a, 49 243 Oroslavlje | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
P | 3.7.2014. |  | Thermo Air carlow Ts-16 tv broj 73186 |  | Milana Prpića 115 a, 49 243 Oroslavlje |  | prirodni plin | 0.16 | 1.7 | 80.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 3.7.2016.
| Pivovara Daruvar d.o.o. Reljkovićeva 2, 43 500 Daruvar | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| prosinac 2014. |  | Kotao Orometal tv broj 420 |  | Reljkovićeva 2, 43 500 Daruvar |  | prirodni plin | 4 | 0 | 140 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | prosinac 2015.
| prosinac 2014. |  | Kotao Orometal tv broj 421 |  | Reljkovićeva 2, 43 500 Daruvar |  | prirodni plin | 4 | 0 | 155 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | prosinac 2015.
| PLASTFORM, d.o.o., l. Grande 25, Šasinovec, 10360 Sesvete | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | TOC | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | TOC
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3
| 22. 10.2014. |  | Kotao 1 Viessmann UKU 01 1, Turbomat-RN,tv broj: 722407000102, |  | l. Grande 25, Šasinovec, 10360 Sesvete |  | prirodni plin | 1.31 | 0 | 131.9 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2016-10-21
| 22. 10.2014. |  | Kotao 2 Viessmann Vitomax 200 HS, tv broj: 187009242 |  | l. Grande 25, Šasinovec, 10360 Sesvete |  | prirodni plin | 1.9 | 3.9 | 96.7 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 2016-10-22
| 5.3.2014. Proizvodnja stiropora |  | Hala 1 ispust 1 rashladni ventil na predekspanderu Akkaya B1600 |  | l. Grande 25, Šasinovec, 10360 Sesvete |  | - | - | - | - | - | 845.83 | - | - | - | - | - | nema obveze daljnjih mjerenja
| 5.3.2014. Proizvodnja stiropora |  | Hala 1 ispust 2 ventilator nape Akkaya |  | l. Grande 25, Šasinovec, 10360 Sesvete |  | - | - | - | - | - | 490.86 | - | - | - | - | 75 | 2019-03-05
| 5.3.2014. Proizvodnja stiropora |  | Hala 1 ispust 3 Hirsch vakuum posuda |  | l. Grande 25, Šasinovec, 10360 Sesvete |  | - | - | - | - | - | 3016.75 | - | - | - | - | - | nema obveze daljnjih mjerenja
| 5.3.2014. Proizvodnja stiropora |  | Hala 1 ispust 4 Ventilator spiralna cijev ispusta |  | l. Grande 25, Šasinovec, 10360 Sesvete |  | - | - | - | - | - | 262.74 | - | - | - | - | - | nema obveze daljnjih mjerenja
| 5.3.2014. Proizvodnja stiropora |  | Hala 1 ispust 5 rasterećenje bloka crna cijev ispusta |  | l. Grande 25, Šasinovec, 10360 Sesvete |  | - | - | - | - | - | 338.47 | - | - | - | - | - | nema obveze daljnjih mjerenja
| 5.3.2014. Proizvodnja stiropora |  | Hala 1 ispust 6 Napa u pogonu |  | l. Grande 25, Šasinovec, 10360 Sesvete |  | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | nema obveze daljnjih mjerenja
| 8.1.2014. Proizvodnja stiropora |  | Hala 2 ispust 7 predekspander Hirsch 6000I168K |  | l. Grande 25, Šasinovec, 10360 Sesvete |  | - | - | - | - | - | 21765.22 | - | - | - | - | 75 | 2019-01-08
| PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice* | VOC kao TOC | Dimni broj | CO | NOx | krute čestice | VOC kao TOC | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mgC/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mgC/m3 | %
PLIVA HRVATSKA d.o.o., Pogon- Suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10 000 Zagreb
| Granulacija 20.10.2014. |  | Otprašivač INFASTAUB MKR 2/20-2/20 RO. 2624/06.12/01 |  | Prilaz baruna Filipovića 25, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | <0,5* | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 2019.** |  | * ukupna praškasta tvar ** Obzirom na rezultate mjerenja emisija, prema čl. 8. i 9. Uredbe, za navedene izvore nije određena dinamika ponovnog mjerenja. Mjerenje je potrebno ponoviti ukoliko dođe do promjene u tehnološkom procesu, prema čl. 5. i 6. Uredbe ***zajednički ispust
| Ventilacija prostora 20.10.2014. |  | ***Otprašivač CAMFIL GSC2 HV br. 300057-03 |  | Prilaz baruna Filipovića 25, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | <0,5* | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 2019.**
| Otprašivanje strojeva 20.10.2014. |  | ***Otprašivač CAMFIL GSC6 br. 300057-01 |  | Prilaz baruna Filipovića 25, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | <0,5* | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 2019.**
PLIVA HRVATSKA d.o.o., Postrojenje za obradu procesnih plinova (RTO), Savski Marof, 10 291 Prigorje Brdovečko
| Pročišćavanje otpadniih plinova 18.-20.03.2014. |  | dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Savski Marof, 10 291 Prigorje Brdovečko |  | - | - | 10.4 | 55.7 | - | 12.27 | - | 100 | 200 | - | 20 | - | - | povremena mjerenja 4x godišnje
| Pročišćavanje otpadniih plinova 01.-03.07.2014. |  | dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Savski Marof, 10 291 Prigorje Brdovečko |  | - | - | 12.3 | 84.2 | - | 14.3 | - | 100 | 200 | - | 20 | - | - | povremena mjerenja 4x godišnje
| Pročišćavanje otpadniih plinova 15.-17.09.2014. |  | dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Savski Marof, 10 291 Prigorje Brdovečko |  | - | - | 3.97 | 83.1 | - | 1.73 | - | 100 | 200 | - | 20 | - | - | povremena mjerenja 4x godišnje
| Pročišćavanje otpadniih plinova 10.-12.12.2014. |  | dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Savski Marof, 10 291 Prigorje Brdovečko |  | - | - | 4.06 | 80.1 | - | 2.7 | - | 100 | 200 | - | 20 | - | - | povremena mjerenja 4x godišnje
PLIVA HRVATSKA d.o.o., Pogon- Održavanje i opskrba energijom, Savski Marof, 10 291 Prigorje Brdovečko
| Proizvodnja tehnološke pare 19.12.2014. |  | Srednji uređaj za loženje LUZI GE 120/12 |  | Savski Marof, 10 291 Prigorje Brdovečko |  | zemni plin | 8 | 75.5 | 172.6 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3* | 0 | 19.12.2015. |  | * ne piše u izvještaju, ali treba biti prema Uredbi
| Proizvodnja tehnološke pare 19.12.2014. |  | Srednji uređaj za loženje TPK Zagreb BKG-100-A |  | Savski Marof, 10 291 Prigorje Brdovečko |  | zemni plin | 8 | <9,6 | 174.3 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3* | 0 | 19.12.2015.
| Plod prirode d.o.o, Industrijska zona janjevci 6, 31 540 Donji Miholjac | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 2.4.2014. |  | Kotao Emo Celje tv broj 03093 |  | Ružina 2, 31 542 Magadenovac |  | prirodni plin | 5.8 | 6.1 | 147.84 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 2.4.2015.
| Plod prirode d.o.o, Prosinečka bb, 10 431 Sveta Nedjelja | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | SOx | Dimni broj | CO | NOx | krute čestice | SOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 24.02.2014. Kotlovnica |  | Kotao Topling Prnjavor SASP 2000 tv broj 2010 |  |  |  | otpadno drvo | 2 | 243.3 | 317.2 | 6.4 | 16.2 | - | 500 | 500 | 150 | 2000 | 11 | - | 24.02.2015.
| Podravka d.d. prehrambena industrija, Ante Starčevića 32, 48 000 Koprivnica | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Dimni broj | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
PODRAVKA d.d. RETAIL
| Kotlovnica 20.01.2014. |  | Kotao Vitoplex 200 tv.br. 7185074 600121 105 |  | Radnička cesta 224, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.2 | 15 | 100.5 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 20.01.2016.
| Kotlovnica 20.01.2014. |  | Kotao Vitoplex 200 tv.br. 7185074 600124 106 |  | Radnička cesta 224, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.2 | 11.5 | 99.7 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 20.01.2016.
PODRAVKA d.d. Proizvodnja, Tvornica koktel peciva
| Peć za proizvodnju peciva 06.05.2014. |  | Peć Werner i Pfeiderer SN 1000/45, tv.br. 222585 |  | Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica |  | prirodni plin | 0.29 | 82.3 | 161.1 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 06.05.2016.
| Peć za proizvodnju peciva 06.05.2014. |  | Peć Werner i Pfeiderer SN 1000/45, tv.br. 222586 |  | Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica |  | prirodni plin | 0.29 | 696.5 | 79.9 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 06.05.2016.
| Peć za proizvodnju peciva 06.05.2014. |  | Peć Werner i Pfeiderer SN 1000/45, tv.br. 222587 |  | Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica |  | prirodni plin | 0.29 | 196.4 | 144.6 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 06.05.2016.
| Zagrijavanje termičkog ulja 07.05.2014. |  | Zagrijač termičkog ulja Termopac 200, tv.br. 002/89 |  | Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica |  | prirodni plin | 0.23 | 1203.9 | 121.2 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 06.05.2016.
PODRAVKA d.d. ENERGETIKA
| Kotlovnica 01.04.2014. |  | Kotao TPK BKG 200 tv.br. 11969 |  | Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica |  | prirodni plin | 16.3 | 7.1 | 109.8 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 01.04.2015.
| Kotlovnica 01.04.2014. |  | Kotao TPK BKG 100 tv.br. 12206 |  | Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica |  | prirodni plin | 8.1 | 4.5 | 139.5 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 01.04.2015.
PODRAVKA d.d. - Povrće Umag
| Kotlovnica-proizvodnja tehnološke pare 07.08.2014. |  | Kotao BKG 100 tv.br. 8578 |  | 8. ožujka br. 8, 52470 Umag |  | prirodni plin | 8.2 | 2 | 85.7 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 07.08.2015.
| Kotlovnica-grijanje tople vode 07.08.2014. |  | Kotao BKG 60 tv.br. 6678 |  | 8. ožujka br. 8, 52470 Umag |  | prirodni plin | 4.1 | 1.8 | 111.5 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 07.08.2015.
PODRAVKA d.d. - Tvornica konzerviranog povrća
| Kotlovnica 14.10.2014. |  | Kotao TPK Zagreb BKG 50 tv.br. 7504 |  | Biškupečka 60, 42000 Varaždin |  | mazut | 3.7 | 6.6 | 741.7 | 126.3 | 2644.9 | 1 | 175 | 350 | 150 | 1700 | 3 | 1 | 14.10.2015.
| Kotlovnica 13.10.2014. |  | Kotao TPK Zagreb BKG 50 tv.br. 7506 |  | Biškupečka 60, 42000 Varaždin |  | prirodni plin | 3.7 | 1.6 | 172.5 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 13.10.2015.
| Kotlovnica 13.10.2014. |  | Kotao TPK Zagreb BKG 100 tv.br. 8517 |  | Biškupečka 60, 42000 Varaždin |  | prirodni plin | 8.1 | 5 | 170.2 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 13.10.2015.
| Pola Textile d.o.o., Sv. Polikarpa 5, 52 100 Pula | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | klasificiran kao mali uređaji za loženje bez podtaka o snazi
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj |  |  | klasificiran kao mali uređaji za loženje bez podtaka o snazi
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 4.4.2014. Kotlovnica |  | Generator pare MM01 Magnabosco GVR 60 tv broj 4881 |  | Sv. Polikarpa 5, 52 100 Pula |  | prirodni plin | - | 0 | 46.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-04-04
| 4.4.2014. Kotlovnica |  | Generator pare MM02 Magnabosco GVR 60 tv broj 5160 |  | Sv. Polikarpa 5, 52 100 Pula |  | prirodni plin | - | 28.8 | 87.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-04-04
| 4.4.2014. Kotlovnica |  | Generator pare MM03 Riello tv broj 09066671214 |  | Sv. Polikarpa 5, 52 100 Pula |  | prirodni plin | - | 0.8 | 73.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-04-04
| Poljoprivreda Lipik d.d., Ergela 1, 34 551 Lipik | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  | GVE |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | SO2 | NOx | SO2 | NOx | Volumni udio kisika
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 13.11. 2014. Sušenje žitarica |  | Ispust iz postrojenja za sušenje žitarica CER_Čačak tv broj nepoznat |  | Silosi sušare Dobrovac, Josipa Kozarca bb, 34 551 Dobrovac |  | prirodni plin | 10.35 | 23.1 | 28.6 | 350 | 350 | 17 | 2017-11-13
| Prima commerece d.o.o., Slavonska cesta 6, 43 000 Bjelovar | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 31.1.2014. Kotlovnica |  | Kotao TVT Maribor tv broj 3054 |  | Andrije Kačića Miošića 26, 43 000 Bjelovar |  | drvna sječka | 0.23 | 745 | - | 1 | 1000 | - | - | 1 | dimni broj do 31.1.2015. CO do 31.1.2016.
| Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, Jankomir 11, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 11.02.2014. |  | Kotao TOPLOTA TH 65 TV tv.br. 14016 |  | Jankomir 11, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.8 | <11,2 | 121 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 11.02.2016.
| Kotlovnica 11.02.2014. |  | Kotao TOPLOTA TH 65 TV tv.br. 14015 |  | Jankomir 11, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.8 | <10,2 | 123.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 11.02.2016.
| Kotlovnica 11.02.2014. |  | Kotao Viessmann Vitoplex 100 SV1 tv.br. 7192487300080106 |  | Jankomir 11, 10000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.1 | <11,2 | 120.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 11.02.2016.
| Psunj Tvornica koža d.d., Kožarska 18, 35 403 Rešetari | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 28.4.2014. |  | - |  | Područna škola Kobaš |  | - | - | 5 | 104.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.4.2015.
|  |  |  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  | 86 | 89
|  |  |  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  | 31
32
|  |  |  | Plinske turbine |  |  |  | 0
|  |  |  | Tehnološki procesi |  |  |  | 55
57
|  |  |  | Termička obrada otpada |  |  |  | 0
2015!
|  | Piramida d.o.o., Resnička 10, 10 360 Sesvete | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | ukupne praškaste tvari | NOx | dimni broj | ukupne praškaste tvari | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 1.12.2015. (pogon ampula) |  | Ispust 2 odsisne ventilacije iz pogona ampula |  | Resnička 10, 10 360 Sesvete |  | - | - | 0.8 | - | - | 150 | - | - | - | 1.12.2020.
* za izmjerene vrijednosti masene konc. oksidi N izraženi kao NO2, oksidi S izraženi kao SO2 i org.tv. izražene kao ukupni C -izračuni za masene protoke manji od propisanih stoga nemaju zadane GVE
|  | PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice* | VOC kao TOC | Dimni broj | CO | NOx | krute čestice | VOC kao TOC | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mgC/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mgC/m3 | %
|  | Sinteza SM1 |  | Otprašivač čistog prostora, šifra ispusta ROO 4 |  | Savski Marof, 10 291 Prigorje Brdovečko |  | - | - | Odjava stacionarnog izvora , br: 80/16, HAOP: 427-18-22-16-3322/U
|  | Sinteza SM1 |  | Otprašivač čistog prostora zapad, šifra ispusta ROO 5 |  | Savski Marof, 10 291 Prigorje Brdovečko |  | - | - | Odjava stacionarnog izvora , br: 80/16, HAOP: 427-18-22-16-3322/U
|  | Presečki grupa d.o.o, Poduzeće za prijevoz, usluge trgovinu i putničku agenciju, Frana Galovića 15, 49 000 Krapina | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-02-23 |  | Kotao Centrometal EKO-CUP S3, tv.br 01016 |  | Presečki grupa d.o.o, Frana Galovića 15, 49 000 Krapina |  | plinsko gorivo | 0.32 | <12,1 | 95.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-02-23
|  | Podravka d.d, Prehrambena industrija, A. Starčevića 32, 48 000 Koprivnica | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | krute čestice | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | krute čestice | SO2 (%) |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-03-12 |  | Kotao 1, BKG-200 |  | Energetika-kotlovnica, KC |  | prirodni plin | 16.3 | 1.9 | 184.3 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 2015-03-12 |  | Kotao 2, BKG-100 |  | Energetika-kotlovnica, KC |  | prirodni plin | 8.6 | 2.1 | 190.9 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-03-12
|  | 2015-12-23 |  | Kotao 1, BKG-100 |  | Tvornica Danica |  | prirodni plin | 10.43 | 5 | 85.4 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-03-12
|  | 2015-12-23 |  | Kotao 2, BKG-100A |  | Tvornica Danica |  | prirodni plin | 8.149 | 5.9 | 147.5 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-03-14
|  | 2015-12-23 |  | Kotao 3, BKG-50A |  | Tvornica Danica |  | prirodni plin | 3.916 | 6.8 | 135.9 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-23
|  | 2015-03-17 |  | Kotao 4. BKG-50A |  | Tvornica Danica |  | prirodni plin | 3916 | 17 | 116.3 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-23
|  | 2015-09-01 |  | Kotao BKG, 40A, 15464 |  | Tvornica Studenac Lipik |  | prirodni plin | 2.832 | 1 | 154 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-23
|  | 2015-09-01 |  | Kotao BKG, 40A, 15462 |  | Tvornica Studenac Lipik |  | prirodni plin | 2.79 | 4.4 | 128.7 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-09-01
|  | 2015-08-11 |  | Kotao1 BKG, 100 |  | Tvornica povrća, Umag |  | prirodni plin | 8.2 | 1.87 | 108.3 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-09-01
|  | 2015-03-21 |  | Kotao2 BKG-60 |  | Tvornica povrća, Umag |  | prirodni plin | 4.1 | 2.07 | 99.6 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-08-11
|  | 2015-11-24 |  | Kotao1, BKG-50 |  | Tvornica Kalnik Varaždin |  | mazut | 3.716 | 27 | 642.7 | 0 | 129.6 | 175 | 350 | 3 | 0 | 150 | 1700 |  |  | 2016-11-24
|  | 2015-03-23 |  | Kotao2, BKG-51 |  | Tvornica Kalnik Varaždin |  | prirodni plin | 3.716 | 1.2 | 152.3 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-03-23
|  | 2015-03-24 |  | Kotao3, BKG-100 |  | Tvornica Kalnik Varaždin |  | prirodni plin | 8.149 | 3.6 | 183.7 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-24
|  | 2015-11-24 |  | Kotao 1 TAM STADLER |  | Tvornica Kalnik Varaždin |  | prirodni plin | 0.38 | 7.23 | 127.2 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-11
|  | 2016-02-11 |  | Kotao 2 Tam Stadler |  | Tvornica Kalnik Varaždin |  | prirodni plin | 0.38 | 4.53 | 124.6 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-11
|  | Podravka d.d,A. Starčevića 32, 48 000 Koprivnica | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-08-11 |  | Kotao BKG 100, tv.broj: 8578 |  | Podravka d.d-Povrće. Tvornica za preradu povrća, 52 470 Umag |  | plinsko gorivo | 8.2 | 1.87 | 108.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-08-11
|  | 2015-08-11 |  | Kotao BKG 60, tv.broj: 6678 |  | Podravka d.d-Povrće. Tvornica za preradu povrća, 52 470 Umag |  | plinsko gorivo | 4.1 | 2.07 | 99.63 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-08-11
|  | 2015-03-12 |  | Kotao 1, TPK Zagreb, tip BKG 200, tv.broj: 11969 |  | Podravka d.d Tehničke usluge, Eneergetika |  | plinsko gorivo | 16.3 | 1.9 | 184.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-03-12
|  | 2015-03-12 |  | Ispust iz kotla 2. TPK Zagreb, tip BKG 100, tv.broj: 12206 |  | Podravka d.d Tehničke usluge, Eneergetika |  | plinsko gorivo | 8149 | 2.1 | 190.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-03-12
|  | 2015-09-01 |  | Parni kotao1, BKG40A,tv.broj: 15464 |  | Tvornica Studenac, M. Gupca 20, Lipik |  | prirodan plin | 2.8 | 4.42 | 154 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-03-13
|  | 2015-09-01 |  | Parni kotao 2 BKG40A, tv.broj:15462 |  | Tvornica Studenac, M. Gupca 20, Lipik |  | prirodan plin | 2.7 | 4.4 | 128.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-09-01
|  | Prima Commerce d.o.o., Slavonska cesta 6, 43 000 Bjelovar | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | SO2 | Krute čestice | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | SO2 | Krute čestice
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3
|  | Kotlovnica 16.1.2015. |  | Kotao TVT Maribor tv. br. 3054 |  | A. K. Miošića 26, 43 000 Bjelovar |  | drvna sječka | 0.23 | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | 16.1.2016.
|  | Kotlovnica 16.1.2015. |  | Kotao TPK tv. br. nepoznat |  | M. Gupca 106, 48 350 Đurđevac |  | drvni otpad | 1.4 | 944 | 187.4 | - | 23.2 | 212.3 | 500 | 500 | 7 | - | 2000 | 150 | 16.1.2016.
|  | Kotlovnica 16.1.2015. |  | Kotao TPK tv. br. nepoznat |  | Slavonska cesta 6, 43 000 Bjelovar |  | drvni otpad | 1.4 | 861.1 | 170.7 | - | 21.2 | 174.2 | 500 | 500 | 7 | - | 2000 | 150 | 16.1.2016.
|  | Pliva Hrvatska d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb *ima prekoračenja prema izvještajima | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [11 empty] | GVE | [12 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Dimni broj | Ukupne praškaste tvari |  | HOS |  | TOC | HCl | Dioksini i furani PCDD/F | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj | Ukupne praškaste tvari |  | HOS |  | TOC | HCl | Dioksini i furani PCDD/F
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | g/h | mg/m3 | g/h | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | g/h | mg/m3 | g/h | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
|  | Azitromicin N granulat Granulacija (nanošenje veziva) 12.6.2013. |  | Izlazni kanal H3 (Filtri za prašinu) |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | - | - | <0,5 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 1000 | - | - | - | - | - | preporučeno mjerenje svakih 5 godina
|  | Azitromicin tablete 250 mg Granulacija (sušenje) 26.03.2013. |  | Izlazni kanal H1 (Filtri za prašinu) |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | - | - | <0,5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 1000 | - | - | - | - | - | preporučeno mjerenje svakih 5 godina
|  | Azitromicin suspenzija Granulacija (sušenje) 26.03.2013. |  | Izlazni kanal H4 (Filtri za prašinu) |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | - | - | <0,5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 1000 | - | - | - | - | - | preporučeno mjerenje svakih 5 godina
|  | Centralni odsisini sustav pogona 26.03.2013. |  | Izlazni kanal dedustera (Filtri za prašinu) |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | - | - | <0,5 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 1000 | - | - | - | - | - | preporučeno mjerenje svakih 5 godina
|  | Uređaj za oblaganje Azitromicin tablete 250 mg 12.6.2013. |  | Izlazni kanal MP2 (Filtri za prašinu) |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | - | - | <0,5 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 1000 | - | - | - | - | - | preporučeno mjerenje svakih 5 godina
|  | Uređaj za oblaganje Tramadol tablete 12.6.2013. |  | Izlazni kanal G2-N (Filtri za prašinu) |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | - | - | <0,5 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 1000 | - | - | - | - | - | preporučeno mjerenje svakih 5 godina
|  | Granulacija (sušenje) Lovastatin tablete 26.03.2013. |  | Izlazni kanal H-2 (Filtri za prašinu) |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | - | - | <0,5 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 1000 | - | - | - | - | - | preporučeno mjerenje svakih 5 godina
|  | Uređaj za oblaganje famotidni tablete 7.6.2013. |  | Izlazni kanal G1-S (Filtri za prašinu) |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | - | - | <0,5 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 1000 | - | - | - | - | - | preporučeno mjerenje svakih 5 godina
|  | 7.2.2013. |  | Izlaz iz Skrubera otpadnih plinova 1 |  | Pogon VNS, Prudnička 98, Savski Marof, 10291 Prigorje Brdovečko |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.6 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 3000 | - | - | - | 7.2.2018.
|  | 10.1.2013. |  | Izlaz iz Skrubera otpadnih plinova 2 |  | Pogon VNS, Prudnička 98, Savski Marof, 10291 Prigorje Brdovečko |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.1 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 3000 | - | - | - | 10.1.2018.
|  | 25.1.2013. |  | Izlaz iz Skrubera otpadnih plinova 3 |  | Pogon VNS, Prudnička 98, Savski Marof, 10291 Prigorje Brdovečko |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.9 | 200.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 3000 | - | - | - | 25.1.2018.
|  | 7.2.2013. |  | Izlaz iz Skrubera otpadnih plinova 4 |  | Pogon VNS, Prudnička 98, Savski Marof, 10291 Prigorje Brdovečko |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.6 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 3000 | - | - | - | 7.2.2018.
|  | 15.2.2013. |  | Ispust mikronizacija 1 |  | Pogon sinteza SM1, Prudnička 98, Savski Marof, 10291 Prigorje Brdovečko |  | - | - | - | - | - | - | - | 0.81 | 0.13262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 1000 | - | - | - | - | - | 15.2.2018.
|  | 15.2.2013. |  | Ispust mikronizacija 2 |  | Pogon sinteza SM1, Prudnička 98, Savski Marof, 10291 Prigorje Brdovečko |  | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | 0.01538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 1000 | - | - | - | - | - | 15.2.2018.
|  | 2013. |  | Dimnjak RTO s HCl skruberom 1 |  | Postrojenje za obradu procesnih plinova, Prudnička 98, Savski Marof, 10291 Prigorje Brdovečko |  | - | - | 3.8 | 148.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 5.6 | 5,9x10-10 | 100 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 1x10-7 | 1 do 4 puta godišnje, ovisno o mjerenju
|  | 2013. |  | Dimnjak RTO s HCl skruberom 2 |  | Postrojenje za obradu procesnih plinova, Prudnička 98, Savski Marof, 10291 Prigorje Brdovečko |  | - | - | 4.67 | 151.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | - | - | 100 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 4 puta godišnje
|  | Proizvodnja suhe zasićene vodene pare 9.12.2013. |  | Kotao Luzi GE 120/12 |  | Postrojenje za obradu procesnih plinova, Prudnička 98, Savski Marof, 10291 Prigorje Brdovečko |  | prirodni plin | 8 | 111.1 | 184 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 200 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 9.12.2014.
|  | Proizvodnja suhe zasićene vodene pare 16.12.2013. |  | Kotao TPK zagreb BKG 100 A |  | Održavanje i opskrba energijom, Prudnička 98, Savski Marof, 10291 Prigorje Brdovečko |  | prirodni plin | 8 | 9.8 | 189.1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 200 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 16.12.2014.
|  | Pireko d.o.o., Milana Prpića 115 a, 49 243 Oroslavlje | [5 empty] | Podaci o mjerenju emisije | GVE | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Krute čestice | Krute čestice
[8 empty] | mg/m3 | mg/m4
|  | 23.6.2015. Sačmarenje |  | Odsisini kanal iz procesa sačmarenja |  | Milana Prpića 115 a, 49 243 Oroslavlje |  | 24.9 | 50 | nema obveze daljnjih mjerenja
|  | Primabiro d.o.o., Zrinsko Frankopanska 23, Čakovec | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Premazivanje metala 11.2.2015. |  | Termogen Riello S.p.a. RS 34 MZ tv broj 02301005519 |  | Čepljani 1 a, 52 470 Umag |  | prirodni plin | 0.575 | 23.3 | 79.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 11.2.2017.
|  | Premazivanje metala 11.2.2015. |  | Termogen Riello S.p.a. RS 34 MZ tv broj 02301005522 |  | Čepljani 1 a, 52 470 Umag |  | prirodni plin | 0.575 | 10.4 | 79.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 11.2.2017.
|  | Pliva Hrvatska d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb *ima prekoračenja prema izvještajima | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [19 empty] | GVE
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Dimni broj | Ukupne praškaste tvari |  | HOS |  | TOC | HCl | Dioksini i furani PCDD/F | Klorovodik |  | Formamid (R61) |  | 1-metil-2-pirolidon |  | Dimetilacetamid |  | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj | Ukupne praškaste tvari |  | HOS |  | TOC | HCl | Dioksini i furani PCDD/F | Klorovodik |  | Formamid (R61) |  | 1-metil-2-pirolidon |  | Dimetilacetamid |  | Qe/Qg | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | g/h | mg/m3 | g/h | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | g/h | mg/m3 | g/h | mg/m3 | g/h | mg/m3 | g/h | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | g/h | mg/m3 | g/h | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | g/h | mg/m3 | g/h | mg/m3 | g/h | mg/m3 | g/h
|  | 30.6.2015 Tabletiranje |  | Ispust br.5 IZLAZNI KANAL CENTRALNOG OTPRAŠIVANJA CITO POGONA-DESNI KANAL |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | - | - | <0,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | Tabletiranje. 30.06.2015 |  | Ispust br.5 IZLAZNI KANAL CENTRALNOG OTPRAŠIVANJA CITO POGONA-LIJEVI KANAL |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | - | - | <0,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0001 | preporučeno mjerenje svakih 5 godina
|  | Oblaganje. 30.06.2016 |  | Ispust br.6.: IZLAZNI KANAL MALOG OBLAGANJA |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | - | - | <0,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0001 | nije određena dinamika mjerenja
|  | Oblaganje 3.07.2015 |  | Ispust br.7.: IZLAZNI KANAL OBLAGANJA CITO POGONA |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | - | - | <0,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0001 | nije određena dinamika mjerenja
|  | 16.-18.03.2015 |  | Dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.055 | nije određena dinamika mjerenja
|  | 16-18.03.2015. |  | Dimanjak RTO s HCl skruberom |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - | - | 85.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.426 | najmanje 4 puta godišnje
|  | 16.- 18.03.2015 |  | Dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | najmanje 4 puta godišnje
|  | 16.- 18.03.2015 |  | Dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | najmanje 4 puta godišnje
|  | 16.- 18.03.2015 |  | Dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | 100 | [20 empty] | 0.0495 | najmanje 4 puta godišnje
|  | 15-17.09.2015 |  | Dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 0.265 | najmanje 4 puta godišnje
|  | 15-17.09.2015 |  | Dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - |  | 39.8 | - | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | 200 | [19 empty] | 0.199 | najmanje 4 puta godišnje
|  | 15-17.09.2015 |  | Dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | 100 | [21 empty] | najmanje 4 puta godišnje
|  | 01.-03.12. 2015 |  | Dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 0.145 | najmanje 4 puta godišnje
|  | 01.-03.12. 2015 |  | Dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - |  | 59.1 | - | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | 200 | [19 empty] | 0.295 | najmanje 4 puta godišnje
|  | 01.-03.12. 2015 |  | Dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | 100 | [20 empty] | 0.031 | najmanje 4 puta godišnje
|  | 02.-06. 2015 |  | Dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 1.44 | [20 empty] | 10 | [7 empty] | 0.144 | najmanje 4 puta godišnje
|  | 2015-04-22 |  | Dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 0.307 | [19 empty] | 2 | [5 empty] | 0.153 | najmanje 4 puta godišnje
|  | 2015-01-09 |  | Dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | 0.031 | [21 empty] | 2 |  | 0.015 | najmanje 4 puta godišnje
|  | 2015-03-11 |  | Dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Pogon suhi oralni oblici, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | 0.034 | [18 empty] | 2 |  | 0.016 | najmanje 4 puta godišnje
|  | 2015-04-09 |  | Ispust iz biofiltra |  | Savski marof, postrojenje za obradu otpadnih voda |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 0.275 | najmanje 1 puta godšnje
|  | 2015-12-23 |  | Srednji uređaj za loženje "LUZI" GE 120/12 |  | Savski Marof, Održavanje i opskrba energijom |  | prirodan plin | 8 | <14,1 | 187.3 | - | - | 0 | - | - | - | - | [11 empty] | 100 | 200 |  |  |  | 0 | [16 empty] | najmanje 1 puta godšnje
|  | 2015-12-24 |  | Srednji uređaj za loženje "TPK Zagreb", BKG-100-A |  | Savski Marof, Održavanje i opskrba energijom |  | prirodan plin | 8 | <9,6 | 172 | - | - | 0 | - | - | - | - | [11 empty] | 100 | 200 |  |  |  | 0 | [16 empty] | najmanje 1 puta godšnje
|  | PLINACRO d.o.o, Savska cesta 88a, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-12-11 |  | Kotao 1 Buderus NjemačkaSB 615-640 , tv.br: 251000-09169-00107-7747028893 |  | MRS Zagreb Zapad |  | prirodan plin | 0.64 | 0 | 134 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-11
|  | 2015-12-11 |  | Kotao 1 Buderus NjemačkaSB 615-640 , tv.br: 251000-09169-00107-7747028893 |  | MRS Zagreb Zapad |  | prirodan plin | 0.64 | 0 | 134 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-11
|  | 2015-12-11 |  | 4x Kotao1, Plamen International, Požega- |  | MRS Čabdin |  | prirodan plin | 0.75 | 16 | 267 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-11
|  | 2015-12-11 |  | 3x Kotao 1, OERTIL, Taurus |  | MRS Karlovac |  | prirodan plin | 0.33 | 11 | 44 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-11
|  | 11.12.2015. |  | Kotao 1, Buderus Njemačka SB 615-640, tv.br: 251000-09156-00109-7747028891 |  | MRS Zagreb Jug |  | prirodan plin | 0.4 | 0 | 77 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-11
|  | 2015-12-11 |  | Kotao 2, Buderus Njemčka SB 615-640, tv.br: 32B0-301-000006-8718579091 |  | MRS Zagreb Jug |  | prirodan plin | 0.4 | 0 | 87 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-11
|  | 2015-12-11 |  | Kotao 1, TOPLOTA Zagreb, tv.broj:13854 |  | MRS Zaprešić |  | prirodan plin | 0.31 | 0 | 113 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-11
|  | 2015-12-09 |  | Kotao 1 Buderus Njemačka tv,broj: 2530-011-202724 -0 5868636 |  | MRS Zabok |  | prirodan plin | 0.31 | 0 | 75 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-09
|  | 2015-12-09 |  | Kotao1, Buderus Njemačka, tv.broj: 32B0-419-000001-8738616601 |  | MRS Kumrovec |  | prirodan plin | 0.15 | 0 | 64 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-09
|  | 2015-12-09 |  | Kotao Buderus,Njemačka , tv.br:2350-208-301578-0586636 |  | MRS Krapina |  | prirodan plin | 0.31 | 1 | 87 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-09
|  | 2015-12-09 |  | Kotao Buderus Njemačka, SB625, tv.broj: 32B0-458-000005-8738616605 |  | MRS Straža |  | prirodan plin | 0.31 | 1 | 84 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-09
|  | 2015-12-09 |  | Kotao Budrus, SB615, tv.broj: 3280-208-000001-8718571100 |  | MRS Bedekovčina |  | prirodan plin | 0.31 | 0 | 91 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-09
|  | 2015-12-09 |  | Kotao1,Buderus Njemačka SB 615, tv.broj: 25100-09204-00016-8718571100 |  | MRS Konjšćina |  | prirodan plin | 0.31 | 0 | 74 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-09
|  | 2015-12-16 |  | 2x Kotao Buderus Njemačka, SB625 tv.br:- |  | MRS Sveti Ivan Zelina |  | prirodan plin | 0.75 | 0 | 67 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-16
|  | 2015-12-16 |  | Kotao1, Buderus Njemačka, SB 615, tv.broj: 32B0-101-000001-8718571097 |  | MRS Novi Marof |  | prirodan plin | 0.14 | 0 | 68 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-16
|  | 2015-12-10 |  | Kotao Budersu Njemačka, SB325, tv.br: 32B0-419-000003-8738616601 |  | MRS Mursko Središće |  | prirodan plin | 0.11 | 0 | 67 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-10
|  | 2015-12-10 |  | Kotao1, Buderus Njemačk, SB625, tv.br: 32B0-311-000008-8738616608 |  | MRS Varaždina II |  | prirodan plin | 0.64 | 0 | 86 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-10
|  | 2015-12-10 |  | Kotao1, Buderus Njemačka SB625, tv.br: 32B0-207-000003-8718579091 |  | Varaždin I |  | prirodan plin | 0.4 | 0 | 85 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-10
|  | 2015-12-10 |  | 2x Kotao1, Hydrotherm ETD-150, tv.broj:07211-96-00052 |  | MRS Mihovljan |  | prirodan plin | 0.75 | 14 | 185 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-10
|  | 2015-12-10 |  | 2x Kotao 1, Hydrotherm, HSK, tv.broj:- |  | MRS Donja Dubarva |  | prirodan plin | 0.12 | 38 | 266 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-10
|  | 2015-12-10 |  | 4x Kotao1, Plamen-Požega SE 300P, tv.br: 826 |  | MRS Nedelišće |  | prirodan plin | 0.75 | 191 | 280 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-10
|  | 2015-12-08 |  | Kotao1, Buderus Njemačka SB625, tv.br: 32B0-558-000002-8738616602 |  | MRS Kloštar Podravski |  | prirodan plin | 0.12 | 2 | 65 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-08
|  | 2015-12-08 |  | Kotao1, Budersu Njemačka, Sb615-145 tv.br: 32B0-011-000041-8718571097 |  | MRS Križevci |  | prirodan plin | 0.45 | 1 | 89 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-08
|  | 2015-12-08 |  | Kotao1, Buderus Njemačka SB615-310, tv,br: 2510-989-000041-87118571100 |  | MRS Koprivnica II |  | prirodan plin | 0.31 | 3 | 77 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-08
|  | 2015-12-07 |  | Kotao1, Buderus Njemačka, Sb 615/310 , tv.broj: 32B0-459-000041-8738616605 |  | MRS Bjelovar |  | prirodan plin | 0.29 | 0 | 114 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-07
|  | 2015-12-08 |  | Kotao1, Buderus Njemačka, SB325-15. tv.b: 32B0-458-000003-8738616601 |  | MRS Pitomača |  | prirodan plin | 0.107 | 1 | 70 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-08
|  | 2015-12-08 |  | Kotao1, Buderus Njemačka SB615-310, tv,br: 251000-09233-00028-871657110 |  | MRS Virovitica |  | prirodan plin | 0.31 | 0 | 100 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-08
|  | 2015-12-07 |  | Kotao1, Buderua, Njemačka SB 615-145, tv.br: 32B0-011-000003-8718751097 |  | MRS Badjevina |  | prirodan plin | 0.145 | 3 | 62 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-07
|  | 2015-12-07 |  | Kotao1, Buderus Njemačka, Sb615-185, tv.br: 32B0-210-000005-87518571100 |  | MRS Daruvar |  | prirodan plin | 0.185 | 1 | 105 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-07
|  | 2015-12-07 |  | Kotao 1, Buderus Njemačka SB 615-310, tv.br: 32B0-210-000005-8751857100 |  | MRS Dobrovac |  | prirodan plin | 0.31 | 6 | 86 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-07
|  | 2015-12-07 |  | Kotao1, Buderus Njemačka, SB 325-115, tv.br: 32B0-458-000002-8738616601 |  | MRS Garešnica |  | prirodan plin | 0.115 | 1 | 71 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-07
|  | 2015-12-07 |  | Kotao1, Buderus Njemačka, SB615-310, tv.br: 32B0-210-000002-8718571100 |  | MRS G.Polje |  | prirodan plin | 0.31 | 3 | 88 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-07
|  | 2015-12-03 |  | Kotao1, Budersu Njemačka, SB615-640 tv.br: 32B0-208-000005-8718579093 Kotao 2, Buderus Njemačka, SB614-640, tv.br: 32B0-208-000010-8718579093 |  | MRS Kutina I |  | prirodan plin | 0.64 | 0 | 137 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-03
|  | 2015-12-03 |  | Kotao1, Budersu Njemačka SB615-640, tv.br: 32B0-208-000009-8718579093 |  | MRS Sisak |  | prirodan plin | 0.64 | 2 | 142 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-03
|  | 2015-12-03 |  | Kotao1, Budersu Njemačka SB615-640, tv.br: 32B0-208-000007-8718579093 |  | MRS Sisak |  | prirodan plin | 0.64 | 2 | 127 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-03
|  | 2015-12-04 |  | Kotao1, Buderus, Njemačka, SB 315, tv.br:nepoznat |  | MRS Draganac |  | prirodan plin | 0.115 | 6 | 86 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-04
|  | 2015-12-15 |  | Kotao1, Buderus Njemačka, SB615-145, tv br: 25100- 09174-0001-871857197 |  | MRS Dugo Selo |  | prirodan plin | 0.145 | 1 | 73 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-15
|  | 2015-12-03 |  | Kotao Toplot Zagreb, TH 35 TV, tv.br: 14402 |  | MRS Ivanić Grad II |  | prirodan plin | 0.3 | 21 | 129 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-03
|  | 2015-12-04 |  | Kotao1, Budersu Njemačka Sb 325-115. tv.broj: 32B0-458-000001-8738616601 |  | MRS Vrbovec |  | prirodan plin | 0.12 | 8 | 63 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-04
|  | 2015-12-15 |  | Kotao1, Toplota, Zgareb, tv.br: 12679 |  | MRS Zagreb Istok |  | prirodan plin | 0.6 | 2 | 236 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-15
|  | 2015-12-15 |  | Kotao1, Toplota, Zgareb, tv.br: 12678 |  | MRS Zagreb Istok |  | prirodan plin | 0.6 | 27 | 133 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-15
|  | 2015-12-15 |  | Kotao1, Buderus Njemačka, SB 615-400, tv.br:251000-09222-00033-8718571104 |  | MRS Ivanja Reka |  | prirodan plin | 0.4 | 0 | 96 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-15
REGIJA TRANSPORTA PLINA ISTOČNA HRVATSKA
|  | 2015-11-30 |  | 3x Kotao1, Hydrotherm Požega, SE 300BYU, tv.br: 446 |  | MRS Belišće |  | prirodan plin | 0.75 | 32 | 259 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-11-30
|  | 2015-11-02 |  | Kotao1, Buderus, Njemačka SB615-310,tv.br: 2510-004-000046-8718571100 |  | MRS Cementara |  | prirodan plin | 0.31 | 59 | 1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-11-30
|  | 2015-11-30 |  | Kotao1, Buderus, Njemačka SB615-3145 ,tv.br: 32B0-011-000004-8718571097 |  | MRS D. Miholjac |  | prirodan plin | 0.145 | 8 | 75 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-11-30
|  | 2015-12-01 |  | 4 x Kotao1, Hydrotherm, Požega, SE300P, tv.br: nepoznat |  | MRS Đakovo |  | prirodan plin | 0.75 | 19 | 243 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-01
|  | 2015-12-02 |  | Kotao1, Buderus Njemačka, SB615-145, tv.br: 32B0-011-000002-8718571097 |  | MRS Đurđenovac |  | prirodan plin | 0.145 | 0 | 58 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-02
|  | 2015-12-01 |  | Kotao Hydrotherm Holzminder, ETD-150, tv.br:072111-9400025 |  | MRS Ivankovo |  | prirodan plin | 0.075 | 28 | 202 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-02
|  | 2015-12-01 |  | Kotao1, Buderus Njemačka SB615-145, tv.br: 2510-991-000017-8718571097 |  | MRS Našice |  | prirodan plin | 0.145 | 4 | 85 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-01
|  | 2015-12-01 |  | 3x Kotao Hydrotherm Požega, SE 300P, tv.br: nepoznat |  | MRS Negoslavci |  | prirodan plin | 0.075 | 64 | 229 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-01
|  | 2015-12-02 |  | Kotao, Buderus Njemačka, SB615-310, tv.br: 32B0-207-000003-8718571076 |  | MRS Orahovica |  | prirodan plin | 0.145 | 1 | 70 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-02
|  | 2015-11-30 |  | 4x Kotao 1, Hydrotherm Požega, SE 300BYU, tv.br: nepoznat. |  | MRS Osijek I |  | prirodan plin | 0.075 | 23 | 201 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-11-30
|  | 2015-11-30 |  | 4x Buderus Njemačka, SB 641-310, tv.br: 251000-09233-00027-8718571100 |  | MRS Osijek III |  | prirodan plin | 0.075 | 0 | 99 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-11-30
|  | 2015-12-02 |  | Kotao Buderus Njemačka, SB615-310 , tv.broj: 2510-989-000043-8718571100 |  | MRS Požega |  | prirodan plin | 0.31 | 0 | 82 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-02
|  | 2015-12-02 |  | Kotao Buderus Njemačka, SB615-310, tv.br: 3230-102-000002-8718571100 |  | MRS Slavonski Brod |  | prirodan plin | 0.31 | 0 | 104 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-02
|  | 2015-12-02 |  | Kota1: Buderus, Njemačka, SB615-310, tv.br: 251000-09233-00030-8718571100 |  | MRS Slatina |  | prirodan plin | 0.31 | 1 | 72 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-02
|  | 2015-12-01 |  | 3x Kotao1, Hydrotherm Požega, SE 300 BYU, tv.br:nepoznat |  | MRS Vinkovci |  | prirodan plin | 0.075 | 3 | 254 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-01
|  | 2015-12-03 |  | 4x, Kotao1, Hydrotherm - Požega, SE 300 BYU, tv.br: nepoznat |  | MRS Županja |  | prirodan plin | 0.075 | 30 | 240 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-03
|  | 2015-12-01 |  | 4x Kotao1, Hydrotherm-Požega SE 300P, tv.br: 771 |  | MRS Vukovar |  | prirodan plin | 0.075 | 369 | 146 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-01
REGIJA TRANSPORTA PLINA ZAPADNA HRVATSKA
|  | 2015-12-14 |  | Kotao1, Oertli, Njemačka GSR330-20N, tv.br: 16801041 |  | MRS Rijeka Istok |  | prirodan plin | 0.369 | 326 | 65 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-14
|  | 2015-12-14 |  | Kotao 1: Oertli Njemačka, GSR330-18N 20, tv.br:17800018 |  | MRS Pula |  | prirodan plin | 0.331 | 21 | 35 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-14
|  | 2015-12-14 |  | Kotao 1: Oertli Njemačka, GSR330-18N 20, tv.br17800017 |  | MRS Pula |  | prirodan plin | 0.331 | 62 | 23 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-14
|  | 2015-12-14 |  | 3x Kotao1; Oertli Njemačka, GSR 330 230N , tv.br: 1980080/1980083/1980082 |  | MRS Rijeka Zapad |  | prirodan plin | 0.369 | 11 | 62 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-14
|  | 2015-12-15 |  | Kotao Viessmann, Njemačka, VITOCROSALL 300, tv.br:7143182500025103 |  | Poslovni objekt, Savska Cesta 88A, Zagreb |  | prirodan plin | 0.75 | 3 | 76 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-15
|  | Parketi Požgaj d.o.o., Dravska 40, 42231 Veliki Bukovec | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | organski C kao TOC | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | organski C kao TOC
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
|  | Sušenje drveta 9.4.2015. |  | Tehnološki ispust sušare Secea 01 |  | Požgaj d.o.o., Dravska 40, 42231 Veliki Bukovec |  | - | - | - | - | - | - | 2.9 | - | - | - | - | 50 | nema obveze daljnjih mjerenja
|  | Sušenje drveta 9.4.2015. |  | Tehnološki ispust sušare Secea 02 |  | Požgaj d.o.o., Dravska 40, 42231 Veliki Bukovec |  | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 50 | nema obveze daljnjih mjerenja
|  | Sušenje drveta 9.4.2015. |  | Tehnološki ispust sušare Secea 03 |  | Požgaj d.o.o., Dravska 40, 42231 Veliki Bukovec |  | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | 50 | nema obveze daljnjih mjerenja
|  | Sušenje drveta 9.4.2015. |  | Tehnološki ispust sušare Secea 04 |  | Požgaj d.o.o., Dravska 40, 42231 Veliki Bukovec |  | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | 50 | nema obveze daljnjih mjerenja
|  | Sušenje drveta 9.4.2015. |  | Tehnološki ispust sušare Secea 05 |  | Požgaj d.o.o., Dravska 40, 42231 Veliki Bukovec |  | - | - | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | 50 | nema obveze daljnjih mjerenja
|  | Sušenje drveta 9.4.2015. |  | Tehnološki ispust sušare Secea 06 |  | Požgaj d.o.o., Dravska 40, 42231 Veliki Bukovec |  | - | - | - | - | - | - | 4.6 | - | - | - | - | 50 | nema obveze daljnjih mjerenja
|  | Energana 9.1.2013. |  | Kotao Politechnik Austria tv broj 123596 |  | Parketi Požgaj d.o.o., Dravska 40, 42231 Veliki Bukovec |  | piljevina | 2.5 | 476.3 | 125.1 | 12.3 | 99.2 | - | 500 | 500 | 2000 | 150 | - | 9.1.2014.
|  | Energana 25.3.2015. 9.4.2015. |  | Kotao Uniconfort S. Martino di Lupari CMT/F tv broj 724 |  | Parketi Požgaj d.o.o., Dravska 40, 42231 Veliki Bukovec |  | piljevina | 1.85 | 386.5 | 278 | 51.2 | 139.6 | - | 500 | 500 | 2000 | 150 | - | 25.3.2016. 9.4.2016.
|  | Plod Prirode d.o.o Ružina 2, 31 542 Magadenovac | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-03-26 |  | Kotao1: EMO CELJE, SV 5000, tv.br: 03092 |  | Plod Prirode d.o.o Ružina 2, 31 542 Magadenovac |  | prirodan plin | 5.815 | 10.47 | 162.53 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-03-26
|  | 2015-03-26 |  | Kotao3: EMO CELJE, SV 5000, tv.br: 03093 |  | Plod Prirode d.o.o Ružina 2, 31 542 Magadenovac |  | prirodan plin | 5.815 | 5.89 | 144.56 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-03-26
|  | 2015-03-26 |  | Kotao EMO CELJE, SV 2000, tv.br:02399 |  | Plod Prirode d.o.o Ružina 2, 31 542 Magadenovac |  | prirodan plin | 2.325 | 32.1 | 138.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-03-27
|  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [6 empty] | GVE | [7 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Praškaste tvari | NH3 | HCl | Fluoridi | CO | NOx | SO2 | Praškaste tvari | NH3 | HCl | Fluoridi | Volumni udio kisika
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-06-16 |  | Amonijak 2, dimnjak primarnog reformera. Peć 21101-B |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | 197 | 520 | <9,0 | - | - | - | - | nema navedeno | 500 | - | - | - | - | - | 3 | kontinuirano mjerenje
|  | 2015-06-02 |  | ENERGANA , dimnjak otpadnih plinova kotla 1 (H50 101) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | prirodni plin | - | <1,25 | 123 | <9,0 | - | - | - | - | 100 | 300 | 35 | - | - | - | - | 3 | svakih 6 mjeseci/kontinuirano mjerenje
|  | 2015-06-03 |  | ENERGANA , dimnjak otpadnih plinova kotla 1 (H50 101) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | prirodni plin | - | - | - | - | <1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | svakih 6 mjeseci/kontinuirano mjerenje
|  | 2015-12-03 |  | ENERGANA , dimnjak otpadnih plinova kotla 1 (H50 101) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | prirodni plin | - | - | - | - | <1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3
|  | 2015-06-09 |  | ENERGANA , dimnjak otpadnih plinova Kotla 2 (H 50 102) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | prirodni plin | - | 8.9 | 114 | <9,0 | - | - | - | - | 100 | 300 | 35 | - | - | - | - | 3 | Svakih 6 mjeseci/kontinuirano mjerenje
|  | 2015-06-11 |  | ENERGANA , dimnjak otpadnih plinova Kotla 2 (H 50 102) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | prirodni plin | - | - | - | - | <1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | Svakih 6 mjeseci/kontinuirano mjerenje
|  | 2015-12-04 |  | ENERGANA , dimnjak otpadnih plinova Kotla 2 (H 50 102) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | prirodni plin | - | - | - | - | <1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3
|  | 2015-11-05 |  | Amonijak 2, dimnjak predgrijača plina, peć 21103-B |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | <1,25 | 140 | 12.9 | - | - | - | - | nema navedeno | 500 | nema navedeno | - | - | - | - | 3 | -
|  | 2015-09-15 |  | Dušićna kiselina 1 (Duki 1), dimnjak otpadnog plina M 14002 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | 134 | - | - | 11 | - | - | - | 450 | - | - | nema navedeno | - | - | 3 | najkasnije do 14.10.2015
|  | 2015-03-11 |  | Dušićna kiselina 2 (DUKI 2), dimnjak otpadnog plina M 24102 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | 353 | - | - | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | 3 | najkasnije do 11.03.2016
|  | 2015-04-14 |  | SUMPORNA KISELINA (SUKI), dimnjak otpadnog plina T 28004 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | 895.8 | - | - | - | - | - | - | 1400 | - | - | - | - | 3 | kontinuirano mjerenje
|  | 2015-04-14 | [9 empty] | 821 | - | - | - | - | - | - | 1400 | - | - | - | - | 3
|  | 2015-05-28 | [5 empty] | - | - | - | - | 1718 | - | - | - | - | - | - | 1400 | - | - | - | - | 3
|  | 2015-08-18 | [9 empty] | 895 | - | - | - | - | - | - | 1400 | - | - | - | - | 3
|  | 2015-08-19 | [5 empty] | - | - | - | - | 829 | - | - | - | - | - | - | 1400 | - | - | - | - | 3
|  | 2015-08-20 | [9 empty] | 451 | - | - | - | - | - | - | 1400 | - | - | - | - | 3
|  | 2015-08-24 |  | SUMPORNA KISELINA (SUKI), dimnjak otpadnog plina T 28004 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | 8.7 | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - | - | 3 | jednom godišnje (ovisno o masenom protoku)
|  | Rad mlinice A |  | FOSFORNA KISELINA (FOKI), dim.otp.pl. MC 29101, Mlinice fosfata A/B |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | nema rezultata mjerenja na Postrojenju za proizvodnju fosforne kiseline jer je postrojenje u provremenom zastoju do daljnjega!
Rad mlinice B
|  | 2015-02-11 |  | UREA 2, dimnjaci priling tornja 2361-A |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | najkasnije do 22.04.2019
|  | 2015-04-21 | [11 empty] | 113 | [6 empty] | 200
|  | 2015-04-22 |  |  |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | 13.8 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | najkasnije do 22.04.2019
|  | - |  | UREA 2 Dimnjak plinova iz apsorbena SP 2302 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | ISPUST JE UKINUT 01.02.2015!
|  | 2015-04-23 |  | UREA 2, dimnjak sigurnosnih ventila i recirkulacije H 23171 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | 2015 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | Ispust je u funkciji do 31.12.2016, nakon čega se ukida!
|  | 2015-02-03 |  | KAN 1, dimnjak Praonika (skrubera) S 17501) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | ?
|  | 2015-05-05 | [11 empty] | 216
|  | 2015-08-11 |  |  |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | -
|  | 2015-10-27 | [11 empty] | 63
|  | 2015-10-29 |  | KAN 1, dimnjak Praonika (skrubera) S 17501) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | provesti najkasnije do 01.05.2016
|  | 2015-02-03 |  | KAN 1, dimnjak hladnjaka 1. stupnja E 17301 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | -
|  | 2015-05-05 | [11 empty] | 36 | [6 empty] | 200
|  | 2015-07-30 |  | KAN 1, dimnjak hladnjaka 1. stupnja E 17301 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | -
|  | 2015-10-27 | [11 empty] | 16 | [6 empty] | 200
|  | - |  | KAN 1, dimnjak hladnjaka 1. stupnja E 17302 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | nema rezultata mjerenja, samo dana GVE vrijednost. Mjerenje provesti najkasnije do 30.05.2019
|  | 2015-05-05 |  | KAN 1, dimnjak hladnjaka 2.stupnja E 17301 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | -
|  | 2015-08-26 | [11 empty] | 19 | [6 empty] | 200
|  | 2015-10-27 |  | KAN 1, dimnjak hladnjaka 2.stupnja E 17301 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | nema navedeno
|  | 2015-11-23 | [11 empty] | koncentracija ispod donje granice detekcije | [6 empty] | 200
|  | - |  | KAN 1, dimnjak hladnjaka 1. stupnja E 17301 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | najkasnije do 30.05.2019
|  | 2015-12-14 |  | KAN 1 Dimnjak bunkera punila D 17 101 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | najkasnije do 22.12.2016
|  | 2015-01-28 |  | KAN 1 Dimnjak ventilatora B 17403 (sekcija mljevenja dolomita) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | najkasnije do 28.01.2016
|  | 2015-02-12 |  | AN/KAN 2 Priling toranj (dimnjaci) S 27202 A,B,C D |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | nema navedeno
|  | 2015-06-30 | [11 empty] | 96 | [6 empty] | 200
|  | 2015-10-01 |  | AN/KAN 2 Priling toranj (dimnjaci) S 27202 A,B,C D |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | četiri puta godišnje
|  | 2015-12-10 | [11 empty] | 15 | [6 empty] | 200
|  | 2015-02-13 |  | AN/KAN 2 Priling toranj (dimnjaci) S 27202 A,B,C D |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | 72 |  | - | - | - | - | - | 150 |  | - | - | - | četiri puta godišnje
|  | 2015-07-01 | [10 empty] | 166 | [6 empty] | 150
|  | 2015-10-01 |  | AN/KAN 2 Priling toranj (dimnjaci) S 27202 A,B,C D |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | 6 |  | - | - | - | - | - | 150 |  | - | - | - | četiri puta godišnje
|  | 2015-12-11 | [10 empty] | <1 | [6 empty] | 150
|  | 2015-03-23 |  | AN/KAN 2, dimnjak hladnjaka 1 E 27301 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | 53 |  | - | - | - | - | - | 150 |  | - | - | - | najkasnije do 07.05.2016
|  | 2015-05-07 | [10 empty] | 12 | [6 empty] | 150
|  | 2015-05-08 |  | AN/KAN 2 Dimnjak hladnjaka 27301 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | najkasnije do 08.05.2020
|  | - |  | NPK1-Dimnjak kolone za pranje kiselih plinova T 16101 (L1) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | nema rezultata | - | - | nema rezultata | - | nema rezultata | - | 250 | - | - | 200 | - | 5 | - | najkasnije do 4.3.2019, za fluoride: 10.12.2018
|  | 2015-10-28 |  | NPK1- Dimnjak kolone za pranje aklalnih plinova T 16102 (L1) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | najkasnije do 01.05.2016
|  | 2015-03-03 |  | NPK1-dimnjaci granulatora RK 16 101 (L1) FORMULACIJA NPK 15-15-15 I NPK 15:15:15 +3 S |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | 620 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | četiri puta godišnje
|  | 2015-12-15 | [11 empty] | 538 | [6 empty] | 200
|  | 2015-03-05 |  |  |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - | - | - | 150 |  | - | - | - | četiri puta godišnje
|  | 2015-12-15 | [11 empty] | 111 | [5 empty] | 150
|  | 2015-12-16 |  |  |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | - | - | <0,5 | - | - | - | 150 | - | - | 5 | - | najkasnije do 31.12.2015
|  | 2015-05-21 |  | NPK-dimnjaci granulatora RK 16 101 (L1) FORMULACIJA NPK 20-20-0 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | 14 | 289 | - | - | - | - | - | 150 | 200 | - | - | - | četiri puta godišnje
|  | 2015-09-21 | [10 empty] | 33 | 385 | [5 empty] | 150 | 200
|  | 2015-09-23 |  | NPK-dimnjaci granulatora RK 16 101 (L1) FORMULACIJA NPK 20-20-1 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 2.39 | - | - | - | - | 200 | - | 5 | - | najkasnije do 31.12.2015
|  | - |  | NPK-dimnjaci granulatora RK 16 101 (L1) FORMULACIJA NPK 20-20-1 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | nema rezultata | - | - | 13 | - | 2.39 | - | 250 | - | - | 200 | - | 5 | - | najkasnije do veljače 2019
|  | - |  | NPK1 Dimnjak hladnjaka E 16 101 (L1) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | nema rezultata | - |  | - |  | - | 150 | - | - | - | - | najkasnije do 05.03.2019
|  | - |  | NPK1 Opće otprašivanje F 16 105 (L1) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | nema rezultata | - |  | - |  | - | 150 | - | - | - | - | najkasnije do 06.03.2019
|  | - |  | NPK-dimnjaci granulatora RK 16 101 (L1) FORMULACIJA NPK 20-20-0 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | nema rezultata | - | - | - | nema rezultata | nema rezultata | - | 250 | - | - | 200 | - | 5 | - | NOx, F: do 07.10.2019, NH3: 02.10.2019
-
|  | 2015-10-28 |  | NPK1 Dimnjak kolone za pranje alkalnih plinova T 16202 (L2) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | najkasnije do 02.10.2015
|  | 2015-03-04 |  | NPK 1 Granulatori RK T16201 (L2) FORMULACIJA NPK 15-15-15 i NPK 15:15:15 + 3 S |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | 147 | 491 | - | - | - | - | - | 150 | 200 | - | - | - | četiri puta godišnje
|  | 2015-12-17 | [10 empty] | 108 | 824 | [5 empty] | 150 | 200
|  | - |  |  |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | nema rezultata | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | najkasnije do 24.06.2019
|  | - |  |  |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | - | - | nema rezultata | - | - | - | - | - | - | 5 | - | najkasnije do 31.12.2015
|  | - |  |  |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | nema rezultata | - | - | - | - | nema propisane GVE | - | - | najkasnije do 31.12.2015
|  | 2015-05-27 |  | NPK 1 Granulatori RK T 16201 (L2) FORMULACIJA NPK 20-20-0 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | 50 | 341 | - | - | - | - | - | 150 | 200 | - | - | - | četiri puta godišnje
|  | 2015-09-22 | [10 empty] | 306 | 325 | [5 empty] | 150 | 200
|  | - |  |  |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | - | - | nema rezultata | - | - | - | - | - | - | 5 | - | najkasnije do 31.12.2015
|  | - |  |  |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | nema rezultata | - | - | - | - | nema propisane GVE | - | - | najkasnije do 31.12.2015
|  | - |  |  |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | nema rezultata | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | najkasnije do 24.06.2019
|  | - |  | NPK 1 dimnjak hladnjaka E 16201 (L2) i NPK 1 Opće otprašivanje F 16205 (L2) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | nema rezultata | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | najkasnije do 01.10.2019
|  | *** |  | MAP dimnjak priling tornja T 26 002 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | *** | *** | - | *** | - | - | - | 150 | 200 | - | 5 | - | mjerenje tehnički neizvedivo- prema proračunu najkasnije do 31.12.2017
|  | 2015-09-29 |  | NPK dimnjak praonika 1 T 26004 , FORMULACIJA AS 20N + 24S |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | mjerenje se ne može izvršiti zbog neprikladnosti mjernog uređaja s obzirom na pristup mjernom mjestu | 129 | - | nema rezultata | - | - | - | 150 | 200 | - | 5 | - | NH3: najkasnije do 18.03.2018 , F:18.03.2019, prašina: najkasnije do 31.12.2017
|  | 30/31.03.2015 |  | NPK 2- dimnjak praonika 2 T 26005 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | 62 | 10 | - | nema rezultata | - | - | - | 150 | 200 | - | 5 | - | NH3: najkasnije do 30.03.2019 , F: najkasnije do 20.03.2019, prašina: četiri puta godišnje
|  | 2015-11-20 | [10 empty] | 6.2 | manje od granice kvantifikacije | [5 empty] | 150 | 200
|  | 2015-11-26 |  | NPK 2- dimnjak praonika 2 T 26005 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | 10 | - | - |  | - | - | - | 150 | 200 | - | - | - | četiri puta godišnje
|  | 2015-12-21 | [10 empty] | 43 | [6 empty] | 150 | 200
|  | 2015-07-02 |  | ENERGANA Dimnjak otpadnih plinova Kotla 3 (H 51 101) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | plin + lož ulje | - | 3.4 | 394 | 1120 | 17 | - | - | nema rezultata | 100/175 | 300/450 | 35/1700 | 5 | - | - | 5 | - | SO2. svakih 6 mjeseci, Nox i CO: kontinuirano, prašina: svakih 6 mjeseci
|  | 2015-11-04 |  | Proizvodnja glina-dimnjak mlina SF-1 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | najkasnije do 14.05.2019
|  | - |  | Proizvodnja glina-dimnjak Benural |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | najkasnije do 02.06.2019
|  | - |  | Proizvodnja glina-dimnjak Inakol |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | najkasnije do 12.06.2019
|  | - |  | Proizvodnja glina- dimnjak Mlina SF-2 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | najkasnije do 12.06.2019
|  | - |  | Proizvodnja glina-dimnjak postrojenja za predsušenje hig.stelje (Dimnjak Feline) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | najkasnije do 11.09.2017
[5 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  | 236
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  | 124
[5 empty] | Plinske turbine |  |  |  | 0
[5 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  | 112
[5 empty] | Termička obrada otpada |  |  |  | 0

## R
Poslali su samo dopis bez "skripte" mjerenja i naravno rezultata
NE | Rasco, Kolodvorska 120b, 48361 Kalinovac
| Regeneracija d.o.o., Prilaz dr. Franje Tuđmana 15, 49 210 Zabok |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 14.03.2014. | Kotao Đuro Đaković Thermopac 600 tv broj 006/105 | Prilaz dr. Franje Tuđmana 15, 49 210 Zabok | prirodni plin | 0.695 | 10.5 | 210.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.03.2016.
| Rockwool Adriatic d.o.o, Poduzetnička zona Pićan 1, 52333 Potpićan |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [7 empty] | GVE | [8 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | HOS kao TOC | amini izraženi kao dušik | fenol | H2S | Formaldehid | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | HOS kao TOC | amini izraženi kao dušik | fenol | H2S | Formaldehid
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 25.9.2014. Kotlovnica | Kotao Buderus Logano SK 725 tv broj 05785265-01-7032-0231 | Poduzetnička zona Pićan 1, 52333 Potpićan | prirodni plin | 1.73 | 10.6 | 144.3 | 0 | - | - | - | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 25.9.2016.
| 25.9.2014. Proizvodnja kamene vune | Vrteća komora i zona sušenja | Poduzetnička zona Pićan 1, 52333 Potpićan | - |  | - | - | - | 18.9 | 1.4 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | 50 | 5 | 15 | - | -
| 25.9.2014. Proizvodnja kamene vune | Kupolna peć | Poduzetnička zona Pićan 1, 52333 Potpićan | - |  | - | 262.4 | - | - | - | - | 0.15 | - | - | 500 | - | - | - | - | - | 5 | -
| 25.9.2014. Proizvodnja kamene vune | Zona hlađenja | Poduzetnička zona Pićan 1, 52333 Potpićan | - |  | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 6.9 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 10
| ROFIX d.o.o., Lusci 3, Pojatno, 10 294 Donja Pušća |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
ROFIX d.o.o., Pogon Zaprešić, Maršala Tita 94, 10 290 Zaprešić
| Kotlovnica 03.09.2014. | Toplovodni kotao Viessmann RN089 tv.br. nepoznat | Maršala Tita 94, 10290 Zaprešić | ekstra lako loživo ulje | 0.895 | 6 | 51.4 | 0 | 175 | 350 | 3 | 0 | 03.09.2016.
| Kotlovnica 03.09.2014. | Toplovodni kotao WOLF MKS-MUS/85 tv.br. nepoznat | Maršala Tita 94, 10290 Zaprešić | ekstra lako loživo ulje | 0.1 | 39.4 | 67.2 | 0 | 175 | 350 | 3 | 0 | 03.09.2016.
| Rosis Unus d.o.o., Vrankovec 1, 49223 Sveti Križ Začretje |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 11.12.2014. Kotlovnica | Kotao Vaillant VKK 1606/3-E-HL tv broj 21093200100054020006005017N9 | Vrankovec 1, 49223 Sveti Križ Začretje | prirodni plin | 0.16 | 18 | 35 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 11.12.2016.
| 11.12.2014. Kotlovnica | Kotao Vaillant VKK 1606/3-E-HL tv broj 21093200100054020006005019N1 | Vrankovec 1, 49223 Sveti Križ Začretje | prirodni plin | 0.16 | 20 | 63 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 11.12.2016.
|  |  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  | 9
|  |  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  | 6
|  |  | Plinske turbine |  |  | 0
|  |  | Tehnološki procesi |  |  | 3
|  |  | Termička obrada otpada |  |  | 0
2015
| Rasco d.o.o., Kolodvorska 120b, 48361 Kalinovac |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NO2 | Dimni broj | CO | NO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 19.5.2015., termolakiranje | Toplozračni termogen s tlačnim uljnim gorionikom, USI Verona L5/8, tv.br. HR79880009 | Rasco, Kolodvorska 120b, 48361 Kalinovac, Hala 2 | ekstra lako loživo ulje | 0.3 | 30.4 | 149.8 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 19.5.2017.
| 19.5.2015., termolakiranje | Toplozračni termogen s direktnim zagrijavanjem, USI Italia S.r.l. Verona, CARGO RAC150U280kW GM, tv.br. 13774 | Rasco, Kolodvorska 120b, 48361 Kalinovac, Hala 4 | prirodni plin | - | - | 26.9 | - | - | 350 | - | - | nema zahtjeva za povremenim mj. Em.
| Reviso d.o.o., Naserov trg 1, 10 000 Zagreb |  |  | Podaci o mjerenju emisije | GVE | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | TOC | TOC
|  |  |  | mg/m3 | mg/m4
| 2015-08-24 | Ventilacijski ispust laboratorija | Pogon Kašina, Glavna Cesta 2, 10 362 Kašina | 14.6 | 50 | nema obveze daljnjih mjerenja
| Rigeta d.o.o., Žitnjak - Bogdani 66, 10 000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Hladnjača 20.2.2015. | Kondenzacijski plinski bojler Wolf CGB - 100 tv broj nepoznat | Žitnjak - Bogdani 66, 10 000 Zagreb | ukapljeni naftni plin | 0.1 | 105 | 80 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 20.2.2017.
| Rekord tim d.o.o., Zagrebaćka b.b, 35 250 Oriovac |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 4.2.2015. | Kotao Starclima italija GNS 208 tv broj 0149440012 | Zagrebaćka b.b, 35 250 Oriovac | loživo ulje | 0.165 | 61.75 | 140 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 4.2.2017.
| RASCO d.o.o , Kalinovac, Kolodvorska 120b |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 2015-05-19 | Toplozračni termogen USI Verona, tv.broj:HR79880009 | RASCO d.o.o , Kalinovac, Kolodvorska 120b | ekstra lako loživo ulje | 0.3 | 30.4 | 149.9 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-05-19
| Osnovna škola Sveti Petar Orehovec , Sveti Petar Orehovec 80 |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 2015-11-20 | Toplovodni kotao "Wiessmann werke", GmbH Allendorf, tv.broj: 4728300708 | Područna škola Donji Fodrovec 38-toplovodna kotlovnica | ekstra lako loživo ulje | 0.1 | 9.5 | 127.3 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 2017-05-19
| ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o, Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci 52 333 Potpićam |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | GVE | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | praškaste tvari | praškaste tvari
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3
| 2015-09-18 | Ispust iz zone rezanja , radijalni ventilator tip: KXE 008-056033-00, tv.br: 229519 | ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o, Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci 52 333 Potpićam | - | - | 2 | 50 | 2017-05-19
| Regenracija d.o.o. Prilaz dr. Franje Tuđmana 15, 49210 Zabok |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 2015-09-10 | Kotao1. TKT Zagreb, TH 65 STV. Tv.br:15223 | Regenracija d.o.o. Prilaz dr. Franje Tuđmana 15, 49210 Zabok | prirodan plin | 0.8 | 4.8 | 51 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-09-10
| 2015-09-10 | Kotao2, Ventilator&Wanson, BPP,600, tv.br: 1451/126 | Regenracija d.o.o. Prilaz dr. Franje Tuđmana 15, 49210 Zabok | prirodan plin | 0.45 | 48.1 | 93.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-09-10
| 2015-09-10 | Kotao1 TPK Orometal, TPK 600, tv.br:3035 | Regenracija d.o.o. Prilaz dr. Franje Tuđmana 15, 49210 Zabok | prirodan plin | 0.6 | 6.2 | 106.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-09-10
| ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Poduzetnička zona Pićan 1, 52 333 Potpićan |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | Fenoli | Amini-izraženi kao dušik | HOS kao TOC | NOx | Fenoli | Amini-izraženi kao dušik | HOS kao TOC | NOx
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 26.08., 17. i 18.09.2015 | Vrteća komora i zona sušenja-ispust br.1.2. | ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Poduzetnička zona Pićan 1, 52 333 Potpićan | - | - | 7.7 | <1,0 | 18.9 | 1.4 | 15 | 5 | 50 | 500 | Fenol, amini i HOS: najmanje jednom godišnje, Nox: jednom u pet godina, te kontinuirana mjerenja:praškastih tvari,CH2O
| ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Poduzetnička zona Pićan 1, 52 333 Potpićan |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [6 empty] | GVE | [6 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | Fluorovodik | Klorovodik | Sumporovodik | NOx | Praškaste tvari | Metali ( Cd, As, Co, Ni, Se, i Cr (VI)) | Metali ( Cd, As, Co, Ni, Se, i Cr (VI),Sb, Pb Cr(III), V, Cu, Mn i Sn) | Fluorovodik | Klorovodik | Sumporovodik | NOx | Praškaste tvari | Metali ( Cd, As, Co, Ni, Se, i Cr (VI)) | Metali ( Cd, As, Co, Ni, Se, i Cr (VI),Sb, Pb Cr(III), V, Cu, Mn i Sn)
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 26.08., 17. i 18.09.2015 | Kupolna peć-ispust br. 1.1. | ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Poduzetnička zona Pićan 1, 52 333 Potpićan | - | - | 1.1 | 3.94 | <0,06 | 270.7 | 2.27 | 0.2862 | 0.2999 | 5 | 30 | 5 | 500 | 30 | 1 | 5 | Kontinuirano mjerenje SO2, Najmanje jednom u pet godina (u razmacima koji ne mogu biti kraći od 30 mjeseci): povremeno praćenje: HF, praškastih tvari, i metala ( Cd, As, Co, Ni, Se, Cr, Sb, Pb, V, Cu, Se, Mn i Sn). Jednom u dvije godine: HCl i H2S
| ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Poduzetnička zona Pićan 1, 52 333 Potpićan |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | Fenoli | Amini-izraženi kao dušik | HOS kao TOC | Formaldehid | Praškaste tvari | Fenoli | Amini-izraženi kao dušik | HOS kao TOC | Formaldehid | Praškaste tvari
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m4 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m4
| 26.08., 17. i 18.09.2015 | Zona hlađenja -ispust br. 2.1. | ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Poduzetnička zona Pićan 1, 52 333 Potpićan | - | - | 0.038 | 2.07 | <1,0 | 3.3 | 0.79 | 15 | 5 | 50 | 10 | 30 | Formaldehidi i HOS-jednom godišnje. Praškaste tvari:jednom u tri godine. Fenoli i amini: najmanje jednom u pet godina (Prema uvjetima Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Sektor za atmosferu, more i tlo
| ROCKWOOL ADRIATIC , Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci 52333 Potpićan |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | SO2 | NH3 | CH2O | Praškaste tvari | SO2 | NH3 | CH2O | Praškaste tvari
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| Proizvodnja mineralne vune , 25.03.2015 | Mjerno mjesto KUPOLA | ROCKWOOL ADRIATIC , Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci 52333 Potpićan | - | - | 1.638 | - | - | - | 1800 | - | - | - | nema nevedeno u izvještaju
| Proizvodnja mineralne vune , 22.04.2015 | Mjerno mjesto KUPOLA | ROCKWOOL ADRIATIC , Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci 52333 Potpićan | - | - | 1.496 | - | - | - | 1800 | - | - | - | nema nevedeno u izvještaju
| Proizvodnja mineralne vune 28.03.2015 | Mjerno mjesto: VRTEĆA KOMORA I ZONA ZA SUŠENJE | ROCKWOOL ADRIATIC , Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci 52333 Potpićan | - | - | - | nema rezultata mjerenja | nema rezultata mjerena | 26.7 | - | - | - | 50 | nema nevedeno u izvještaju
| Proizvodnja mineralne vune | Mjerno mjesto: ZONA HLAĐENJA | ROCKWOOL ADRIATIC , Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci 52333 Potpićan | - | - | - | nema rezultata mjerenja | - | - | - | - | - | - | nema nevedeno u izvještaju
|  |  |  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  |  | 18
|  |  |  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 10
|  |  |  | Plinske turbine |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 8
|  |  |  | Termička obrada otpada |  |  |  |  | 0

## S
| Scott Bader d.o.o. Proizvodnja umjetnih smola i kemikalija, Radnička cesta 173 i, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 1.4.2014. Proizvodnja umjetnih smola |  | Kotao Bono Energia HTH tv broj 23913 |  | Radnička cesta 173 i, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 2.5 | 22 | 184.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 1.4.2016.
| SELK d.d., Kolodvorska 27, 44 320 Kutina | [5 empty] | Podaci o mjerenju emisije | GVE | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | tvari iz I i II. razreda štetnosti | tvari iz I i II. razreda štetnosti
[7 empty] | mg C/m3 | mg C/m3
| 3.12.2014. |  | E1 - Ispust br.75 Ultrazvučni perač inv. broj 60679 |  | Kolodvorska 27, 44 320 Kutina |  | 1.66 | 50 | 3.12.2015.
| 3.12.2014. |  | E2 - Ispust br.75 Ultrazvučni perač inv. broj 60680 |  | Kolodvorska 27, 44 320 Kutina |  | 1.51 | 50 | 3.12.2015.
| 3.12.2014. |  | E3 - Ispust br. 25 Prostorija za pranje pribora |  | Kolodvorska 27, 44 320 Kutina |  | 1.63 | 50 | 3.12.2015.
| 3.12.2014. |  | E4 - Ispust br.18 Ultrazvučni perač inv. broj 66380 |  | Kolodvorska 27, 44 320 Kutina |  | 6.35 | 50 | 3.12.2015.
| 3.12.2014. |  | E5 - Ispust br.13 Ultrazvučni perač inv. broj 60455 |  | Kolodvorska 27, 44 320 Kutina |  | 0.46 | 50 | 3.12.2015.
| 3.12.2014. |  | E6 - Ispust br.88 Zajednički odsis pero 1 inv. broj 60969 i pero 2 inv. broj 66363 |  | Kolodvorska 27, 44 320 Kutina |  | 0.29 | 50 | 3.12.2015.
| 3.12.2014. |  | E7 - Ispust br.89 Zajednički odsis KLN perač inv. broj 66176 i 66156 |  | Kolodvorska 27, 44 320 Kutina |  | 0.33 | 50 | 3.12.2015.
| 3.12.2014. |  | E8 - Ispust br.90 Sušač inv. broj 66922 |  | Kolodvorska 27, 44 320 Kutina |  | 0.24 | 50 | 3.12.2015.
| 3.12.2014. |  | E9 - Ispust br.86 KLN Perač inv. broj 60517 razina kade |  | Kolodvorska 27, 44 320 Kutina |  | 0.24 | 50 | 3.12.2015.
| 3.12.2014. |  | E10 - Ispust br.87 KLN Perač inv. broj 60517 razina dna |  | Kolodvorska 27, 44 320 Kutina |  | 0.22 | 50 | 3.12.2015.
| 3.12.2014. |  | E11 - Ispust br.53 Ultrazvučni perač inv. broj 80156 |  | Kolodvorska 27, 44 320 Kutina |  | 1.22 | 50 | 3.12.2015.
| Sipro d.o.o, Ungarija 40/a, 52 470 Umag | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | HOS | CO | NOx | dimni broj | HOS | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
[9 empty] | mg/m2 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m2 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 21.5.2014. |  | Z RT 1-3 Rekuperacija Toluena |  | Ungarija 40/a, 52 470 Umag |  | - | - | 8.9 | - | - | - | 150 | - | - | - | -
| 21.5.2014. |  | Z RT 1-3 Rekuperacija Specijalnog benzina |  | Ungarija 40/a, 52 470 Umag |  | - | - | 28.9 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 21.5.2015.
| 21.5.2014. |  | KotaoBono OMP 5000 tv broj 30059 |  | Ungarija 40/a, 52 470 Umag |  | prirodni plin | 5.814 | - | 17.3 | 193.8 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 21.5.2015.
21.5.2015.
| Slavonija DI d.o.o. Svetog Lovre 75, 35 000 Slavonski Brod | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | SOx | CO | NOx | Volumni udio kisika | krute čestice | SOx | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 | mg/m3
| 4.11.2014. Kotlovnica |  | Kotao Grbruder Weiss tv broj 10223 |  | Svetog Lovre 75, 35 000 Slavonski Brod |  | otpadno drvo | 5.8 | 2666.1 | 151.9 | 152.2 | 1.8 | 500 | 500 | 7 | 150 | 2000
| 4.11.2014. Kotlovnica |  | Kotao đuro Đaković tv broj 2103 |  | Svetog Lovre 75, 35 000 Slavonski Brod |  | otpadno drvo | 4.5 | 4312.7 | 187.2 | 162.3 | 2 | 500 | 500 | 7 | 150 | 2000 | 4.11.2015.
4.11.2015.
| Solvis d.o.o., Gospodarska zona Brezje b.b., 42 000 Varaždin | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | TOC | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | TOC | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3
| 30.10.2014. Kotlovnica |  | Kotao Buderus Wetzlar Logano Plus SB615 tv broj 251000-08269-00006-7747028888 |  | Gospodarska zona Brezje b.b., 42 000 Varaždin |  | prirodni plin | 0.185 | 1 | 92 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | -
| 12.8.2014. Laminiranje fotonaponskih ćelija |  | Ispust laminatora 3 Swiss Sola Systems AG Lyss S3622CP tv broj S3622CPCPSMA0097.10712. |  | Gospodarska zona Brezje b.b., 42 000 Varaždin |  | - | - | - | - | - | 407 | - | - | - | - | - | 30.10.2016..
| * izmjerena emisija TOC-a od 407 mg/m3 izmjereno je pri protoku manjem od 500 g/h pa GVE nije određen jer se GVE od 50 određuje za protoke iznad 500 g/h | [16 empty] | nema obveze daljnjih mjerenja
| Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik, Ulica Marije Terezije 13, 34 551 Lipik | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 24.4.2014. Praonica rublja |  | Kotao Đuro Đaković VPS-500 tv broj 0500/001 |  | Ulica Marije Terezije 13, 34 551 Lipik |  | prirodni plin | 0.35 | 15 | 66 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 24.4.2016.
| 24.4.2014. Praonica rublja |  | Kotao Buderus Lugano plus SB 735 tv broj 63021456-00-6327-0155 |  | Ulica Marije Terezije 13, 34 551 Lipik |  | prirodni plin | 1.1 | 7 | 90 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 24.4.2016.
| 24.4.2014. Praonica rublja |  | Kotao Buderus Lugano plus SB 735 tv broj nepoznat |  | Ulica Marije Terezije 13, 34 551 Lipik |  | prirodni plin | 1.1 | 6 | 94 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 24.4.2016.
| Specijalna bolnica za amedicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49 244 Stubičke Toplice | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 5.2.2014. |  | Kotao Buderus GE 615 tv broj 05932772-00-4237-0080 |  | Park Matije Gupca 1, 49 244 Stubičke Toplice |  | prirodni plin | 0.465 | 13.6 | 72.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 5.2.2016.
| 5.2.2014. |  | Kotao Đuro Đaković VKS 400 tv broj 0400/170 |  | Park Matije Gupca 1, 49 244 Stubičke Toplice |  | ekstra lako lož ulje | 0.4 | 56.5 | 221.2 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 5.2.2016.
| Specijalna bolnica za rehabilitaciju Varaždinske toplice, Trg slobode 1, 42223 Varaždinske toplice | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 26.3.2014. |  | vrelouljni kotao lijevi Bay Kesselfabrik" Bisingen tv broj 1662 |  | Trg slobode 1, 42223 Varaždinske toplice |  | prirodni plin | 1.163 | 1.7 | 76 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 30.5.2016.
| 28.3.2014. |  | vrelouljni kotao desni Bay Kesselfabrik" Bisingen tv broj 1663 |  | Trg slobode 1, 42223 Varaždinske toplice |  | prirodni plin | 1.163 | 0 | 57.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 30.5.2016.
| 30.5.2014. |  | Toplovodni kotao lijevi "EMO" Celje SV 2500 tv broj nepoznat |  | Trg slobode 1, 42223 Varaždinske toplice |  | prirodni plin | 2.807 | 1.7 | 76.0 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 30.5.2016.
| 30.5.2014. |  | Toplovodni kotao lijevi "EMO" Celje SV 2500 tv broj 02834 |  | Trg slobode 1, 42223 Varaždinske toplice |  | prirodni plin | 2.807 | 43.3 | 57.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 30.5.2016.
| Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Trg slobode 1, 42 223 Varaždinske Toplice | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj |  |  | Napomena
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 26. i 28.03.2014. |  | Kotao lijevi "Bay Kesselfabrik" Bisingen vrelouljni tv.br. 1662 |  | Trg slobode 1, 42 223 Varaždinske Toplice |  | prirodni plin | 1.16 | 10.7 | 56.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26. i 28.3.2016.
| Kotlovnica 26. i 28.03.2014. |  | Kotao desni "Bay Kesselfabrik" Bisingen vrelouljni tv.br. 1663 |  | Trg slobode 1, 42 223 Varaždinske Toplice |  | prirodni plin | 1.16 | 18.9 | 66.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26. i 28.3.2016.
| Kotlovnica 26. i 28.03.2014. |  | Toplovodni kotao lijevi "EMO" Celje SV 2500 tv.br. 02834 |  | Trg slobode 1, 42 223 Varaždinske Toplice |  | prirodni plin | 2.81 | 30.7 | 73.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26. i 28.3.2016.
| Kotlovnica 26. i 28.03.2014. |  | Toplovodni kotao desni "EMO" Celje SV 2500 tv.br. 02834 |  | Trg slobode 1, 42 223 Varaždinske Toplice |  | prirodni plin | 2.81 | 27.9 | 96.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26. i 28.3.2016.
| STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 8, 47 300 Ogulin | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj |  |  | Napomena
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o., Robna kuća, Ljudevita Gaja 4, 47 000 Ogulin
| Kotlovnica 27.01.2014. |  | Kotao TOPLOTA TKT Toplota tv.br. 15601 |  | Ljudevita Gaja 4, 47 000 Ogulin |  | loživo ulje | 0.8 | 5.4 | 154.1 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 27.01.2016.
| Kotlovnica 27.01.2014. |  | Kotao TOPLOTA TKT Toplota tv.br. 15599 |  | Ljudevita Gaja 4, 47 000 Ogulin |  | loživo ulje | 0.8 | 2.4 | 165 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 27.01.2016.
| Kotlovnica 27.01.2014. |  | Kotao TOPLOTA TKT Toplota tv.br. 15600 |  | Ljudevita Gaja 4, 47 000 Ogulin |  | loživo ulje | 0.8 | 1.1 | 162.1 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 27.01.2016.
STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o., SZ, I. Marinkovića 13, 47 300 Ogulin
| Kotlovnica 27.01.2014. |  | Kotao TKT TOPLOTA TK 100 tv.br. 15386 |  | I. Marinkovića 13, 47 300 Ogulin |  | loživo ulje | 1 | 11 | 194.8 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 27.01.2016.
| Kotlovnica 27.01.2014. |  | Kotao TKT TOPLOTA TK 100 tv.br. 15385 |  | I. Marinkovića 13, 47 300 Ogulin |  | loživo ulje | 1 | 5.3 | 200.4 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 27.01.2016.
| STS Integrirani tehnički servisi d.o.o. , Lovinčićeva b.b, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 4.3.2014. Kotlovnica |  | Kotao Đuro Đaković SteamBlock optimal 600 tv broj 016 |  | Vinka Žganeca 2, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 3.9 | 4.29 | 172.95 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 30.05.2016.
| 4.3.2014. Kotlovnica |  | Kotao Đuro Đaković SteamBlock optimal 600 tv broj 5659 |  | Vinka Žganeca 2, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 3.9 | 17.73 | 163.33 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 30.05.2016.
| 4.3.2014. Kotlovnica |  | Kotao Đuro Đaković SteamBlock optimal 600 tv broj 5662 |  | Vinka Žganeca 2, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 3.9 | 6.84 | 150.02 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 30.05.2016.
| Super Nova afirmacija centar d.o.o., avenija većeslava Holjevca 62, 10 010 zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 20.11.2014. Kotlovnica |  | Kotao Wolf MGK 300 Tv broj 0099266401 |  | Shopping park SuperNova Varaždin, Optujska ulica 171, 42 000 Varaždin |  | prirodni plin | 0.3 | 34.75 | 85 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 20.11.2016.
| 20.11.2014. Kotlovnica |  | Kotao Wolf MGK 300 Tv broj 0099266400 |  | Shopping park SuperNova Varaždin, Optujska ulica 171, 42 000 Varaždin |  | prirodni plin | 0.3 | 42.75 | 102.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 20.11.2016.
| 20.11.2014. Kotlovnica |  | Kotao Wolf MGK 250 Tv broj 0209266481 |  | Shopping park SuperNova Varaždin, Optujska ulica 171, 42 000 Varaždin |  | prirodni plin | 0.25 | 38.25 | 11.25 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 20.11.2016.
| Sveti Nikola Dom za starije i nemoćne osobe, Gajeva 10, 49 000 Krapina | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 29.12.2014. |  | Kotao 1 Vaillant VK 1654/9 tv broj 00226NO |  | Gajeva 10, 49 000 Krapina |  | prirodni plin | 0.33 | 21 | 29 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 29.12.2016.
| 29.12.2014. |  | Kotao 2 Vaillant VK 1654/9 tv broj 05003N8 |  | Gajeva 10, 49 000 Krapina |  | prirodni plin | 0.33 | 19 | 44 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 29.12.2016.
[6 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  | 45 | 42
[6 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  | 31
27
[6 empty] | Plinske turbine |  |  |  | 0
[6 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  | 14 | 15
[6 empty] | Termička obrada otpada |  |  |  | 0
2015
|  | Sipro d.o.o., Unagrija 40 a, 52470 Umag | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | HOS kao TOC | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | HOS kao TOC
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 19.5.2015. |  | Kotao ZK1 Bono tv broj NF 03039 |  | Unagrija 40 a, 52470 Umag |  | prirodni plin | 5.814 | <10 | 179.4 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 19.5.2016.
|  | Rekuperacija Toluena |  | ZRT (1-3) Rekuperacija Toluena |  | Unagrija 40 a, 52470 Umag |  | - | - | - | - | - | 6.1 | - | - | - | - | 150 | 2016-05-19
|  | Rekuperacija specijalnog benzina |  | ZRB (1-5) Rekuperacija specijalnog benzina |  | Unagrija 40 a, 52470 Umag |  | - | - | - | - | - | 2016-04-28 | - | - | - | - | 150 | 2016-05-19
|  | Srednja škola Plitvička jezera, Zagrebačka 2 53 230 Korenica | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-02-16 |  | Toplovodni kotao, Centrometal, Macinec HR, EKO CUP S3, tv.br: 00298 |  | Srednja škola Plitvička jezera, Zagrebačka 2, 53 230 Korenica |  | lož ulje | 0.24 | 4.75 | 160.75 | 1 | 175 | 300 | 3 | 1 | 2017-02-16
|  | 2015-02-16 |  | Toplovodni kotao, Centrometal, Macinec HR, EKO CUP S3, tv.br: 00313 |  | Srednja škola Plitvička jezera, Zagrebačka 2, 53 230 Korenica |  | lož ulje | 0.24 | 3.75 | 155 | 1 | 175 | 300 | 3 | 1 | 2017-02-16
|  | 2015-02-16 |  | Toplovodni kotao, CTC Švedska, CSTC-WTCB, tv.br: 247115 |  | Učenički dom Srednje škole Plitvička jezera, Trg. Sv. Jurja 1. 53 230 Korenica |  | lož ulje | 0,27-0,29 | 54.5 | 153.25 | 1 | 175 | 300 | 3 | 1 | 2017-02-16
|  | SCANIA HRVATSKA d.o.o Karlovačka cesta 96, 10 250 Zagreb-Lučko | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-02-03 |  | Toplovodni kotao, BUDERUS LOGANO, GE 315 VM, tv.br: 63040423-00-7320-0026 |  | SCANIA HRVATSKA d.o.o Karlovačka cesta 96, 10 250 Zagreb-Lučko |  | UNP | 0,70-0,14 | 0 | 129 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-02-03
|  | SCOTT BADER d.o.o., Radnička cesta 173i, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | Ukupna praškasta tvar |  | CO | NOx | Dimni broj | VOC izraženi kao TOC | CO | NOx | Volumni udio kisika | Ukupna praškasta tvar | Dimni broj | VOC izraženi kao TOC
[10 empty] | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 |  | mg/m3
|  | 2015-01-20 |  | Vrelouljni kotao BONO, BONO Energia HTH 2.5MW, tv.br: 23913 |  | SCOTT BADER d.o.o., Radnička cesta 173i, 10 000 Zagreb |  | plinsko gorivo | 2.5 | - |  | <9,9 | 175.8 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | - | 0 | - | 2017-01-20
|  | 2015-01-13 |  | Centralni otprašivač usipnih koševa reaktora |  | SCOTT BADER d.o.o., Radnička cesta 173i, 10 000 Zagreb |  | plinsko gorivo | - | 3.1 |  | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 2017-01-21
|  | 20. i 23.01.2015 |  | Ventilacijski ispust punilica bačvi i kontejnera |  | SCOTT BADER d.o.o., Radnička cesta 173i, 10 000 Zagreb |  | - | - | - |  | - | - | - | 1749.5 | - | - | - | - | - | 50 | 20. i 23.01.2017
|  | 20. i 23.01.2015 |  | Ventilacijski ispust odsisa vage, Euroventilatori International spa, EU 311 LGO ES4, ser.br: X131203 |  | SCOTT BADER d.o.o., Radnička cesta 173i, 10 000 Zagreb |  | - | - | - |  | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | 50 | 20. i 23.01.2017
|  | 2015-11-09 |  | Ventilacijski ispust punilica bačvi i kontejnera |  | SCOTT BADER d.o.o., Radnička cesta 173i, 10 000 Zagreb |  | - | - | - |  | - | - | - | 81.4 | - | - | - | - | - | 50 | 9.11.2017 (maseni protok <500g/h, pa se ne primijenjuje GVE propisan rješenjem
|  | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Gajeva 2, 49 217 Krapinske Toplice | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-01-20 |  | Parni kotao1 TOPOLOTA Zagreb, ser.br: 10877 |  | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Gajeva 2, 49 217 Krapinske Toplice |  | prirodni plin | 1660 kg pare/sat | 10.9 | 109.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-01-20
|  | 2015-01-20 |  | Parni kotao2 TOPOLOTA Zagreb, ser.br: 10878 |  | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Gajeva 2, 49 217 Krapinske Toplice |  | prirodni plin | 1330 kg pare/sat | 6.2 | 131.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-01-20
|  | 2015-01-20 |  | Toplovodni kotao 3 TOPOLOTA Zagreb, ser.br: 10875 |  | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Gajeva 2, 49 217 Krapinske Toplice |  | prirodni plin | 1.454 | 6.3 | 152.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-01-20
|  | 2015-01-20 |  | Toplovodni kotao 4 TOPOLOTA Zagreb, ser.br: 10876 |  | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Gajeva 2, 49 217 Krapinske Toplice |  | prirodni plin | 1.454 | 6 | 169.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-01-20
|  | 2015-01-20 |  | Toplovodni kotao 5 TOPOLOTA Zagreb, ser.br: 14103 |  | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Gajeva 2, 49 217 Krapinske Toplice |  | prirodni plin | 1.5 | 3.4 | 141.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-01-20
|  | 2015-01-21 |  | Toplovodni kotao 6 TOPOLOTA Zagreb, ser.br: 14104 |  | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Gajeva 2, 49 217 Krapinske Toplice |  | prirodni plin | 1.5 | 2.8 | 104.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-01-21
|  | STROJAR d.o.o Bistranska 214, Gornja Bistra 10 298 Donja Bistra | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2014-09-08 |  | Toplovodni kotao CENTROMETAL EKO-CUP S3, tv.br: 00540 |  | STROJAR d.o.o Bistranska 214, Gornja Bistra 10 298 Donja Bistra |  | prirodni plin | 0.46 | 2.75 | 135.75 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-09-08
|  | STROJAR d.o.o Bistranska 214, Gornja Bistra 10 298 Donja Bistra | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [6 empty] | GVE | [6 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | Ukupna praškasta tvar |  | Bakar i njegovi spojevi | Cink i njegovi spojevi | Nikal i njegovi spojevi | Kositar i njegovi spojevi | Olovo i njegovi spojevi | Ukupna praškasta tvar |  | Bakar i njegovi spojevi | Cink i njegovi spojevi | Nikal i njegovi spojevi | Kositar i njegovi spojevi | Olovo i njegovi spojevi
[10 empty] | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
|  | 23-25.05.2012 Hala ljevaonice |  | Ispust br.1-krovni ventilacijski otvor (O1) |  | STROJAR d.o.o Bistranska 214, Gornja Bistra 10 298 Donja Bistra |  | - | - | 0.4 |  | 0.062 | 0.024 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | <1 |  | 5 | 5 | 0.2 | 5 | 1 | 2017-05-23
|  | 23-25.05.2012 Hala ljevaonice |  | Ispust br.2-krovni ventilacijski otvor (O2) |  | STROJAR d.o.o Bistranska 214, Gornja Bistra 10 298 Donja Bistra |  | - | - | 0.45 |  | 0.077 | 0.029 | 0.001 | 0.009 | 0.003 | <1 |  | 5 | 5 | 0.2 | 5 | 1 | 2017-05-23
|  | 23-25.05.2012 Hala ljevaonice |  | Ispust br.3-krovni ventilacijski otvor (O3) |  | STROJAR d.o.o Bistranska 214, Gornja Bistra 10 298 Donja Bistra |  | - | - | 0.51 |  | 0.082 | 0.025 | <0,001 | 0.007 | 0.002 | <1 |  | 5 | 5 | 0.2 | 5 | 1 | 2017-05-23
|  | 23-25.05.2012 Hala ljevaonice |  | Ispust br.4-krovni ventilacijski otvor (O4) |  | STROJAR d.o.o Bistranska 214, Gornja Bistra 10 298 Donja Bistra |  | - | - | 0.32 |  | 0.052 | 0.017 | <0,001 | 0.005 | <0,002 | <1 |  | 5 | 5 | 0.2 | 5 | 1 | 2017-05-23
|  | 23-25.05.2012 Hala ljevaonice |  | Ispust br.5-krovni ventilacijski otvor (O5) |  | STROJAR d.o.o Bistranska 214, Gornja Bistra 10 298 Donja Bistra |  | - | - | 0.35 |  | 0.061 | 0.022 | <0,001 | 0.008 | 0.002 | <1 |  | 5 | 5 | 0.2 | 5 | 1 | 2017-05-23
|  | 23-25.05.2012 Hala ljevaonice |  | Ispust br.6-krovni ventilacijski otvor (O6) |  | STROJAR d.o.o Bistranska 214, Gornja Bistra 10 298 Donja Bistra |  | - | - | 0.35 |  | 0.068 | 0.025 | <0,001 | 0.007 | 0.002 | <1 |  | 5 | 5 | 0.2 | 5 | 1 | 2017-05-23
|  | 23-25.05.2012 Hala ljevaonice |  | Ispust br.7-krovni ventilacijski otvor (O7) |  | STROJAR d.o.o Bistranska 214, Gornja Bistra 10 298 Donja Bistra |  | - | - | 0.36 |  | 0.071 | 0.028 | 0.001 | 0.008 | 0.003 | <1 |  | 5 | 5 | 0.2 | 5 | 1 | 2017-05-23
|  | 23-25.05.2012 Hala ljevaonice |  | Ispust br.8-krovni ventilacijski otvor (O8) |  | STROJAR d.o.o Bistranska 214, Gornja Bistra 10 298 Donja Bistra |  | - | - | 0.3 |  | 0.049 | 0.013 | <0,0014 | 0.004 | <0,002 | <1 |  | 5 | 5 | 0.2 | 5 | 1 | 2017-05-23
|  | 23-25.05.2012 Hala ljevaonice |  | Ispust br.9-krovni ventilacijski otvor (O9) |  | STROJAR d.o.o Bistranska 214, Gornja Bistra 10 298 Donja Bistra |  | - | - | 0.29 |  | 0.041 | 0.007 | <0,001 | 0.002 | <0,002 | <1 |  | 5 | 5 | 0.2 | 5 | 1 | 2017-05-23
|  | 23-25.05.2012 Hala ljevaonice |  | Ispust br.10-krovni ventilacijski otvor (O10) |  | STROJAR d.o.o Bistranska 214, Gornja Bistra 10 298 Donja Bistra |  | - | - | 0.28 |  | 0.039 | 0.01 | <0,001 | 0.002 | <0,002 | <1 |  | 5 | 5 | 0.2 | 5 | 1 | 2017-05-23
|  | Sunčani Hvar d.d., Dolac bb, 21 450 Hvar | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-05-26 |  | Toplovodni kotao RIELLO 9500 RB/T, tv.br:4031022 |  | Sunčani Hvar d.d., Dolac bb, 21 450 Hvar |  | ekstra lako lož ulje | 0.1 | 93.5 | 156.7 | 1 | 175 | 300 | 3 | 1 | 2017-05-26
|  | 2015-06-29 |  | Toplovodni RIELLO RTQ 1100 35, tv. Br: 4032631 |  | Sunčani Hvar d.d., Dolac bb, 21 450 Hvar |  | ekstra lako lož ulje | 1.1 | <7,12 | 139.9 | 1 | 175 | 300 | 3 | 1 | 2017-06-29
|  | 2015-06-29 |  | Toplovodni kotao MEMO CELJE SVN 1100, tv br: 04301 |  | Sunčani Hvar d.d., Dolac bb, 21 450 Hvar |  | ekstra lako lož ulje | 1.28 | 12.4 | 171.5 | 1 | 175 | 300 | 3 | 1 | 2017-06-29
|  | SAMOBORKA SPLIT d.o.o., Prisike 19, 21203 Muć | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-05-20 |  | Mali uređaj za loženje u sklopu sušare pijeska na postrojenju za proizvodnju suhe žbuke |  | SAMOBORKA SPLIT d.o.o., Prisike 19, 21203 Muć |  | ekstra lako lož ulje | 0.71 | 50.1 | 130.4 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | nema nevedeno u izvještaju
[7 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  |  | 33
[7 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 17
[7 empty] | Plinske turbine |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 16
[7 empty] | Termička obrada otpada |  |  |  |  | 0

## Š
| ŠESTAN-BUSCH d.o.o., Industrijska 3, 40 323 Prelog | [5 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje | Napomena
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[7 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Grijanje termalnog ulja 04.11.2014. | Kotao Strebel tv.br. 021 |  | Industrijska zona 3, 40323 Prelog | prirodni plin | 0.1 | 0 | 53.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 4.11.2016.
| Kotlovnica 04.11.2014. | Kotao Viessmann Vitoplex 200 SX2 tv.br. 7248062900308102 |  | Industrijska zona 3, 40323 Prelog | prirodni plin | 0.27 | 7.5 | 52.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 4.11.2016.
|  |  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  | 2
|  |  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  | 2
|  |  | Plinske turbine |  |  | 0
|  |  | Tehnološki procesi |  |  | 0
|  |  | Termička obrada otpada |  |  | 0
2015

## T
| TDR d.o.o, Obala V. Nazora 1, 52 210 Rovinj | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | krute čestice | CO | NOx | SO2 | krute čestice
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 27.5.2014. |  | Kotao TPK Orometal Oro -8 SA tv broj 4261 |  | Obala V. Nazora 1, 52 210 Rovinj |  | ekstra lako lož ulje | 5.229 | 0.87 | 191.1 | 92.5 | 7 | 175 | 250 | 1700 | 150 | 27.5.2015.
| 27.5.2014. |  | Kotao TPK Orometal Oro -8 SA tv broj 4259 |  | Obala V. Nazora 1, 52 210 Rovinj |  | ekstra lako lož ulje | 5.229 | 1.2 | 180.1 | 130.7 | 3.2 | 175 | 250 | 1700 | 150 | 27.5.2015.
| 27.5.2014. |  | Kotao TPK Orometal Oro -8 SA tv broj 4260 |  | Obala V. Nazora 1, 52 210 Rovinj |  | ekstra lako lož ulje | 5.229 | 0.7 | 178.7 | 123.5 | 3.3 | 175 | 250 | 1700 | 150 | 27.5.2015.
| 11.6.2014. |  | Ispust iz sustava za mokro otprašivanje |  | Burići bb, Kanfanar |  | - | - | - | - | - | 30.7 | - | - | - | 50 | 11.6.2017.
| TPK Nova d.o.o, Slavonska avenija 20, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | SOx | Dimni broj | CO | NOx | krute čestice | SOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 13.3.2014. |  | Kotao TPK tv broj nepoznat |  | Slavonska avenija 20, 10 000 Zagreb |  | ekstra lako lož ulje | 0.3 | 11 | 150.2 | - | - | 1 | 175 | 250 | - | - | 3 | 1 | 13.3.2016.
| 13.3.2014. |  | Termogen komore Heinrich Schilk VD65/TGR-IVSO tv broj 83197 |  | Slavonska avenija 20, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.55 | 16.9 | 73.6 | - | - | 1 | 100 | 200 | - | - | 3 | 1 | 13.3.2016.
| 4.3.2014. |  | Kotao TPK KL 60 tv broj nepoznat |  | Slavonska avenija 20, 10 000 Zagreb |  | ekstra lako lož ulje | 3.9 | 15.3 | 256 | 20 | 126.8 | 1 | 175 | 250 | 150 | 1700 | - | 1 | 4.3.2015.
| Tvornica kruha Zadar d.d., Gaženička cesta 5, 23 000 Zadar | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 26.02.2014. Pečenje kruha |  | Etažna peć Tagliavini 1323 tv broj SNOO 5163 |  | Gaženička cesta 5, 23 000 Zadar |  | prirodni plin | 0.149 | 3452 | 80 | 1 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26.02.2016.
| 26.02.2014. Pečenje kruha |  | Tunelska peć Minel |  | Gaženička cesta 5, 23 000 Zadar |  | prirodni plin | 0.35 | 6 | 70 | 1 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26.02.2016.
| TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o., Frana Krste Frankopana 99, 31 000 Osijek | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | SO2 | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Volumni udio kisika
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 10.11.2014. |  | Parni kotao Đuro Đaković tv.br. napoznat |  | Frana Krste Frankopana 99, 31000 Osijek |  | ugljen | 19.5 | 38 | 289.3 | 67.7 | 2039.9 | 500 | 500 | 150 | 2000 | 7 | 10.11.2015.
| Kotlovnica 10.11.2014. |  | Parni kotao Đuro Đaković tv.br. napoznat |  | Frana Krste Frankopana 99, 31000 Osijek |  | ugljen | 19.5 | 156.5 | 268.3 | 88.7 | 1960 | 500 | 500 | 150 | 2000 | 7 | 10.11.2015.
| Kotlovnica 02.04.2014. |  | Parni kotao Đuro Đaković tv.br. napoznat |  | Frana Krste Frankopana 99, 31000 Osijek |  | ugljen | 48* | 893.1 | 255.3 | 95 | 1234.4 | 500 | 500 | 150 | 2000 | 7 | 02.04.2015. |  | *80 t pare/h cca 48MW pri stanju pare 40 bara i 400°C te temp. napojne vode 250°C
| Tvornica željezničkih vozila Gredelj d.o.o. u stečaju, Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | VOC kao TOC | ukupne praškaste tvari | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | VOC kao TOC | ukupne praškaste tvari
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3
| 5.2.2014. Kotlovnica |  | Kotao ViesD38:E67sman Vitomax 200 tv broj 187008478 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 6.6 | <9,94 | 111.5 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 5.2.2015.
| 13.2.2014. Kotlovnica |  | Kotao Viessman Vitomax 200 tv broj 187008479 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 6.6 | <11,3 | 164.8 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 13.02.2015.
| 11.04.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Ispust kabine za lakiranje Wheelabrator B1- br.1 SCHLICK-OLT KST- B1 tv broj 600653-B1 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 51.8 | - | - | - | - | - | 75 | - | 11.04.2015.
| 11.04.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Ispust kabine za lakiranje Wheelabrator B1- br.2 SCHLICK-OLT KST- B1 tv broj 600653-B1 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 42.4 | - | - | - | - | - | 75 | - | 11.04.2015.
| 11.04.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Ispust kabine za lakiranje Wheelabrator B1- br.3 SCHLICK-OLT KST- B1 tv broj 600653-B1 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 36.2 | - | - | - | - | - | 75 | - | 11.04.2015.
| 11.04.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Ispust kabine za sušenje Wheelabrator B1 SCHLICK-OLT KST- B1 tv broj 600653-B1 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 4.4 | - | - | - | - | - | 50 | - | 11.04.2015.
| 24.04.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Ispust kabine za lakiranje Wheelabrator B2- br.1 SCHLICK-OLT KST- B2 tv broj 600653-B2 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 46.1 | - | - | - | - | - | 75 | - | 24.04.2015.
| 24.04.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Ispust kabine za lakiranje Wheelabrator B2- br.2 SCHLICK-OLT KST- B2 tv broj 600653-B2 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 43.9 | - | - | - | - | - | 75 | - | 24.04.2015.
| 24.04.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Ispust kabine za lakiranje Wheelabrator B2- br.3 SCHLICK-OLT KST- B2 tv broj 600653-B2 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 48.5 | - | - | - | - | - | 75 | - | 24.04.2015.
| 24.04.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Ispust kabine za sušenje Wheelabrator B2 SCHLICK-OLT KST- B2 tv broj 600653-B2 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 3.4 | - | - | - | - | - | 50 | - | 24.04.2015.
| 24.04.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Ispust kabine za kitanje i sušenje Wheelabrator C1 SCHLICK-OLT VB-C1 tv broj 600653-C1 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 3.8 | - | - | - | - | - | 50 | - | 24.04.2015.
| 11.04.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Ispust kabine za kitanje i sušenje Wheelabrator C2 SCHLICK-OLT VB-C2 tv broj 600653-C2 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 10.8 | - | - | - | - | - | 50 | - | 11.04.2015.
| 11.04.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Ispust kabine za kitanje i sušenje Wheelabrator C3 SCHLICK-OLT VB-C3 tv broj 600653-C3 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 19.8 | - | - | - | - | - | 50 | - | 11.04.2015.
| 11.04.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Ispust kabine za kitanje i sušenje Wheelabrator D3 SCHLICK-KST- D3 tv broj 600653-D3 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | - | 50 | - | 11.04.2015.
| 24.04.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Ispust kabine za lakiranje Wheelabrator D4 SCHLICK-KST- D4 tv broj 600653-D4 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 56.9 | - | - | - | - | - | 75 | - | 24.04.2015.
| 24.04.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Ispust kabine za sušenje Wheelabrator D4 SCHLICK-KST- D4 tv broj 600653-D4 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - | 50 | - | 24.04.2015.
| 25.04.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Ispust kabine za lakiranje Wheelabrator E SCHLICK-OLT KST- E tv broj 600653-E |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 75 | - | 25.04.2015.
| 25.04.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Ispust kabine za sušenje Wheelabrator E SCHLICK-OLT KST- E tv broj 600653-E |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 11.5 | - | - | - | - | - | 50 | - | 25.04.2015.
| 25.04.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Ispust kabine za lakiranje Wheelabrator FSCHLICK-OLT KST-F tv broj 600653-F |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 62.2 | - | - | - | - | - | 75 | - | 25.04.2015.
| 25.04.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Ispust kabine za sušenje Wheelabrator F SCHLICK-OLT KST-F tv broj 600653-F |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 50 | - | 25.04.2015.
| 25.04.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Ispust kabine za pripremu KLK-25- br.1 tv broj nepoznat |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 12.2 | - | - | - | - | - | 50 | - | 25.04.2015.
| 25.04.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Ispust kabine za pripremu KLK-25- br.2 tv broj nepoznat |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 10.6 | - | - | - | - | - | 50 | - | 25.04.2015.
| 25.04.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Ispust kabine u pogonu lokomotiva KOSUŠ-EKO tv broj 1020531 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 64.7 | - | - | - | - | - | 75 | - | 25.04.2015.
| 24.04.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Ventilacijski ispust rezačice MGM MS 100 OMNICUT 3100 tv broj 103106.06 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | propan butan | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | nema obveze daljnjih mjerenja
| 5.11.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Termogen komore za lakiranje B1-1 AL-KO TERM tv broj 3150734-3 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.65 | <11,5 | 148.5 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 2016-11-05
| 5.11.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Termogen komore za lakiranje B1-2 AL-KO TERM AT4-PD tv broj 3150734-1 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.65 | <11,5 | 149.2 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 2016-11-05
| 5.11.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Termogen komore za lakiranje B1-3 AL-KO TERM AT4-PD tv broj 3150734-2 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.65 | <11,5 | 150.5 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 2016-11-05
| 5.11.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Termogen komore za lakiranje B2-1 AL-KO TERM AT4-PD tv broj 3150734-5 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.65 | <11,3 | 107.2 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 2016-11-05
| 5.11.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Termogen komore za lakiranje B2-2 AL-KO TERM AT4-PD tv broj 3150734-6 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.65 | <11,3 | 64.2 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 2016-11-05
| 5.11.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Termogen komore za lakiranje B2-3 AL-KO TERM AT4-PD tv broj 3150734-4 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.65 | <11,4 | 142.6 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 2016-11-05
| 5.11.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Termogen komore za lakiranje D4 AL-KO TERM AT4-PD tv broj 3150734 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.232 | <14,4 | 66 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 2016-11-05
| 5.11.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Termogen komore za pripremu C1 AL-KO TERM AT4-PD tv broj 3150734 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.523 | <11,3 | 73.8 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 2016-11-05
| 5.11.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Termogen komore za pripremu C2 AL-KO TERM AT4-PD tv broj nepoznat |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.523 | <11,5 | 71.2 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 2016-11-05
| 5.11.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Termogen komore za pripremu C3 AL-KO TERM AT4-PD tv broj 3150734 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.523 | <11,5 | 65 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 2016-11-05
| 5.11.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Termogen komore za pripremu D3 AL-KO TERM AT4-PD tv broj 3150734 Snaga kotla |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.325 | <11,5 | 59.9 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 2016-11-05
| 5.11.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | TERMOGEN KABINE ZA PRIPREMU KLK-25 br.1 TM 330 tv broj K 1393-001-L |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.35 | <11,5 | 61.2 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 2016-11-05
| 5.11.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | TERMOGEN KABINE ZA PRIPREMU KLK-25 br.2 TM 330 tv broj K 1393-001-L |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.35 | <11,5 | 57.4 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 2016-11-05
| 5.11.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | KOTAO VIESSMANN VITOMAX 200- K3 tv broj 187008477 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 2.1 | <11,5 | 86.1 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 2016-11-05
| 5.11.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | TERMOGEN PROTOČNE SAČMARE ROSLER tv broj nepoznat |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.15 | <11,5 | 53.1 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 2016-11-05
| 5.11.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | TERMOGEN KOMORE ZA SUŠENJE D5 tv broj nepoznat |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.1 | <11,3 | 63.9 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 2016-11-05
| 21.11.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Kotao Viessman Vitomax 200 tv broj 187008478 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 6.6 | <9,9 | 113.3 | 1 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 21.11.2015.
| 21.11.2014. Proizvodnja željezničkih vozila |  | Kotao Viessman Vitomax 200 tv broj 187008479 |  | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 6.6 | <10,6 | 114.7 | 2 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 21.11.2015.
[5 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  | 53 | 54
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  | 12
12
[5 empty] | Plinske turbine |  |  |  | 0
[5 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  | 41 | 42
[5 empty] | Termička obrada otpada |  |  |  | 0
2015
| TDR d.o.o Obala Vladimira Nazora 1, 52 210 Rovinj | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | VOC kao TOC | ukupne praškaste tvari | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | VOC kao TOC | ukupne praškaste tvari
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3
| 2015-04-14 |  | Ispust iz sustava za mokro otprašivanje |  | Kanfanar, Burići b.b 52 352 Kanfanar |  | - | 0.55 | - | - | - | - | 44.9 | - | - | - | - | - | 50 | maseni protok Qemitirani/Qgranični > 1 do 2 povremeno mjerenje jedanput u tri godine, najkasnije do 24.3.2018
| 2015-05-06 |  | Kotao Babcock Wanson, model HTV-N700, ser.br: 1405810503 |  | Kanfanar, Burići b.b 52 352 Kanfanar |  | ekstra lako loživo ulje | 0.81 | 2.37 | 131.8 | - | - | - | 175 | 250 | 3 | 0 | - | - | obaviti do 6.05.2017
|  | Toplane d.o.o Kozala 87 51 000 Rijeka | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | krute čestice | CO | NOx | SO2 | krute čestice
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
|  | 05 i 06. 2015 |  | Dimnjak kotla 1. TPK Orometal, d.d., ORO-8 SA, tv.br: 4261 |  | TDR d.o.o Burići bb, 52 352 Kanfanar |  | ekstra lako lož ulje | 5.229 | 0 | 170.4 | 95.5 | 6.6 | 175 | 250 | 1700 | 150 | 2016-05-05
|  | 05 i 06. 2015 |  | Dimnjak parnog kotla 2., TPK ORO-8 SA. Tv.br: 4259 |  | TDR d.o.o Burići bb, 52 352 Kanfanar |  | ekstra lako lož ulje | 5.229 | 0.8 | 187.7 | 86.9 | 5.4 | 175 | 250 | 1700 | 150 | 2016-05-05
|  | 05 i 06. 2015 |  | Dimanjak parni kotla 3 ., TPK ORO-8 SA. Tv.br: 4260 |  | TDR d.o.o Burići bb, 52 352 Kanfanar |  | ekstra lako lož ulje | 5.229 | 0 | 178.6 | 91.9 | 5.9 | 175 | 250 | 1700 | 150 | 2016-05-05
|  | Tublad d.o.o Republike Italije 3 44 000 Čakovec | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | krute čestice | CO | NOx | SO2 | krute čestice
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
|  | 2015-10-21 |  | Dimnjak kotla VIESSMANN Vitrocrosal 300 CR3, tv.br: 7143349100004109 |  | Tublad d.o.o Republike Italije 3 44 000 Čakovec |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.10.2017 u izvješću nisu navedni rezultati mjerenja emisija, stoji da rezultati ne prelaze GVE
|  | 2015-10-22 |  | Dimnjak kotla 2 VIESSMANN Vitrocrosal 300 CR3, tv.br: 7143349100022103 |  | Tublad d.o.o Republike Italije 3 44 000 Čakovec |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.10.2017 u izvješću nisu navedni rezultati mjerenja emisija, stoji da rezultati ne prelaze GVE
|  | TURIST d.o.o Aleja Kralja Zvonimira 1 42000 Varaždin | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-05-20 |  | Toplovodni kotao 1 VIESSMANN, tip: VITOCROSSAL 300, tv.br: nepoznat |  | Hotel Turist Aleja Kralja Zvonimira 1 42000 Varaždin |  | prirodni plin | 0.98 | 15.3 | 95.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-05-20
|  | 2015-05-20 |  | Toplovodni kotao 2 VIESSMANN, tip: VITOPLEX 300 TX3, tv.br: 7324726800036105 |  | Hotel Turist Aleja Kralja Zvonimira1 42000 Varaždin |  | prirodni plin | 0.46 | 12.4 | 89.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-05-20
|  | Tvornica ulja Čepin d.d, Ulica grada Vukovara 18, Čepin | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | krute čestice | CO | NOx | SO2 | krute čestice
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
|  | 9.9.2015 Glavna kotlovnica |  | Parni kotao Đuro Đaković, tip 800, ser.br:4274 |  | Ulica grada Vukovara 18, Čepin |  | prirodni plin | 5 | < 1,3 | 179.4 | <1,3 | 14.6 | 175 | 350 | 1700 | 150 | 2016-09-09
|  | 9.9.2015 Glavna kotlovnica |  | Parni kotao Thermtechnik THT NKD 200, ser.br: 2001577 |  | Ulica grada Vukovara 18, Čepin |  | prirodni plin | 0.36 | 9.3 | 103.2 | <1,1 | 11.7 | 175 | 350 | 1700 | 150 | 2016-09-09
[8 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  |  | 11
[8 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 10
[8 empty] | Plinske turbine |  |  |  |  | 0
[8 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 1
[8 empty] | Termička obrada otpada |  |  |  |  | 0

## U
| UČENIČKI DOM OGULIN, Vladimira Nazora 6, 47 300 Ogulin |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 10.12.2014. | Toplovodni kotao Riello S.p.A. RTQ 418 tv.br. 20008943 | Vladimira Nazora 6, 47 300 Ogulin | loživo ulje | 0.38 | 11.75 | 156.25 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 10.12.2016.
| Uljanik brodogradilište d.d., Kotlovnica Arsenal, Flaciusova 1, 52 100 Pula |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | SOx | CO | NOx | Volumni udio kisika | krute čestice | SOx
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 | mg/m3
| 10.12.2014. Kotlovnica | KotaoTPK tv broj 6643 | Uljanik brodogradilište d.d., Kotlovnica Arsenal, Flaciusova 1, 52 100 Pula | srednje teško lož ulje | 3.6 | 4.47 | 842.32 | 38.5 | 1627.64 | 175 | 350 | 3 | 150 | 1700 | 10.12.2015.
| 26.3.2014. Sačmarenje | Odsisini kanal iz prostora sačmarnice RGE 025 tv broj 100014/2003 | Uljanik brodogradilište d.d., Kotlovnica Arsenal, Flaciusova 1, 52 100 Pula | - | 0.05 | - | 15.7 | - | - | - | - | - | 50 | - | 26.3.2019.
| Uljanik strojogradnja d.d., Flaciusova 1, 52 100 Pula |  |  | Podaci o mjerenju emisije | GVE | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | krute čestice | krute čestice
|  |  |  | mg/m3 | mg/m3
| 3.10.2014. Proizvodnja Dieselskih motora | Ispust komore za pjeskarenje | Uljanik strojogradnja d.d., Flaciusova 1, 52 100 Pula | 93.1 | 50 | 3.10.2015.
| Univerzal d.o.o., Cehovska 10, 42 000 Varaždin |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | krute čestice | CO | NOx | SO2 | krute čestice
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 12.6.2014. | Kotao Omnical tv broj 11323 | PJ Energana, Miškine 61, 42 000 Varaždin | lož ulje | 15 | 5.5 | 188.5 | 15.6 | 103.5 | 500 | 500 | 2000 | 150 | 12.6.2015.
| 12.6.2014. | Kotao Omnical tv broj 11322 | PJ Energana, Miškine 61, 42 000 Varaždin | lož ulje | 15 | 13.8 | 224 | 4.8 | 18.9 | 500 | 500 | 2000 | 150 | 12.6.2015.
|  |  |  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  |  | 6
|  |  |  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 4
|  |  |  | Plinske turbine |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 2
|  |  |  | Termička obrada otpada |  |  |  |  | 0
2015
| Ustanova za gospodarenje športskim objektima, Stanka Vraza 2a, 35 000 Slavonski Brod |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 4.2.2015. | Kotao Buderus SK625 tv.br. 251001-08236-00355-5791680 | Stanka Vraza 2a, 35 000 Slavonski Brod | prirodni plin | 1 | 15.75 | 45.75 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 4.2.2017.
| 4.2.2015. | Kotao Buderus SK625 tv.br. 251001-08236-00355-5791681 | Stanka Vraza 2a, 35 000 Slavonski Brod | prirodni plin | 1 | 10.25 | 42.25 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 4.2.2017.
| Univerzal d.o.o Cehovska 10, 42 000 Varaždin |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | krute čestice | CO | NOx | SO2 | krute čestice
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 2015-07-09 | Parni kotao 1. OMNICAL, tv.br:11323 | Univerzal d.o.o PJ Energana M.P.Miškine 61, Varaždina | kruto gorivo (biomasa 100%) | 15 | 35.6 | 289.9 | 29.5 | 138.1 | 500 | 500 | 2000 | 150 | 2016-07-09
| 2015-07-09 | Parni kotao 2. OMNICAL, tv.br:11322 | Univerzal d.o.o PJ Energana M.P.Miškine 61, Varaždina | kruto gorivo (biomasa 100%) | 15 | 19 | 348.1 | 24.5 | 119.2 | 500 | 500 | 2000 | 150 | 9..7.2016
|  |  |  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  |  | 4
|  |  |  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 4
|  |  |  | Plinske turbine |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Termička obrada otpada |  |  |  |  | 0

## V
| VARTEKS d.d., Zagrebačka 94, 42 000 Varaždin | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica-proizvodnja tehnološke pare 04.03.2014. |  | Kotao OMNICAL tv.br. 9849 |  | Zagrebačka 94, 42000 Varaždin |  | prirodni plin | 27 | 19.6 | 167.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 4.03.2015.
| VELIČKI KAMEN d.o.o., Industrijska ulica 6, 34 330 Velika | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 2014. |  | Dimnjak upravne zgrade |  | Industrijska ulica 6, 34 330 Velika |  | tekuće |  | 0 | 116.44 | 0 | 175 | 350 |  | 0 |  |  | Nepotpun izvještaj
| Kotlovnica 2014. |  | Dimnjak centralnog grijanja TSM-a |  | Kamenolom Veličanka, 34 330 Velika |  | tekuće |  | 517.9 | 153.5 | 0 | 175 | 350 |  | 0
| VETROPACK STRAŽA TVORNICA STAKLA d.d., Hum na Sutli, 49 231 Hum na Sutli | [5 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [10 empty] | GVE | [11 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | CO | NOx | krute čestice | SO2 | HCl | HF | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+Se+Cd | Cd+As+Co+Ni+Se | Sn | Cd | As | CO | NOx | krute čestice | SO2 | HCl | HF | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+Se+Cd | Cd+As+Co+Ni+Se | Sn | Cd | As | Volumni udio kisika
[7 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| Proces dobivanja stakla i staklenih vlakana 25.11.2014. |  | Staklarska peć W 61 |  | Hum na Sutli, 49 231 Hum na Sutli |  | <7,9 | 483.9 | *228,1 | 313.3 | 30 | 4 | 3.6 | 0.32 | - | 0.02 | 0.07 | 100 | 800 | 20 | 500 | 20 | 5 | 5 | 1 | - | 0.1 | 0.1 | 8 | nakon ugradnje uređaja za pročišćavanje dimnih plinova, Prema točki 1.3.2.9. okolišne dozvole | *ukupna praškasta tvar **U slučaju nestanka plina, u pećima postoji mogućnost upotrebe ekstra lakog loživog ulja
| Proces dobivanja stakla i staklenih vlakana 26.11.2014. |  | Staklarska peć W 62 |  | Hum na Sutli, 49 231 Hum na Sutli |  | <7,6 | 662.2 | *198,3 | 449.3 | 9 | 1.7 | 2.99 | 0.13 | - | 0.02 | 0.09 | 100 | 800 | 20 | 500 | 20 | 5 | 5 | 1 | - | 0.1 | 0.1 | 8
| Proces dobivanja stakla i staklenih vlakana 25.11.2014. |  | Staklarska peć W 63 |  | Hum na Sutli, 49 231 Hum na Sutli |  | <8,6 | 876.5 | *265,4 | 272.7 | 9.8 | 1.7 | 0.68 | 0.14 | - | 0.01 | 0.02 | 100 | 800 | 20 | 500 | 20 | 5 | 5 | 1 | - | 0.1 | 0.1 | 8
| Proces vrućeg oplemenjivanja 22.12.2014. |  | Ispust vrućeg oplemenjivanja L 61 |  | Hum na Sutli, 49 231 Hum na Sutli |  | - | - | 1.51 | - | 24.6 | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 5 | - | - | - | nema obveze daljnjih mjerenja | *u mjerenjima je vrijednost oko 20%
| Proces vrućeg oplemenjivanja 22.12.2014. |  | Ispust vrućeg oplemenjivanja L 62 |  | Hum na Sutli, 49 231 Hum na Sutli |  | - | - | 1.02 | - | 26.3 | - | - | - | 0.55 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 5 | - | - | - | nema obveze daljnjih mjerenja
| Proces vrućeg oplemenjivanja 23.12.2014. |  | Ispust vrućeg oplemenjivanja L 63-1 |  | Hum na Sutli, 49 231 Hum na Sutli |  | - | - | 1.14 | - | 11.6 | - | - | - | 0.58 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 5 | - | - | - | nema obveze daljnjih mjerenja
| Proces vrućeg oplemenjivanja 23.12.2014. |  | Ispust vrućeg oplemenjivanja L 63-2 |  | Hum na Sutli, 49 231 Hum na Sutli |  | - | - | 0.86 | - | 26.7 | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 5 | - | - | - | nema obveze daljnjih mjerenja
| Proces vrućeg oplemenjivanja 23.12.2014. |  | Ispust vrućeg oplemenjivanja L 63-3 |  | Hum na Sutli, 49 231 Hum na Sutli |  | - | - | 1.44 | - | 16.7 | - | - | - | 0.58 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 5 | - | - | - | nema obveze daljnjih mjerenja
| Proces vrućeg oplemenjivanja 22.12.2014. |  | Ispust vrućeg oplemenjivanja L 63-4 |  | Hum na Sutli, 49 231 Hum na Sutli |  | - | - | 1.49 | - | 23.4 | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 5 | - | - | - | nema obveze daljnjih mjerenja
| Proces vrućeg oplemenjivanja 22.12.2014. |  | Ispust vrućeg oplemenjivanja L 63-5 |  | Hum na Sutli, 49 231 Hum na Sutli |  | - | - | 2.67 | - | - | - | - | - | 0.48 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 5 | - | - | - | nema obveze daljnjih mjerenja
| Proces otprašivanja 09.04.2014. |  | Ispust ciklona sortirnice krša |  | Hum na Sutli, 49 231 Hum na Sutli |  | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.4.2019. | *ukupne praškaste tvari "Obzirom da je postrojenje obveznik ishođenja rješenja prema posebnom propisu na temelju kojeg se utvrđuju objedinjeni uvjeti zaštite okoliša, nakon dobivanja istog potrebno je uskladiti vrstu emisije i dinamiku mjerenja za nepokretni izvor" **u mjerenjima je vrijednost oko 20%
| Vindija d.d., Međimurska 6, 42 000 Varaždin | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 25.11.2014. Kotlovnica |  | Kotao TPK Orometal ORO 8SA tv broj 4015 |  | Vivis, Gospodarska bb, 42 000 Varaždin |  | prirodni plin | 5.225 | 6.2 | 96.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 25.11.2015.
| 27.12.2014. Kotlovnica |  | Ispust Z3 Kotao TPK Orometal ORO 10SA tv broj 1666 |  | Vindija d.d., Međimurska 6, 42 000 Varaždin |  | prirodni plin | 6.535 | 1.9 | 149 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2015-12-27
| 27.12.2014. Kotlovnica |  | Ispust Z2 Kotao TPK Orometal ORO 10SA tv broj 4857 |  | Vindija d.d., Međimurska 6, 42 000 Varaždin |  | prirodni plin | 6.535 | 0 | 71.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2015-12-27
| VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Matije Gupca 254, 33000 Virovitica | [5 empty] | Podaci o mjerenju emisije | GVE | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Ukupne praškaste tvari | Ukupne praškaste tvari
[7 empty] | mg/m3 | mg/m3
| 4.4.2014., Proizvodnja šećera |  | B1 Veliki otprašivač pakirnice i skladišta |  | Matije Gupca 254, 33000 Virovitica |  | 0.7 | 150 | 4.4.2019.
| 4.4.2014. Proizvodnja šećera |  | B2 Mali otprašivač pakirnice i skladišta |  | Matije Gupca 254, 33000 Virovitica |  | 0.5 | 150 | 4.4.2019.
| Vivera, Ulica kralja Zvonimira 1, 44 400 Glina | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 11.2.2014. |  | Kotao TPK Zagreb tv broj 1541/0 |  | Ulica kralja Zvonimira 1, 44 400 Glina |  | propan butan | 3.716 | 10.5 | 202 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 11.2.2015.
| 11.2.2014. |  | Kotao TPK Zagreb tv broj 1552/0 |  | Ulica kralja Zvonimira 1, 44 400 Glina |  | propan butan | 3.716 | 11.5 | 173.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 11.2.2015.
| Vodogradnja Varaždin, Međimurska 26 b, 42 000 Varaždin | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 28.2.2014. Kotlovnica |  | Kotao Viessmann 050 GS tv broj 7159973300048109 |  | Međimurska 26 b, 42 000 Varaždin |  | prirodni plin | 0.28 | 4.5 | 183.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.2.2016.
| 28.2.2014. Kotlovnica |  | Kotao Vaillant VK 156/7-2E tv broj 003017250020050955 |  | Međimurska 26 b, 42 000 Varaždin |  | prirodni plin | 0.154 | 25.1 | 58 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.2.2016.
[5 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  | 28 | 23
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  | 13
10
[5 empty] | Plinske turbine |  |  |  | 0
[5 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  | 15
13
[5 empty] | Termička obrada otpada |  |  |  | 0
2015!
|  | Velički kamen d.o.o., Industrijska ulica 6, 34 330 Velika | [5 empty] | Podaci o mjerenju emisije | GVE | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Krute čestice | Krute čestice
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3
|  | 2015-08-25 |  | Ispust filtra za otprašivanje OVF 280 (V1 ) na separaciji (manji) |  | Kamenolom Veličanka, Izdvojena lokacija Ekspalatacijsko polje Pliš Mališčak, PP Papuk |  | 17.98 | 50 | nema obveze daljnjih mjerenja
|  | 2015-08-25 |  | Ispust filtra za otprašivanje OVF 140 (V2) na separaciji (veći) |  | Kamenolom Veličanka, Izdvojena lokacija Ekspalatacijsko polje Pliš Mališčak, PP Papuk |  | 23.12 | 50 | nema obveze daljnjih mjerenja
|  | 2015-08-26 |  | ispust silosa i centralnog sustava za otprašivanje |  | Tvornica suhih mješavina, Izdvojena lokacija Ekspalatacijsko polje Pliš Mališčak, PP Papuk |  | 15.44 | 50 | nema obveze daljnjih mjerenja
|  | Vedrana d.o.o., Ivandol 16a, 34 322 Brestovac | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | krute čestice | SO2 | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | krute čestice | SO2
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3
|  | 2015-02-18 |  | Kotao Omnical Kessel tv broj 11312 |  | Industrijska 7, Nova Gradiška |  | otpadno drvo | 2.9 | 65.72 | 14.87 | - | 18.07 | 23.29 | 500 | 500 | 7 | - | 150 | 2000 | 2017-03-10
|  | Vivera d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 1, 44 400 Glina | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 3.2.2015. |  | Kotao TPK Zagreb BKG 50 tv broj 1541/0 |  | Ulica kralja Zvonimira 1, 44 400 Glina |  | propan - butan | 3.761 | <10 | 225.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 3.2.2016.
|  | 3.2.2015. |  | Kotao TPK Zagreb BKG 50 tv broj 1552/0 |  | Ulica kralja Zvonimira 1, 44 400 Glina |  | propan - butan | 3.761 | <10 | 221.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 3.2.2016.
|  | Vindija d.d Varaždin Međimurska 6 | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-12-30 |  | Parni kotao 1, ORO -10 SA, tv.br:1666 |  | Vindija d.d Međimurska 6 |  | prirodan plin | 6535 | 5.6 | 145.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-30
|  | 2015-12-30 |  | Parni kotao 2, ORO -10 SA, tv.br: 4857 |  | Vindija d.d Međimurska 7 |  | prirodan plin | 6535 | 4.2 | 80.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-12-30
|  | 2015-11-02 |  | Toplovodni kotao, Viessmann Allendorf, tv.br: 7179898600293 15 |  | Proizvodni pogon "VIVIS" Varaždin, Gospodarska bb |  | prirodan plin | 1400 | 1.9 | 71.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-11-02
|  | 2015-11-06 |  | Parni kotao, TPK Zagreb, BKG 30, tv.br: 7926 |  | Energetsko postrojenje- parna kotlovnica., Međimurska 6 |  | prirodan plin | 2800 | 5.7 | 125.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-11-06
|  | 2.11.2015 Toplovodno-parna kotlovnica |  | Toplovodni kotao, Viessmann Allendorf, tv.br: 7179848600293 105 |  | Proizvodni pogon "VIVIS" Varaždin, Gospodarska bb |  | prirodan plin | 1400 | 1.9 | 71.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-11-02
|  | 2015-12-30 |  | Parni kotao "Orometal" Oroslavje ORO-10 SA, tv.br:1666 |  | Proizvodni pogon "VIVIS" Varaždin, Gospodarska bb |  | prirodan plin | 6.535 | 5.6 | 145.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0
|  | 2015-12-30 |  | Parni kotao "Orometal" Oroslavje ORO-10 SA, tv.br:4857 |  | Proizvodni pogon "VIVIS" Varaždin, Gospodarska bb |  | prirodan plin | 6.353 | 4.2 | 80.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0
|  | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d, Ulica grada Vukovara 269, 33 000 Virovitica | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | Ukupne praškaste tvari | NOx | CO | Dimni broj | Ukupne praškaste tvari | NOx | CO | Dimni broj | Volumni udio kisika
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | %
|  | 2015-11-04 |  | Vapnena peć KOSIK |  | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d, Ulica grada Vukovara 269, 33 000 Virovitica |  | koks | 7.6 | 40.8 | 205.8 | - | - | 50 | 1500 | - | - | - | 4.4.2016.
|  | 2015-11-05 |  | Kota1, Đuro Đaković, tv.br: 5569 |  | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d, Ulica grada Vukovara 269, 33 000 Virovitica |  | prirodni plin | - | - | 170.02 | 1.1 | 0 |  | 200 | 100 | 0 | 3 | 2016-11-05
|  | 2015-11-05 |  | Kotao 2. Đuro Đaković., tv.br: 5570 |  | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d, Ulica grada Vukovara 269, 33 000 Virovitica |  | prirodni plin | - | - | 136.64 | 0.68 | 0 | - | 200 | 100 | 0 | 3 | 2016-11-05
|  | 2015-11-05 |  | Sušara rezanaca |  | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d, Ulica grada Vukovara 269, 33 000 Virovitica |  | - | - | 18.6 | 18.82 | 34.64 | - | 75 | 350 | - | - | 3 | 2020-11-05
|  | 2015-09-24 |  | Kotao Đuro Đaković., STEAMBLOC OPTIMAL 1500, tv.br:5122 |  | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d, Ulica grada Vukovara 269, 33 000 Virovitica |  | prirodni plin | 9.404 | - | 199.88 | 20.14 | 0 | - | 200 | 100 | 0 | 3 | 2016-09-23
|  | 2015-11-04 |  | Kotao TPK-OROMETAL, tv.br:4877 |  | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d, Ulica grada Vukovara 269, 33 000 Virovitica |  | prirodni plin | 2.572 | - | 119.1 | 1.4 | 0 | - | 200 | 100 | 0 | 3 | 2017-11-04
|  | Vodovod d.o.o., Nikole Zrinskog 25, 35 000 Slavonski Brod Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, Stanka Vraza bb, 35 000 Slavonski Brod |  |  |  |  | nema mjerenja samo papir da su mjerenja izvršena u 1.12.2015 godini,
|  | Varteks d.d Zagrebačka 94, 42 000 Varaždin | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-01-20 |  | Parni kotao ORO-16SA, ser.br:4008 |  | Zagrebačka 94, 42 000 Varaždin |  | prirodni plin | 9.6 | 1.7 | 113.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-01-20
|  | 2015-01-20 |  | Toplovodni kotao Viessmann Vitoplex 100, SX1, ser.br: 7324732100224 |  | Zagrebačka 94, 42 000 Varaždin |  | prirodni plin | 0.285 | 2.7 | 55.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-01-20
|  | Valor d.o.o Buići 54, 52 440 Poreč | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-11-25 |  | Kotao2, Riello RTQ 3S, tv.br: nepoznat |  | Valor d.o.o Buići 54, 52 440 Poreč |  | prirodan plin | 0.72 | 49 | 102 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-11-25
[5 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  | 22
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  | 18
[5 empty] | Plinske turbine |  |  |  | 0
[5 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  | 4
[5 empty] | Termička obrada otpada |  |  |  | 0

## W
| WAM Product d.o.o., Breznički Hum 7/a, Breznički Hum |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 21.2.2014. Premazivanje metalnih konstrukcija | Termogen savim Arbizzano 4093 tv broj 100.SE.10.09 | Breznički Hum 7/a, Breznički Hum | prirodni plin | 0.44 | 16 | 56 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 21.2.2016.
|  |  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  | 1
|  |  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  | 0
|  |  | Plinske turbine |  |  | 0
|  |  | Tehnološki procesi |  |  | 1
|  |  | Termička obrada otpada |  |  | 0
2015!

## Z
| Zagi termolakirerska radiona, Franje Tuđmana 22, 10431 Sveta Nedjelja | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 30.04.2014. Termolakirerska radiona |  | Termogen laskirnice Wolf KS H 170 tv broj 002474 |  | Franje Tuđmana 22, 10431 Sveta Nedjelja |  | prirodni plin | 0.246 | 55.6 | 26.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 30.04.2016.
| 30.04.2014. Termolakirerska radiona |  | Termogen laskirnice Metron LD 70/50 tv broj 04109 |  | Franje Tuđmana 22, 10431 Sveta Nedjelja |  | prirodni plin | 0.189 | 69.3 | 24.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 30.04.2016.
| Zagrebačka banka, Samoborska cesta 145/1, 10090 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 23.1.2014. Kotlovnica |  | Kotao Buderus Logano GE 315 tv broj 05178808-003167-0054 |  | Ante Starčevića 10, 51 000 Rijeka |  | prirodni plin | 0.2 | 1.7 | 58.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 23.1.2016.
| 22.1.2014. Kotlovnica |  | Kotao 1 Wolf MK-530 tv broj 9507 |  | Kapucinski trg 5, 42 000 Varaždin |  | prirodni plin | 0.53 | 3.3 | 106.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 22.1.2016.
| 22.1.2014. Kotlovnica |  | Kotao 1 Wolf MK-530 tv broj 9507 |  | Kapucinski trg 5, 42 000 Varaždin |  | prirodni plin | 0.53 | 2.4 | 109 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 22.1.2016.
| 25.4.2014. Kotlovnica |  | Kotao Toplota Zagreb tv broj 13274 |  | Gajeva 31, 49 000 Krapina |  | prirodni plin | 0.18 | 28.2 | 112.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 25.4.2016.
| 25.4.2014. Kotlovnica |  | Kotao Stabra term tv broj 1321 |  | Matije Gupca 59, 49 210 Zabok |  | eksta lako lož ulje | 0.18 | 13.8 | 192.3 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 25.4.2016.
| 25.4.2014. Kotlovnica |  | Kotao Stabra Term ST-160-TV tv broj 1322 |  | Matije Gupca 59, 49 210 Zabok |  | prirodni plin | 0.18 | 14.2 | 113 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 25.4.2016.
| 24.4.2014. Kotlovnica |  | Kotao Toplota Zagreb tv broj 11926 |  | Stjepana Radića 13, 48 350 Đurđevac |  | prirodni plin |  | 10.7 | 77.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 24.4.2016.
| 24.4.2014. Kotlovnica |  | Kotao Boris Kidrič tv broj 200 |  | Trg Petra Zrinskog 8, 10 340 Vrbovec |  | prirodni plin | 0.29 | 11.8 | 60.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 24.4.2016.
| 22.4.2014. Kotlovnica |  | Kotao Vitoplex 100 tv broj 7324731 |  | Stjepana Radića 5, 47 000 Karlovac |  | prirodni plin | 0.225 | 6.1 | 58.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 22.4.2016.
| 24.4.2014. Kotlovnica |  | Kotao Viessman tv broj 7185075600507 104 |  | Trg kralja Tomislava 13, 35 400 Nova Gradiška |  | eksta lako lož ulje | 0.27 | 7 | 128.6 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 24.4.2016.
| 23.4.2014. Kotlovnica |  | Kotao TPK Orometal tv broj 2955 |  | Savska cesta 62, 10 000 Zagreb |  | eksta lako lož ulje | 0.6 | 53.6 | 145.7 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 23.4.2016.
| 23.4.2014. Kotlovnica |  | Kotao TPK Orometal tv broj 2956 |  | Savska cesta 62, 10 000 Zagreb |  | eksta lako lož ulje | 0.6 | 7.4 | 162.2 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 23.4.2016.
| 23.4.2014. Kotlovnica |  | Kotao Toplota Zagreb TH 35 TV tv broj 13514 |  | Jurišićeva 22, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.41 | 22.1 | 117.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 23.4.2016.
| 23.4.2014. Kotlovnica |  | Kotao Toplota Zagreb TH 35 TV tv broj 13515 |  | Jurišićeva 22, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.41 | 18.3 | 75 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 23.4.2016.
| 23.4.2014. Kotlovnica |  | Kotao 1 Hydrotherm MV 990 AM2 tv broj nepoznat |  | Samoborska 145/I, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.33 | 7 | 113.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 23.4.2016.
| 23.4.2014. Kotlovnica |  | Kotao 2 Hydrotherm MV 990 AM2 tv broj nepoznat |  | Samoborska 145/I, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.33 | 7.3 | 112.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 23.4.2016.
| 23.4.2014. Kotlovnica |  | Kotao 3 Hydrotherm MV 990 AM2 tv broj nepoznat |  | Samoborska 145/I, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.33 | 11.3 | 136.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 23.4.2016.
Samoborska 145, 10 000 Zagreb
| 24.02.2014. Kotlovnica |  | Kotao 3 TKT Toplota TK 180 tv broj 15781 |  | Podružnica Zrinjevac, Jankomir 1, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.8 | 3.8 | 168.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-02-24
| 25.02.2014. Kotlovnica |  | Kotao 1, Robby R 300 tv. broj 3454 |  | Podružnica Zrinjevac, Jankomir 1, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.35 | 2.7 | 63.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-02-25
| 25.02.2014. Kotlovnica |  | Kotao 2, Robby R 300 tv. broj 3452 |  | Podružnica Zrinjevac, Jankomir 1, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.35 | 2.9 | 70.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-02-25
| 25.02.2014. Kotlovnica |  | Kotao 3, Stabra Term zagreb ST 350 TV tv. broj 13547 |  | Podružnica Zrinjevac, Jankomir 1, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.4 | 5.9 | 81.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-02-25
| ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA" d.d., Utinjska 48, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA" d.d.- Pogon "Sveta Klara", Utinjska 48, 10 000 Zagreb
| Proizvodnja peciva 15.01.2014./ 23.01.2014. |  | Tunelska peć 1. ložište Minel Pančevo 400 tv.br. 007 |  | Utinjska 48, 10000 Zagreb |  | zemni plin | 0.25 | 26.59 | 76.01 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 15.01.2016./23.01.2016.
| Proizvodnja peciva 15.01.2014./ 23.01.2014. |  | Tunelska peć 2. ložište Minel Pančevo 400 tv.br. 008 |  | Utinjska 48, 10000 Zagreb |  | zemni plin | 0.25 | 15.28 | 117.03 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 15.01.2016./23.01.2016.
| Proizvodnja peciva 15.01.2014./ 23.01.2014. |  | Tunelska peć 1. ložište Gastol TP-3/27C tv.br. 230 |  | Utinjska 48, 10000 Zagreb |  | zemni plin | 0.25 | 170.19 | 42.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 15.01.2016./23.01.2016.
| Proizvodnja peciva 15.01.2014./ 23.01.2014. |  | Tunelska peć 2. ložište Gastol TP-3/27C tv.br. 231 |  | Utinjska 48, 10000 Zagreb |  | zemni plin | 0.25 | 88.16 | 75.92 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 15.01.2016./23.01.2016.
| Proizvodnja peciva 15.01.2014./ 23.01.2014. |  | Tunelska peć za peciva Gastol 1,8x15 tv.br. 3409 |  | Utinjska 48, 10000 Zagreb |  | zemni plin | 0.45 | 244.49 | 57.88 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 15.01.2016./23.01.2016.
| Kotlovnica 15.01.2014./ 23.01.2014. |  | Kotao Mingazzini PVR 15 tv.br. 9178 |  | Utinjska 48, 10000 Zagreb |  | zemni plin | 1.24 | 90.33 | 72.83 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 15.01.2016./23.01.2016.
| Kotlovnica 15.01.2014./ 23.01.2014. |  | Kotao Riello TAU 600 N tv.br. 23366006834 |  | Utinjska 48, 10000 Zagreb |  | zemni plin | 0.45 | 33.28 | 88.14 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 15.01.2016./23.01.2016.
| Kotlovnica 15.01.2014./ 23.01.2014. |  | Kotao Mingazzini PVR 20 tv.br. 9177 |  | Utinjska 48, 10000 Zagreb |  | zemni plin | 1.7 | 58.26 | 68.21 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 15.01.2016./23.01.2016. |  | rezervni kotao
| Proizvodnja peciva 15.01.2014./ 23.01.2014. |  | Drobilica za kruh Stabra Term ZK 25 tv.br. 1071 |  | Utinjska 48, 10000 Zagreb |  | zemni plin | 0.12 | 58.52 | 64.51 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 15.01.2016./23.01.2016.
ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA" d.d.- Pogon "Donje Svetice", Planinska bb, 10 000 Zagreb
| Proizvodnja peciva 14.01.2014. |  | Tunelska peć Minel Pančevo tv.br. 917 |  | Planinska bb, 10000 Zagreb |  | zemni plin | 0.5 | 57.39 | 66.56 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.01.2016.
| Proizvodnja peciva 14.01.2014. |  | Tunelska peć 1. ložište Minel Pančevo tv.br. 4600 |  | Planinska bb, 10000 Zagreb |  | zemni plin | 0.5 | 201.53 | 91.84 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.01.2016.
| Proizvodnja peciva 14.01.2014. |  | Tunelska peć 2. ložište Minel Pančevo tv.br. 4600 |  | Planinska bb, 10000 Zagreb |  | zemni plin | 0.5 | 304.07 | 70.12 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.01.2016.
| Proizvodnja peciva 14.01.2014. |  | Tunelska peć Alpska Minel Pančevo tv.br. 3194 |  | Planinska bb, 10000 Zagreb |  | zemni plin | 0.5 | 237.41 | 94.09 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.01.2016.
| Kotlovnica 14.01.2014. |  | Kotao 1 Toplota Zagreb TH 80 tv.br. 13553 |  | Planinska bb, 10000 Zagreb |  | zemni plin | 1.33 | 93.47 | 102.03 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.01.2016.
| Kotlovnica 14.01.2014. |  | Kotao 2 Toplota Zagreb TH 80 tv.br. 13496 |  | Planinska bb, 10000 Zagreb |  | zemni plin | 1.33 | 3.14 | 97.01 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.01.2016.
| Kotlovnica 14.01.2014. |  | Kotao 3 Buderus GE-515-201-240 tv.br. 00024 |  | Planinska bb, 10000 Zagreb |  | zemni plin | 0.24 | 17.15 | 87.51 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.01.2016.
ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA" d.d.- Pogon "Samobor", Perkovčeva 108, 10 430 Samobor
| Proizvodnja peciva 17.01.2014. |  | Etažna peć 1 Termotehnika Zagreb TTZ 120R tv.br. 792 |  | Perkovčeva 108, 10430 Samobor |  | zemni plin | 0.12 | 179.31 | 69.04 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 17.01.2016.
| Proizvodnja peciva 17.01.2014. |  | Etažna peć 2 Termotehnika Zagreb TTZ 120R tv.br. 793 |  | Perkovčeva 108, 10430 Samobor |  | zemni plin | 0.12 | 139.92 | 67.69 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 17.01.2016.
| Proizvodnja peciva 17.01.2014. |  | Etažna peć Termotehnika Zagreb TTZ 120R tv.br. 7510 |  | Perkovčeva 108, 10430 Samobor |  | zemni plin | 0.12 | 93.6 | 74.37 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 17.01.2016.
| Kotlovnica 17.01.2014. |  | Kotao 1 Toplota Zagreb TH 47 tv.br. 10430 |  | Perkovčeva 108, 10430 Samobor |  | zemni plin | 0.6 | 4.34 | 71.51 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 17.01.2016.
| Kotlovnica 17.01.2014. |  | Kotao 2 Toplota Zagreb TH 35 tv.br. 13838 |  | Perkovčeva 108, 10430 Samobor |  | zemni plin | 0.58 | 75.91 | 99.18 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 17.01.2016.
| Zagrebačke pekarne Klara d.d., Utinjska 48, 10 020 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 22.12.2014. |  | Ispust 1 peći HTT WTO 400D tv broj 8.1.1439. |  | Utinjska 48, 10 020 Zagreb |  | prirodni plin | 0.465 | 33.98 | 62.77 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 22.12.2016. |  | proces
| 22.12.2014. |  | Ispust 2 peći HTT WTO 400D tv broj 8.1.1439. |  | Utinjska 48, 10 020 Zagreb |  | prirodni plin | 0.465 | 26.71 | 30.82 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 22.12.2016.
| Zagrebačke pekarne Klara d.d., Utinjska 48, 10 020 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 13.8.2014. |  | Kotao 1 Pekber MZS-300 tv broj nepoznat |  | Utinjska 48, 10 020 Zagreb |  | prirodni plin | 0.18 | 0 | 54.28 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.8.2014.
| Zagrebački Holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 24.02.2014. Kotlovnica |  | Kotao 1, Hoval Max 3, carival SRI 2300 tv broj C 1655002 |  | Podružnica Zrinjevac, Remetinečka cesta 15, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 2.3 | 6.2 | 129.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-02-24
| 24.02.2014. Kotlovnica |  | Kotao 2 TKT Toplota TK 150 tv broj 15863 |  | Podružnica Zrinjevac, Jankomir 1, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.5 | 3.1 | 166.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-02-24
| 24.02.2014. Kotlovnica |  | Kotao 3 TKT Toplota TK 180 tv broj 15781 |  | Podružnica Zrinjevac, Jankomir 1, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.8 | 3.8 | 168.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-02-24
| 25.02.2014. Kotlovnica |  | Kotao 1, Robby R 300 tv. broj 3454 |  | Podružnica Zrinjevac, Jankomir 1, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.35 | 2.7 | 63.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-02-25
| 25.02.2014. Kotlovnica |  | Kotao 2, Robby R 300 tv. broj 3452 |  | Podružnica Zrinjevac, Jankomir 1, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.35 | 2.9 | 70.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-02-25
| 25.02.2014. Kotlovnica |  | Kotao 3, Stabra Term zagreb ST 350 TV tv. broj 13547 |  | Podružnica Zrinjevac, Jankomir 1, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.4 | 5.9 | 81.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2016-02-25
| Zdenka mliječni proizvodi d.o.o., Trg kralja Tomislava 15, 43 293 Veliki Zdenci | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | krute čestice | protok | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | krute čestice | protok
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | g/h | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | g/h
| 24.6.2014. Kotlovnica |  | Kotao tv broj 5000/525 |  | Trg kralja Tomislava 15, 43 293 Veliki Zdenci |  | prirodni plin | - | 14.9 | 108.9 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 24.6.2015.
| 13.8.2014. |  | Kotao tv broj 10000/122 |  | Trg kralja Tomislava 15, 43 293 Veliki Zdenci |  | prirodni plin | - | 5.4 | 99.2 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 24.6.2015.
| 24.6.2014. Sušenje sirutke i mlijeka u prahu |  | Ciklon |  | Trg kralja Tomislava 15, 43 293 Veliki Zdenci |  | - | - | - | - | - | 10.3 | 190.5 | - | - | - | - | 50 | 1000 | 24.6.2019.
| Zvečevo d.d., Kralja Zvonimira 1, 34 000 Požega | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 16.10.2014. |  | Kotao 2 Đuro Đaković S300 tv broj 1763 |  | Kralja Zvonimira 1, 34 000 Požega |  | prirodni plin | 1.7 | 1 | 135 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 11.11.2016.
| 16.10.2014. |  | Kotao 3 Đuro Đaković S500 tv broj 3885 |  | Kralja Zvonimira 1, 34 000 Požega |  | prirodni plin | 2.9 | 0 | 127 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 11.11.2016.
|  |  |  | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  | 58 | 58
|  |  |  | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  | 40
42
|  |  |  | Plinske turbine |  |  |  | 0
|  |  |  | Tehnološki procesi |  |  |  | 18 | 16
|  |  |  | Termička obrada otpada |  |  |  | 0
2015
|  | Zagrebački Holding d.o.o., Av. Marina Držića 4/IV, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NO2 | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 25, 10 000 Zagreb
| 1 | travanj (21.,24.,29.) 2015 Kotlovnica |  | TOPLOVODNI KOTAO 1 VIESSMANN 7247620800076104 |  | HALA 6 Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 25, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.1304 | 15.6 | 188.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | travanj 2017.
| 2 | travanj (21.,24.,29.) 2015 Kotlovnica |  | TOPLOVODNI KOTAO 1 CENTROMETAL tv.br. - |  | HALA 28 Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 25, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | > 0,100 | 5.7 | 72.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | travanj 2017.
| 3 | travanj (21.,24.,29.) 2015 |  | TERMOGEN PROKLIMA 1 tv.br. 2699 |  | HALA 28 Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 25, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.2 | 7.9 | 96.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | travanj 2017.
| 4 | travanj (21.,24.,29.) 2015 |  | TERMOGEN PROKLIMA 1 tv.br. 2614 |  | HALA 32 Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 25, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.2 | 5.9 | 92.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | travanj 2017.
| 5 | travanj (21.,24.,29.) 2015 |  | TERMOGEN PROKLIMA 2 tv.br 2615 |  | HALA 32 Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 25, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.2 | 3.8 | 102.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | travanj 2017.
| 6 | travanj (21.,24.,29.) 2015 |  | TERMOGEN PROKLIMA 3 tv.br. 2583 |  | HALA 32 Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 25, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.2 | 4.9 | 89.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | travanj 2017.
| 7 | travanj (21.,24.,29.) 2015 |  | TERMOGEN WOLF 1 tv.br. 8045535/01 |  | HALA 30 Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 25, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.225 | 6.9 | 102.9 | 0 | 100 | 200 | 5 | 0 | travanj 2017.
| 8 | travanj (21.,24.,29.) 2015 |  | TERMOGEN WOLF 2 tv.br. 80455357/02 |  | HALA 30 Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 25, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.225 | 22.4 | 93.6 | 0 | 100 | 200 | 5 | 0 | travanj 2017.
| 9 | travanj (21.,24.,29.) 2015 |  | TERMOGEN WOLF 3 tv.br. 8045357/01 |  | HALA 30 Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 25, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.225 | 1.5 | 87.8 | 0 | 100 | 200 | 5 | 0 | travanj 2017.
| 10 | travanj (21.,24.,29.) 2015 |  | TERMOGEN WOLF 4 tv.br. 8045357/02 |  | HALA 30 Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 25, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.225 | 6.9 | 107.4 | 0 | 100 | 200 | 5 | 0 | travanj 2017.
| 11 | travanj (21.,24.,29.) 2015 |  | TERMOGEN WOLF 1 tv.br. 1320009243/10 |  | HALA 31 Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 25, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.2 | 6.9 | 107.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | travanj 2017.
| 12 | travanj (21.,24.,29.) 2015 |  | TERMOGEN WOLF 2 tv.br. 1320009243/20 |  | HALA 31 Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 25, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.2 | 67.7 | 147.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | travanj 2017.
| 13 | travanj (21.,24.,29.) 2015 Kotlovnica |  | TOPLOVODNI KOTAO 1 VIESSMANN tv.br. 7452977300181 105 |  | HALA 3 Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 25, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.27 | 3.3 | 100.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | travanj 2017.
| 14 | travanj (21.,24.,29.) 2015 Kotlovnica |  | TOPLOVODNI KOTAO 2 VIESSMANN tv.br. 7179846700047 109 |  | HALA 34 Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 25, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.895 | 5.4 | 111.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | travanj 2017.
| 15 | travanj (21.,24.,29.) 2015 Kotlovnica |  | TERMOGEN PROKLIMA 1 |  | HALA 10-6 Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 25, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | - | 17.6 | 116.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | travanj 2017.
| 16 | travanj (21.,24.,29.) 2015 Kotlovnica |  | TOPLOVODNI KOTAO 1 K1 tv.br. 14075 |  | HALA Objekt 23 Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 25, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.8 | 4.8 | 184.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | travanj 2017.
| 17 | travanj (21.,24.,29.) 2015 Kotlovnica |  | TOPLOVODNI KOTAO 1 K2 tv.br.14080 |  | HALA Objekt 23 Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 25, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.8 | 4.9 | 162.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | travanj 2017.
| 18 | travanj (21.,24.,29.) 2015 Kotlovnica |  | TOPLOVODNI KOTAO 1 K3 tv.br. 14079 |  | HALA Objekt 23 Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Jankomir, Jankomir 25, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 1.8 | 7.4 | 170.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | travanj 2017.
Podružnica Robni terminali Zagreb, PJ Žitnjak,Slavonska avenija 52, 10 000 Zagreb
| 1 | travanj (21.,24.,29.) 2015 Kotlovnica |  | TOPLOVODNI KOTAO 1 TKT tv.br.14798 |  | UPRAVNA ZGRADA Podružnica Robni terminali Žitnjak, PJ Žitnjak, Slavonska avenija 52, 10 000 Zagreb |  | ELLU | 0.8 | 6.7 | 176.7 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | travanj 2017.
| 2 | travanj (21.,24.,29.) 2015 Kotlovnica |  | TOPLOVODNI KOTAO 2 TKT tv.br. 14789 |  | UPRAVNA ZGRADA Podružnica Robni terminali Žitnjak, PJ Žitnjak, Slavonska avenija 52, 10 000 Zagreb |  | ELLU | 0.8 | 3 | 158 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | travanj 2017.
| 3 | travanj (21.,24.,29.) 2015 Kotlovnica |  | TOPLOVODNI KOTAO 3 VIESSMANN tv.br 7159972 |  | HALA 9 Podružnica Robni terminali Žitnjak, PJ Žitnjak, Slavonska avenija 52, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.233 | 42.3 | 188.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | travanj 2017.
| 4 | travanj (21.,24.,29.) 2015 |  | TERMOGEN PROKLIMA 4 tv.br. 3002 |  | HALA 14 Podružnica Robni terminali Žitnjak, PJ Žitnjak, Slavonska avenija 52, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.4 | 36.6 | 134.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | travanj 2017.
| 5 | travanj (21.,24.,29.) 2015 Kotlovnica |  | KOTAO VIESSMANN tv.br. 7168259400099 |  | HALA 3 Podružnica Robni terminali Žitnjak, PJ Žitnjak, Slavonska avenija 52, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.125 | 45.6 | 183.06 | 0 | 100 | 200 | 5 | 1 | travanj 2017.
| 6 | travanj (21.,24.,29.) 2015 |  | TERMOGEN WOLF/PROKLIMA tv.br. 2682 |  | HALA 3 Podružnica Robni terminali Žitnjak, PJ Žitnjak, Slavonska avenija 52, 10 000 Zagreb |  | prirodni plin | 0.15 | 14.3 | 69.9 | 0 | 100 | 200 | 5 | 1 | travanj 2017.
| 7 | travanj (21.,24.,29.) 2015 Kotlovnica |  | TOPLOVODNI KOTAO RIELLO tv.br. 23399294467 |  | HALA 1 Podružnica Robni terminali Žitnjak, PJ Žitnjak, Slavonska avenija 52, 10 000 Zagreb |  | ELLU | 0.5486 | 33.1 | 130.7 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | travanj 2017.
| 8 | travanj (21.,24.,29.) 2015 Kotlovnica |  | TOPLOVODNI KOTAO BUDERUS |  | HALA 1 Podružnica Robni terminali Žitnjak, PJ Žitnjak, Slavonska avenija 52, 10 000 Zagreb |  | ELLU | 0.31 | 32.3 | 149.7 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | travanj 2017.
26
| ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA, Maksimirski perivoj bb, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | N kao NO2 | Dimni broj | CO | N kao NO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 8.12.2015 Kotlovnica |  | Kotao VIESSMANN VITOPLEX 100, SX 1 |  | Maksimirski perivoj bb, 10 000 Zagreb (Majmunara) |  | ekstra lako lož ulje | 0.13 | 13.4 | 90.5 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 2017-12-08
| 8.12.2015 Kotlovnica |  | Kotao VIESSMANN VITOPLEX 200, SX 2 |  | Maksimirski perivoj bb, 10 000 Zagreb (Gmazara) |  | ekstra lako lož ulje | 0.35 | <11,6 | 90.4 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 2017-12-08
|  | Ziegler d.o.o., Rakitnica 2, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 20.2.2015. |  | Termogen Saico Italija Modular tv broj 9211/19D |  | Rakitnica 2, 10 000 Zagreb |  | ekstra lako lož ulje | 0.35 | 6 | 146 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | 20.2.2017.
|  | 20.2.2015. |  | Termogen Saico Italija Modular tv broj 9211/11C |  | Rakitnica 2, 10 000 Zagreb |  | ekstra lako lož ulje | 0.35 | 23 | 131 | 1 | 100 | 200 | 3 | 1 | 3.2.2016.
|  | Zagrebačka pivovara d.o.o Ilica 224, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | krute čestice | SO2 | TOC | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | krute čestice | SO2 | TOC | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
|  | 2015-02-18 |  | Z1 spust iz kotlova komine 1 i 2 (KAT 1) |  | Zagrebačka pivovara d.o.o Ilica 224, 10 000 Zagreb |  | - | - | <10,00 | <1,0 | - | 2.5 | <10,00 | 2016-05-18 |  | 500 |  |  | 20 | 500 | 1900-02-18
|  | 2015-02-18 |  | Z6 Odzračnik sa silosa krupice 1 (KAT 6) |  | Zagrebačka pivovara d.o.o Ilica 224, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 2.5 | - | [5 empty] | 20 |  |  | 2017-02-18
|  | 2015-02-18 |  | Z7 Odzračnik sa silosa krupice 2 (KAT 7 ) |  | Zagrebačka pivovara d.o.o Ilica 224, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 2.5 | - | [5 empty] | 20 |  |  | 2017-02-18
|  | 2015-02-18 |  | Z 8 Zajednički odzračnik sa 5 silosa slada (KAT 8) |  | Zagrebačka pivovara d.o.o Ilica 224, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 1.2 | - | [5 empty] | 20 |  |  | 2017-02-18
|  | 2015-02-18 |  | Z9 Ispust spreminika krupice od mlina (KAT 9) |  | Zagrebačka pivovara d.o.o Ilica 224, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 5 | - | [5 empty] | 20 |  |  | 2017-02-18
|  | 2015-02-18 |  | Z10 Ispust mlina slada (KAT 10) |  | Zagrebačka pivovara d.o.o Ilica 224, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 3.8 | - | [5 empty] | 20 |  |  | 2017-02-18
|  | 2015-02-18 |  | Z11 Ispust mlina slada čekičara (KAT 11) |  | Zagrebačka pivovara d.o.o Ilica 224, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | 2.8 | - | [5 empty] | 20 |  |  | 2017-02-18
|  | 2015-02-18 |  | Z12 Ispust iz slada sladovine (KAT 12) |  | Zagrebačka pivovara d.o.o Ilica 224, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | <1 | - | 3.2 | <10,00 | 75.6 |  | 500 |  |  |  | 500 | 50 | 2017-02-18
|  | 2015-02-18 |  | Z 13 Ispust kotla komine 0 (KAT 13) |  | Zagrebačka pivovara d.o.o Ilica 224, 10 000 Zagreb |  | - | - | 14.6 | <1 | - | - | <10 | 40 | - | 500 |  |  |  | 500 | 50 | 2017-02-18
|  | 2015-02-18 |  | Zajednički ispust iz kotla komine 1 i 2 (KAT 1) |  | Zagrebačka pivovara d.o.o Ilica 224, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | 2017-02-18
|  | 2015-02-18 |  | Z3 Ispust iz BBT2 (KAT 3) |  | Zagrebačka pivovara d.o.o Ilica 224, 10 000 Zagreb |  | - | - | 11 | - | - | - | - | 24.9 | [6 empty] | 50 | 2017-02-18
|  | 2015-02-18 |  | Z4 Ispust sa CCT-a (KAT4) |  | Zagrebačka pivovara d.o.o Ilica 224, 10 000 Zagreb |  | - | - | 104.0 | - | - | - | - | [7 empty] | 50 | 2017-02-18
|  | 2015-02-18 |  | Z14 Ispust iz fermentora (KAT 14) |  | Zagrebačka pivovara d.o.o Ilica 224, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | - | - | 44.1 | [6 empty] | 50 | 2017-02-18
|  | 2015-02-18 |  | Z16 Ispust iz prozračivanja BBT2 i fermentora (KAT 16) |  | Zagrebačka pivovara d.o.o Ilica 224, 10 000 Zagreb |  | - | - | - | - | - | - | - | 36 | [6 empty] | 50 | 2017-02-18
|  | 2015-02-18 |  | Z15 Ispust stanice CO2 (KAT 15) |  | Zagrebačka pivovara d.o.o Ilica 224, 10 000 Zagreb |  | - | - | 11 | - | - | - | - | 42.3 | [6 empty] | 50 | 2017-02-18
|  | Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Nazorova 23, 52 100 Pula | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-05-05 |  | Uređaj za loženje, TOPLOTA TH 47 TV, tv.broj: 14425 |  | Kotlovnica, Zavod za jasvno zdravstvo Istarske županije, Nazorova 23, 52 100 Pula |  | ekstra lako lož ulje | 0.6 | 1.6 | 95.8 | 0.3 | 175 | 350 | 3 | 1 | 20.2.2017.
|  | 2015-05-05 |  | Uređaj za loženje, HOVAL tip 610, tv.br: 9349036 |  | Kotlovnica, Zavod za jasvno zdravstvo Istarske županije, Nazorova 23, 52 100 Pula |  | ekstra lako lož ulje | 0.61 | 2 | 93.8 | 0.3 | 175 | 350 | 3 | 1 | 20.2.2017.
|  | Zagrebačka banka d.d., Samoborska 145/III, 10 000 zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-01-15 |  | Kotao BUDERUS, LOgANO GE615, tv.br: 2530-104-000017-63170010 |  | Zagrebačka banka d.d., Samoborska 145/III, 10 000 zagreb |  | prirodni plin | 0.88 | 1.2 | 116.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0
|  | 2015-01-15 |  | Kotao BUDERUS, LOgANO GE615, tv.br: 2530-104-000018-63170010 |  | Zagrebačka banka d.d., Samoborska 145/III, 10 000 zagreb |  | prirodni plin | 0.88 | 1.2 | 113.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-01-15
|  | Zagrebački Holding d.o.o., Avenija M. Držića 4/IV, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 21.12.2015. |  | Kotao 1 Viessmann Vitoplex 100 tv broj 7192485800007104 |  | Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb |  | ekstra lako loživo ulje | 0.857 | 88.6 | 143.9 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 21.12.2017.
|  | 21.12.2015. |  | Kotao 2 Viessmann Vitoplex 100 tv broj 7192485800008014 |  | Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb |  | ekstra lako loživo ulje | 0.857 | 14.4 | 140.6 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 21.12.2017.
|  | Zdenka-mliječni proizvodi d.o.o, Trg kralja Tomislava 15, Veliki Zdenci | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Kotlovnica 10.6.2015 |  | Parni kotao, Đuro Đaković Kotlovi d.o.o, tip; PBK, ser.br:05000/525 |  | Zdenka-mliječni proizvodi d.o.o, Trg kralja Tomislava 15, Veliki Zdenci |  | prirodni plin | 3.272 | <1,1 | 99.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 10.6 2017
|  | Kotlovnica 10.6.2016 |  | Parni kotao Đuro Đaković Kotlovi d.o.o, PBK, ser.br:10000/122 |  | Zdenka-mliječni proizvodi d.o.o, Trg kralja Tomislava 15, Veliki Zdenci |  | prirodni plin | 6.222 | <2,2 | 77.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 10.6 2018
|  | Zagrebgradnja d.o.o V. Ravnice 6, 10 000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
|  | Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | 2015-04-29 |  | Kotao Stadler ZV, tv.br:267 |  | Zagrebgradnja d.o.o V. Ravnice 6, 10 000 Zagreb |  | prirodan plin | 0.35 | 25.6 | 90.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-04-29
|  | 2015-04-29 |  | Kotao Centrometal EKO-CUP 53, tv.br: nepoznat |  | Zagrebgradnja d.o.o Paruževinska cesta 11, 10 362 Paruževina |  | prirodan plin | 0.4 | <10 | 88.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-04-29
[6 empty] | ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  | 55
[6 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  | 40
[6 empty] | Plinske turbine |  |  |  | 0
[6 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  | 15
[6 empty] | Termička obrada otpada |  |  |  | 0