## Legenda za bazu
116 | prekoračena GVE mjerene onečiščujuće tvari (granična vrijednost emisije)
- | ne postoji obveza mjerenja/prikazivanja rezultata
nema obveze daljnjeg mjerenja | na osnovu rezultata prvog mjerenja na nepokretnom izvoru je utvrđeno da ne postoji zakonska osnova za daljni nastavak mjerenja
- | nije poznat podatak koji je trebao biti unesen

## Prekoracenja po obvezniku
R.br | naziv tvrtke | Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Onečiščujuća tvar
1. | APIS lT d.o.o., Paljetkova 18, 10 001 Zagreb |  | Kotao TOPLOTA TH 35 TV tv broj 13816 | CO
2. | Brodosplit antikorozivna zaštita d.o.o., Put Supavla 21, 21 000 Split |  | Kotao 1 Đuro Đaković S 1200 tv broj 495 | NOX
krute čestice mg/m3
3. | Dalstroj d.d. Mostine 11 A, 21 000 Mostine |  | M1 istok- LAKIRANJE - Kombinirana komora za lakiranje kimel Filtri d.o.o. tv broj 12P-89-1 | TOC g/h
|  |  | M1 istok-SUŠENJE - Kombinirana komora za lakiranje kimel Filtri d.o.o. tv broj 12P-89-2 | TOC g/h
|  |  | M2 zapad- LAKIRANJE - Kombinirana komora za lakiranje kimel Filtri d.o.o. tv broj 12P-89-1 | TOC mg/m3
TOC g/h
|  |  | M2 zapad-SUŠENJE - Kombinirana komora za lakiranje kimel Filtri d.o.o. tv broj 12P-89-3 | TOC g/h
4. | DIV d.o.o. Bobovica 10a, 10 430 Samobor |  | Kotao TPK Zagreb BKG 40 tv.br. 8064 | NOX
|  |  | Kotao TPK Zagreb BKG 60A tv.br. 13412 | NOX
5. | Dječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100, 10 000 Zagreb |  | Kotao Kovan Ekoline 300 tv broj 12130087 | CO
|  |  | Kotao Kovan Ekoline 300 tv broj 12130084 | CO
6. | Dom zdravlja - centar, Runjaninova 4, 10 000 Zagreb |  | Kotao 1 Hydrotherm plamen tv broj nepoznat | NOX
|  |  | Kotao 2 Hydrotherm plamen tv broj nepoznat | NOX
|  |  | Kotao 3 Hydrotherm plamen tv broj nepoznat | NOX
7. | EUROCABLE GROUP d.d., Ilica 1A, 10 000 Zagreb |  | Toplozračni uređaj PROKLIMA Compact I 320 tv.br. 7603 | CO
|  |  | Toplozračni uređaj PROKLIMA Compact I 320 tv.br. 7602 | CO
|  |  | Toplozračni uređaj PROKLIMA Compact I 320 tv.br. 7601 | CO
8. | Ferro-preis d.o.o., Dr. Tome Bratkovića 2, 40 000 Čakovec |  | Kupolna peć | CO
NOX
9. | GRADSKA TOPLANA d.o.o., Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac |  | Kotao TPK-Zagreb VKLM 25 tv.br. 14538 | NOX
SO2
|  |  | Kotao TPK-Zagreb VKLM 25 tv.br. 14681 | NOX
SO2
10. | HEP-PROIZVODNJA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb |  | Sektor za termoelektrane- Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10 002 Zagreb, Vrelovodni kotao WK3 nema teh. Podataka | krute čestice
|  |  | Sektor za termoelektrane- Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10 002 Zagreb, Parni kotao PK K9 nema teh. podataka | krute čestice
11. | Hrvatske autoceste održavanje i napata cestarina d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb |  | Kotao Ferroli S.p.A. 240 tv broj 0694BQ0842 | CO
12. | HUP - Zagreb d.d., Sheraton Zagreb Hotel, Trg Krešimira Čosića 9, 10 000 Zagreb |  | Baterija 1- ćelije br.1 br.3 Hydrotherm plamen | NOX
|  |  | Baterija 2- ćelije br.4 br.6 Hydrotherm plamen | NOX
|  |  | Baterija 3- ćelije br.7 br.9 Hydrotherm plamen | NOX
|  |  | Baterija 1- desno ćelije br.1 br.3 Hydrotherm plamen | NOX
|  |  | Baterija 1- lijevo ćelije br.4 br.6 Hydrotherm plamen | NOX
|  |  | Baterija 2- desno ćelije br.7 br. 9 Hydrotherm plamen | NOX
|  |  | Baterija 2- lijevo ćelije br.10 br.12 Hydrotherm plamen | NOX
|  |  | Baterija 3- desno ćelije br.13 br.15 Hydrotherm plamen | NOX
|  |  | Baterija 3-lijevo ćelije br.16 br.18 Hydrotherm plamen | NOX
|  |  | Baterija 4- desno ćelije br.19 br.21 Hydrotherm plamen | NOX
|  |  | Baterija 4- lijevo ćelije br.22 br.24 Hydrotherm plamen | NOX
|  |  | Baterija 5- desno ćelije br.25 br.27 Hydrotherm plamen | NOX
|  |  | Baterija 5- lijevo ćelije br.28 br.30 Hydrotherm plamen | NOX
13. | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., RAFINERIJA NAFTE RIJEKA, Urinj bb, 51 221 Kostrena |  | Procesna peć PLATFORMING-2 312-F1 tv.br. nepoznat | NOX
|  |  | Procesna peć VISBREAKING 308-F1 tv.br. nepoznat | NOX
|  |  | Procesna peć CO BOJLER 327-H3 tv.br. nepoznat | NOX
14. | Karlovačka pivovara d.d., Dubovac 22, 47 000 Karlovac |  | Kotao 1 TPK BKG 100-A tv broj 14264 | NOX
|  |  | Kotao 1 TPK BKG 100-A tv broj 14264 | NOX
SO2
|  |  | Kotao 2 TPK BKG 100-A tv broj 14265 | NOX
|  |  | Kotao 3 TPK BKG 60 tv broj 7166 | NOX
15. | Končar Eletrični visokonaponski aparati d.d., Borongajska cesta 81c, 10000 Zagreb |  | Ventilacijski ispust kade za odmašćivanje Trimatic | tetrakloretilen (perkloretilen)
16. | Končar- Energetski transformatori d.o.o., Josipa Mokrovića 6, 10 000 Zagreb |  | Ispust peći H-1- oznaka Z1-H1 | VOC izražen kao TOC
|  |  | Ispust peći H-2- oznaka Z1-H2 | VOC izražen kao TOC
|  |  | Ispust peći H-2- oznaka Z2-H2 | VOC izražen kao TOC
|  |  | Ispust peći H-2- oznaka Z2-H2 | VOC izražen kao TOC
|  |  | Ispust peći T-503 (Micafil)- oznake Z3-MIC | VOC izražen kao TOC
|  |  | Ispust peći T-503 (Micafil)- oznake Z3-MIC | VOC izražen kao TOC
17. | KONZUM d.d., P-444, Trg Vladimira Nazora 1, 10 310 Ivanić Grad |  | Kotao CENTROMETAL EKO-CUP S3 tv.br. 002591 | CO
18. | Kostewin Proizvodnja strojeva d.o.o., Pavleka Miškine 65, 42 000 Varaždin |  | Termogen LUTRO tv broj nrpoznat | CO
19. | Kutjevo d.d., Kralja Tomislava 1, Kutjevo |  | Aspiracija silosa B | krute čestice g/h
|  |  | Aspiracija silosa C | krute čestice g/h
|  |  | Aspiracija silosa D | krute čestice g/h
krute čestice mg/h
|  |  | Aspiracija silosa E | krute čestice g/h
20. | LIDL Hrvatska d.o.o. k.d., Ulica Ljudevita posavskog 53, 10 410 Velika Gorica |  | Kotao Buderus Logano SE 735/1200 tv broj nepoznat | NOX
21. | Muraplast d.o.o., Industrijska bb, Kotoriba |  | Ispust tehnološke linije Uteco Converting Gold 412 tv broj 2018 | VOC izraženi kao TOC
|  |  | Tehnološka linija za tiskanje folije "Uteco Converting" Colognola ai Colli Emerald 812 tv.br. 2017 | VOC izraženi kao TOC
|  |  | Tehnološka linija za tiskanje folije "Uteco Converting" Colognola ai Colli Diamond HP 808 tv.br. 2363 | VOC izraženi kao TOC
|  |  | Tehnološka linija za tiskanje folije "Uteco Converting" Colognola ai Colli Emerald 809 tv.br. 2179 | VOC izraženi kao TOC
22. | Okiroto d.o.o., Janka Leskovara 36, 49 218 Pregrada |  | Kotao Hidroterm HSK - 8 | NOX
23. | Opća županijska bolnica Požega d.o.o., Osječka 107, 34 000 Požega |  | Kotao 1 Plamen SE 375 BYU Internacional tv broj 12-14-16-18-20 | NOX
|  |  | Kotao 2 Plamen SE 375 BYUInternacional l tv broj 11-13-15-17-19 | NOX
|  |  | Kotao 3 Plamen SE 375 BYUInternacional l tv broj 2-4-6-8-10 | NOX
|  |  | Kotao 4 Plamen SE 375 BYU Internacional l tv broj 1-3-5-7-9 | NOX
24. | Oriolok d.d., Zagrebačka 37, 35 250 Oriovac |  | Kotao Đuro Đaković 1250 tv broj 3525 | NOX
25. | OTK d.o.o, Vukovićeva bb, Kaštelanec, 42 204 Turčin |  | Kotao Kohlbach HKI K8-1500 tv broj 0531 | NOX
26. | PETROKEMIJA d.d. KUTINA, Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina |  | Dimnjak apsorbera SP2302 | NH3
|  |  | Dimnjak sigurnosnog ventila i recirkulacije H 23171 | NH3
|  |  | Granulator RK 16103 (L1) dimnjaci | NH3
|  |  | Dimnjak kolone za pranje kiselih plinova T 16101 L2 | NOX
|  |  | Granulator RK 16203 (L1) dimnjaci | NH3
|  |  | Granulator RK 16203 (L2) Dimnjaci | NH3
|  |  | Granulator RK 16203 (L2) Dimnjaci | NH3
|  |  | Praonik 2 | praškasta tvar
|  |  | Dimnjak MLINA SF-1 | praškasta tvar
|  |  | Dimnjak MLINA SF-2 | praškasta tvar
27. | PLASTFORM, d.o.o., l. Grande 25, Šasinovec, 10360 Sesvete |  | Hala 1 ispust 2 ventilator nape Akkaya | TOC mg/m3
|  |  | Hala 2 ispust 7 predekspander Hirsch 6000I168K | TOC mg/m3
28. | Podravka d.d. prehrambena industrija, Ante Starčevića 32, 48 000 Koprivnica |  | Peć Werner i Pfeiderer SN 1000/45, tv.br. 222586 | CO
|  |  | Peć Werner i Pfeiderer SN 1000/45, tv.br. 222587 | CO
|  |  | Zagrijač termičkog ulja Termopac 200, tv.br. 002/89 | CO
|  |  | Kotao TPK Zagreb BKG 50 tv.br. 7504 | NOX
SO2
29. | Regeneracija d.o.o., Prilaz dr. Franje Tuđmana 15, 49 210 Zabok |  | Kotao Đuro Đaković Thermopac 600 tv broj 006/105 | NOX
30. | SLAVONIJA DRVNA INDUSTRIJA d.o.o., Sv. Lovre 75, Slavonski Brod |  | Vrelovodni kotao Đuro Đaković tv.br. nepoznat | CO
krute čestice mg/m3
|  |  | Parni kotao Gebruder Weiss tv.br. nepoznat | CO
krute čestice mg/m3
31. | TPK Nova d.o.o, Slavonska avenija 20, 10 000 Zagreb |  | Kotao TPK KL 60 tv broj nepoznat | NOX
32. | Tvornica kruha Zadar d.d., Gaženička cesta 5, 23 000 Zadar |  | Etažna peć Tagliavini 1323 tv broj SNOO 5163 | CO
|  |  | Tunelska peć Minel | Dimni broj
Dimni broj
33. | TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o., Frana Krste Frankopana 99, 31 000 Osijek |  | Parni kotao Đuro Đaković tv.br. napoznat | SO2
|  |  | Parni kotao Đuro Đaković tv.br. napoznat | CO
34. | Uljanik brodogradilište d.d., Kotlovnica Arsenal, Flaciusova 1, 52 100 Pula |  | KotaoTPK tv broj 6643 | NOX
35. | Uljanik strojogradnja d.d., Flaciusova 1, 52 100 Pula |  | spust komore za pjeskarenje | krute čestice mg/m3
36. | VETROPACK STRAŽA TVORNICA STAKLA d.d., Hum na Sutli, 49 231 Hum na Sutli |  | Staklarska peć W 61 | krute čestice mg/m3
|  |  | Staklarska peć W 62 | krute čestice mg/m3
|  |  | Staklarska peć W 63 | krute čestice mg/m3
NOX
37. | ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA" d.d., Utinjska 48, 10 000 Zagreb |  | Tunelska peć 1. ložište Gastol TP-3/27C tv.br. 230 | CO
|  |  | Tunelska peć za peciva Gastol 1,8x15 tv.br. 3409 | CO
38. | ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA" d.d.- Pogon "Donje Svetice", Planinska bb, 10 000 Zagreb |  | Tunelska peć 1. ložište Minel Pančevo tv.br. 4600 | CO
|  |  | Tunelska peć 2. ložište Minel Pančevo tv.br. 4600 | CO
|  |  | Tunelska peć Alpska Minel Pančevo tv.br. 3194 | CO
39. | ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA" d.d.- Pogon "Samobor", Perkovčeva 108, 10 430 Samobor |  | Etažna peć 1 Termotehnika Zagreb TTZ 120R tv.br. 792 | CO
|  |  | Etažna peć 2 Termotehnika Zagreb TTZ 120R tv.br. 793 | CO

## Racuni za izvjesce
Brojevi za Izvjesce 2014
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja |  |  |  | 974
uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  | 602
Plinske turbine |  |  |  | 13
Tehnološki procesi |  |  |  | 353
[7 empty] | SHEET | Ukupan broj izvora | uređaji za loženje | PT | TP | Termička obrada otpada
Termička obrada otpada |  |  |  | 6 |  |  | A | 58 | 33 | 0 | 25 | 0
[7 empty] | B | 19 | 7 | 0 | 12 | 0
[7 empty] | C | 23 | 12 | 0 | 9 | 2
[7 empty] | Č | 5 | 3 | 0 | 2 | 0
[7 empty] | Ć | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
ukupan broj prekoračenja po onečiščujućoj tvari | [6 empty] | D | 53 | 32 | 0 | 21 | 0
[7 empty] | Đ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | E | 10 | 2 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | F | 24 | 21 | 0 | 3 | 0
| onečiščujuća tvar | jedinica | vrijednost |  |  |  | G | 21 | 10 | 0 | 11 | 0
[7 empty] | H | 211 | 193 | 13 | 2 | 3
| krute čestice | mg m-3 | 10 |  |  |  | I | 29 | 13 | 0 | 16 | 0
[7 empty] | J | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| krute čestice | g/h | 4 |  |  |  | K | 106 | 59 | 0 | 47 | 0
[7 empty] | L | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
| VOC kao TOC | mg m-3 | 12 |  |  |  | M | 58 | 21 | 0 | 37 | 0
[7 empty] | N | 12 | 8 | 0 | 3 | 1
| NH3 | mg m-3 | 6 |  |  |  | O | 27 | 19 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | P | 86 | 31 | 0 | 55 | 0
| praškaste tvari | mg m-3 | 3 |  |  |  | R | 9 | 6 | 0 | 3 | 0
[7 empty] | S | 45 | 31 | 0 | 14 | 0
| CO | mg m-3 | 27 |  |  |  | Š | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | T | 53 | 12 | 0 | 41 | 0
| NOx | mg m-3 | 41
| SO2 | mg m-3 | 5 |  |  |  | U | 6 | 4 | 0 | 2 | 0
[7 empty] | V | 28 | 13 | 0 | 15 | 0
| dimni broj | mg m-3 | 2 |  |  |  | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Z | 58 | 40 | 0 | 18 | 0
| tetrakloretilen | mg m-3 | 1 |  |  |  | ∑ | 974 | 602 | 13 | 353 | 6
| TOC | mg m-3 | 3
| TOC | g/h | 4
| ∑ |  | 118
u izvjesu sam obje kategorije ujedinio u istu nazvanu bIzvješća nepotpunog ili nezadovoljavajućeg sadržaja
| izvješća nezadovoljavajućeg sadržaja (prema tablici 4.3-1) "fali neki dio izvješća" |  | izvješća nepotpunog sadržaja (prema tablici 4.3-2) "nije mjereno sve što je trebalo" |  | Razlog svrstavanja | komentar nakon ponovnog proučavanja izvješća obveznika u prekršaju
| Dalstroj d.d. Mostine 11 A, 21 000 Mostine |  | - |  | fale datumi novog mjernja
| - |  | ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i Infrastruktura d.o.o. , Dr. M. Budaka 1, 35000 Slavonski Brod |  | nema mjernja za 2 kotla Kotao 1 Steambloc Optimal 2500 tv broj 249 Kotao 2Steambloc Optimal 2500 tv broj 065
| Gavrilović d.o.o., Gavrilovićev trg 1, 44 250 Petrinja |  | - |  | Nepotpuno izvješće, rezultati mjerenja bez skripte s detaljnim opisom izvora, goriva itd.
| - |  | GRANOLIO d.o.o., Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb |  | fale karakterizacije izvora: gorivo i snaga, GVE ovi, datum idućeg mjerenja
| - |  | "Gumiimpex-GRP" d.d. Varaždin, Pavleka Miškine 64 c, 42 000 Varaždin |  | Podaci nepotpuni: nedostaje vrsta goriva, snaga izvora i sva brojčana mjerenja- NEPOTPUN IZVJEŠTAJ

## Lista parametara povremenih mj
CO
NOx
Dimni broj
SO2
SOx
HCl
As
Sn
Cd
HCl
Živa (Hg)
Metali
Cd+As+Co+Ni+Se
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+Se+Cd
kadmij +talij (Cd+Tl)
suma metala (antimon+arsen+olovo+krom+kobalt+bakar+mangan+ nikal+vanadij) Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
VOC kao TOC | HOS kao TOC
TVOC | HOS
TOC
Volumni udio kisika
dimetilformamid
tetrakloretilen (perkloretilen)
tvari iz I i II. razreda štetnosti
tvari iz I i III. razreda štetnosti
tvari iz II i III. razreda štetnosti
Ukupne praškaste tvari
Praškasta tvar
krute čestice - mg/m3
krute čestice (g/h)
Benzen (C6H6)
amini izraženi kao dušik
amonijak (NH3)
poliklorirani bifenili (PCB)
PCB-i slični dioksinima
PCDD/F
(poliklorirani dibenzo-p-dioksini (PCDD) i poliklorirani dibenzofurani (PCDF)
fluorovodik (HF)
fenol
H2S
Formaldehid (CH2O)
fluor (F- )
dioksini i furani

## A
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 46
Plinske turbine
[5 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 7
Termička obrada otpada
2016.
| Auto Gašparić d.o.o., Velikogorička 19A, 10419 Velika Gorica- Staro Čiće |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 05.04.2016. | Izvor broj 1: Kotao Buderus LOGANO GE315, tv.br:05178806-003182-0176 | Auto Gašparić d.o.o., Velikogorička 19A, 10419 Velika Gorica- Staro Čiće | plinska goriva | 0.107 | <11,4 | 102.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 05.04.2018.
| 05.04.2016. | Izvor broj 2: Kotao Viessmann paromat-triplex Tv.br: 7306312 | Auto Gašparić d.o.o., Velikogorička 19A, 10419 Velika Gorica- Staro Čiće | plinska goriva | 0.225 | <11,4 | 97.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 05.04.2018.
| 05.04.2016. | Izvor broj 3: Kotao Buderus LOGAMATIC TV.br:575897007 | Auto Gašparić d.o.o., Velikogorička 19A, 10419 Velika Gorica- Staro Čiće | plinska goriva | 0.11 | <11,4 | 92.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 05.04.2018.
| 05.04.2016. | Izvor broj 4: Termogen komore MASTER 80, tv.br:575894507 | Auto Gašparić d.o.o., Velikogorička 19A, 10419 Velika Gorica- Staro Čiće | plinska goriva | 0.157 | <13,2 | 95.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 05.04.2018.
| 05.04.2016. | Izvor broj 4: Termogen komore USI ITALIA | Auto Gašparić d.o.o., Velikogorička 19A, 10419 Velika Gorica- Staro Čiće | plinska goriva | 0.345 | <10 | 70.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 05.04.2018.
| AD PLASTIK d.d., Solin, RJ Zagreb, Jankomir 5, 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisija |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | TVOC | CO | NOx | Dimni broj | TVOC | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 10.02.2016. | Dimnjak plamenika sušare NLB - jedinica za pripremu toplog zraka PROKLIMA, tv.br.: 10167, | Jankomir 5, 10000 Zagreb | prirodni plin | - |  | 43.87 | 71.17 | 0 | - | 100 | 200 | - | 0 | 10.02.2018.
| 02.06.2016. | Dimnjak spaljivača RTO-NLB. Typ: CTO 3012-3 | Jankomir 5, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.32 | 9.22 | 5.5 | 0.7 | - | 50 | - | 350 | - | - | 02.06.2017.
| 10.11.2016. | Ispust E1: dimnjak termogena WLE-S-290-4/160 | Jankomir 5, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.209 | - | 5.9 | 71.3 | 0 | - | 100 | 200 | - | 0 | 10.11.2018.
| 10.11.2016. | Ispust E2: dimnjak termogena WLE-S-290-4/180 | Jankomir 5, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.209 | - | 4 | 72.03 | 0 | - | 100 | 200 | - | 0 | 10.11.2018.
| 10.11.2016. | Ispust E3: dimnjak termogena WLE-S-140/121-2 | Jankomir 5, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.14 | - | 12.76 | 64.1 | 0 | - | 100 | 200 | - | 0 | 10.11.2018.
| 09.12.2016. | Ispust kotla Viessmann Vitoplex 100, tv.br: 7143286500432 | Jankomir 25, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.72 | - | 20.6 | 67.6 | 0 | - | 100 | 200 | - | 0 | 09.12.2018.
| AUTO KUĆA KOZINA d.o.o., Mokrice 180b, 49 243 Oroslavje |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 30.03.2016. | Toplovodni kotao Fonderie SIME S.p.A. 2R 6 OF tv.br. 4130301223 | Mokrice 180b, 49 243 Oroslavje | prirodni plin | 0.113 | <10,7 | 105.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 30.03.2016.
| Kotlovnica 30.03.2016. | Termogen lakirnice Blowthermteh. podaci nepoznati | Mokrice 180b, 49 243 Oroslavje | prirodni plin | 0.18 | 90.4 | 120.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 30.03.2016.
| AutoZubak d.o.o., Zagrebačka 17, Velika Gorica Azcrobus d.o.o., Ljudevita Posavskog 7a, 10 360 Sesvete |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | Dimni broj | VOC izraženi kao TOC | CO | NOx | Volumni udio kisika | krute čestice | Dimni broj | VOC izraženi kao TOC
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 |  | mg/m3
| 06.07.2016. | Kotao 1 Buderus Logano GE 515 tv broj 63041743-00-99075-0434 | PJ 01 Sesvetski Kraljevec, Pogon Dumovečka, Dumovečka 25, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC | prirodni plin | 0,269-0,350 | < 10,1 | 61.5 | - | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | - | 06.07.2018.
| 06.07.2016. | Izvor br. 1.: Istrujni otvor odsisnog kanala komore za lakiranje USI Italia, ser. Br.:18408-1- kanal br 1 | PJ 01 Sesvetski Kraljevec, Pogon Dumovečka, Dumovečka 25, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC | prirodni plin | - | < 10 | 95 | - | - | 4.1 | 101 | 200 | 3 | - | - | 50 | 06.07.2018.
| 06.07.2016. | Izvor br. 2.: Istrujni otvor odsisnog kanala komore za lakiranje USI Italia, ser. Br.:18408-1- kanal br 2 | PJ 01 Sesvetski Kraljevec, Pogon Dumovečka, Dumovečka 25, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC | prirodni plin | - | < 10 | 72.3 | - | - | 9.6 | 102 | 200 | 3 | - | - | 50 | 06.07.2018.
| 06.07.2016. | Izvor br. 3.: Istrujni otvor odsisnog kanala komore za lakiranje USI Italia, ser. Br.:18408-2 | PJ 01 Sesvetski Kraljevec, Pogon Dumovečka, Dumovečka 25, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC | prirodni plin | - | < 10 | 77.6 | - | - | 4.1 | 100 | 200 | 3 | - | - | 50 | 06.07.2018.
| 19.10.2016. | Kotao 1 Buderus Logano G 324 tv broj 08257160-00-000107 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 01 Sesvetski Kraljevec, Kobiljacka 101 , 10361 SESVETSKI KRALJEVEC | prirodni plin | 0.201 | <61,4 | 92.1 | - | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | - | 19.10.2018.
| 19.10.2016. | Kotao 1 Buderus Logano GE 515 tv broj 05208235-01-000124 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 01 Sesvetski Kraljevec, Kobiljacka 101 , 10361 SESVETSKI KRALJEVEC | prirodni plin | 0.24 | <13,0 | 63.7 | - | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | - | 19.10.2018.
| 19.10.2016. | Kotao 1 Vaillant tv broj 30850833 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 01 Sesvetski Kraljevec, Kobiljacka 101 , 10361 SESVETSKI KRALJEVEC | prirodni plin | 0.11 | <10,4 | 65.5 | - | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | - | 19.10.2018.
| 19.10.2016. | Kotao 2 Vaillant tv broj 23814435 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 01 Sesvetski Kraljevec, Kobiljacka 101 , 10361 SESVETSKI KRALJEVEC | prirodni plin | 0.11 | <12,8 | 60.9 | - | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | - | 19.10.2018.
| 19.10.2016. | Kotao Buderus Logano GE 315 tv broj 05868344-03-0269199911 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 01 Sesvetski Kraljevec, Kobiljacka 101 , 10361 SESVETSKI KRALJEVEC | prirodni plin | 0.14 | 27.8 | 48.8 | - | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | - | 19.10.2018.
| 19.10.2016. | Kotao Buderus Logano GE 315 tv broj 63040294-00-7296-0777 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 01 Sesvetski Kraljevec, Kobiljacka 101 , 10361 SESVETSKI KRALJEVEC | prirodni plin | 0.215 | <10,2 | 50.2 | - | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | - | 19.10.2018.
| 19.10.2016. | Termogen Komore Saico G Gene tv broj 9606/24H | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 01 Sesvetski Kraljevec, Kobiljacka 101 , 10361 SESVETSKI KRALJEVEC | prirodni plin | 0.175 | <11,3 | 92.8 | - | - | - | 100 | 200 | 3 | - | - | - | 19.10.2018.
| 19.10.2016. | Termogen Komore Saico D2/S tv broj 9205/7A | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 01 Sesvetski Kraljevec, Kobiljacka 101 , 10361 SESVETSKI KRALJEVEC | prirodni plin | 0.17 | 33.4 | 86.9 | - |  | - | 100 | 200 | 3 | - | - | - | 19.10.2018.
| 21.10.2016. | Kotao 1 Buderus Logano GE 615 tv broj CE-0461AU0417 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 03 Velika Gorica, Zagrebacka 117 ,10410 VELIKA GORICA | ekstra lako lož ulje | 1.2 | <15,7 | 154.3 | - | 1 | - | 175 | 350 | 3 | - | 1 | - | 21.10.2018.
| 21.10.2016. | Kotao 2 Buderus Logano GE 605 tv broj 0063 AR 3386 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 03 Velika Gorica, Zagrebacka 117 ,10410 VELIKA GORICA | ekstra lako lož ulje | 0.74 | <11,0 | 164.9 | - | 1 | - | 175 | 350 | 3 | - | 1 | - | 21.10.2018.
| 21.10.2016. | Kotao 3 Buderus Logano GE 515 tv broj 05868691-08-1344-001195 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 03 Velika Gorica, Zagrebacka 117 ,10410 VELIKA GORICA | ekstra lako lož ulje | 0.24 | <10,2 | 112.1 | - | 1 | - | 175 | 350 | 3 | - | 1 | - | 21.10.2018.
| 21.10.2016. | Kotao 4 Buderus Logano GE 315 tv broj 05620678-00-8280-00236 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 03 Velika Gorica, Zagrebacka 117 ,10410 VELIKA GORICA | ekstra lako lož ulje | 0.217 | <19,2 | 340.7 | - | 1 | - | 175 | 350 | 3 | - | 1 | - | 21.10.2018.
| 21.10.2016. | Kotao 5 Buderus Logano GE 405 tv broj 533810 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 03 Velika Gorica, Zagrebacka 117 ,10410 VELIKA GORICA | ekstra lako lož ulje | 0.23 | <10,6 | 176.1 | - | 1 | - | 175 | 350 | 3 | - | 1 | - | 21.10.2018.
| 21.10.2016. | 6. Termogen Komore Saico tv broj 2606/246 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 03 Velika Gorica, Zagrebacka 117 ,10410 VELIKA GORICA | ekstra lako lož ulje | 0.2 | 61.1 | 161 | - | 1 | - | 175 | 350 | 3 | - | 1 | - | 21.10.2018.
| 21.10.2016. | 7. Termogen Komore USI Italia tv broj 108980211 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 03 Velika Gorica, Zagrebacka 117 ,10410 VELIKA GORICA | ekstra lako lož ulje | 0.3 | 47.1 | 48.3 | - | 1 | - | 175 | 350 | 3 | - | 1 | - | 21.10.2018.
| 19.10.2016. | 1. kotao: Buderus Logano GE 315 tv broj:5648175 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 02 Sesvete Ljudevita Posavskog 7a, 10360 Sesvete | prirodni plin | 0.51 | <12,8 | 67.5 | - | 0 | - | 100 | 200 | 3 | - | - | - | 22.10.2017.
| 19.10.2016. | 2. kotao: Buderus Logano GE 315 tv broj:5648176 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 02 Sesvete Ljudevita Posavskog 7a, 10360 Sesvete | prirodni plin | 0.51 | <12,7 | 68 | - | 0 | - | 100 | 200 | 3 | - | - | - | 22.10.2017.
| 19.10.2016. | Termogen komore USI ITALIA | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 02 Sesvete Ljudevita Posavskog 7a, 10360 Sesvete | prirodni plin | 0.22 | <12,2 | 73 | - | 0 | - | 100 | 200 | 3 | - | - | - | 22.10.2017.
| 26.10.2016. | Izvor br 1.: kotao plamen international | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 11 Požega, Hrvatskih dragovoljaca 35, 34 000 Novo Selo, Požega | prirodni plin | 0.15 | <13,4 | 173.7 | - | 0 | - | 100 | 200 | 3 | - | - | - | -
| 2016-11-04 | Izvor br 1.: kotao Buderus Logano SK 625, tv. broj:05791672-01-4056-0058 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 04 Varaždin, Vilka Novaka 50 d, 42000 Varaždin | prirodni plin | 0.41 | <10,5 | 163.9 | - | 0 | - | 100 | 200 | 3 | - | - | - | 04.11.2018.
| 04.11.2016. | Izvor br 2.: termogen komore USI ITALIA, tv. broj:HR76740003 | AUTOZUBAK d.o.o. , PJ 04 Varaždin, Vilka Novaka 50 d, 42000 Varaždin | prirodni plin | 0.22 | <11,6 | 68.3 | - | 0 | - | 100 | 200 | 3 | - | - | - | 04.11.2018.
| 15.12.2016. | Izvor br 1.: kotao Buderus Logano SK 625, tv. broj:05791665-01-5049-0096 | Burić AUTOZUBAK d.o.o., (objekt Škoda) Industrijska cesta 2c, 52100 Pula | prirodni plin | 0.325 | <10,5 | 70 | - | 0 | - | 100 | 200 | 3 | - | - | - | 15.12.2018.
| 15.12.2016. | Izvor br 2.: termogen komore USI ITALIA, tv. broj:02025000505 | Burić AUTOZUBAK d.o.o., (objekt Škoda) Industrijska cesta 2c, 52100 Pula | prirodni plin | 0.31 | <12,3 | 110.2 | - | 0 | - | 100 | 200 | 3 | - | - | - | 15.12.2018.
| 15.12.2016. | Izvor br 1.: viessmann vitoplex 100, tv. broj:7324732400137 | Burić AUTOZUBAK d.o.o., (objekt Škoda) Industrijska cesta 2c, 52100 Pula | prirodni plin | 0.285 | 118.6 | 143.7 | - | 0 | - | 100 | 200 | 3 | - | - | - | 15.12.2018.
| 21.03.2016. | Izvor br 1.: kotao Buderus Logano, tv. broj:- | AUTOZUBAK d.o.o., Žrnovnica bb, 53284 Sveti Juraj | prirodni plin | 0.225 | 31.6 | 95.8 | - | 0 | - | 100 | 200 | 3 | - | - | - | 21.03.2018.
| AUTO DMD, vl. Danijel Imprić, Brezovička cesta 122, 10257 Brezovica |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 11.07.2016 | Uređaj za loženje br.1.: Termogen lakirnice SPANESSI | Brezovička cesta 122, 10257 Brezovica | EL LU | 0.14 | 99.1 | 221 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 11.07.2018.
| Autolakirerska i autolimarska radionica SPEKTAR, Vl. Ladislav Rogan, Podsusedska aleja 93, Susedgrad, 10090 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisija |  |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | Nox | SO2 | CO | CO2 | Dimni broj | NO2 | SO2 | CO | CO2 | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 23.12.2016. | Termogen USI Italia, s plamenikom tip: 396T1 | Podsusedska aleja 93, Susedgrad, 10090 Zagreb | lož ulje | 0.1 | 135.6 | - | 19.3 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | Prema čl. 8 i čl. 96 nije potrebno raditi ponovno mjerenje.
| AEKS d.o.o., Omladinska 45, 10310 Ivanić Grad |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 09.11.2016. | Ispust kotla "Đuro Đaković" tip:VPS-1500, tv.br.:1500/075 | Skladište Donji Šarampov, 10310 Ivanić Grad | tekuće | 1050 | 1.8 | 202.1 | 0 | 175 | 250 | - | 1 | 09.11.2018.
| Atlantic Multipower d.o.o., Industrijska 2, 35400 N. Gradiška |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 06.12.2016. | Parni kotao Đuro Đaković tv.br.:0300/019 | Industrijska 2, 35400 N. Gradiška | prirodni plin | 0.21 | 18.2 | 82.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 06.12.2018.
| 18.11.2016. | Kotao Viessmann ser.br.:400080 | Industrijska 2, 35400 N. Gradiška | prirodni plin | 0.7 | <13,4 | 105.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 18.11.2018.
| 18.11.2016. | Kotao Viessmann ser.br.:400126 | Industrijska 2, 35400 N. Gradiška | prirodni plin | 0.7 | <9,9 | 98.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 18.11.2018.
| AD Plastik d.d., Matoševa 8, 21210 Solin |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 21.04.2016. | EMO CELJE mali uređaj za loženje, tv.br.:03859 | Matoševa 8, 21210 Solin | ELLU | 20.325 | 14 | 164.8 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | nije navedeno
| AMD d.o.o., Zagrebačka 18, Gospić / Kotlovnica hotela Ana, Zagrebačka 18, Gospić |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | CO2 | Dimni broj | CO | NOx | CO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 05.03.2016. | Kotao Viessmann ser.br.:7452973300149 107 | Kotlovnica hotela Ana, Zagrebačka 18, Gospić | EL LU | - | 90.85 | 110.91 | - | 0 | 175 | 250 | - | 3 | 0 | 05.03.2018.
| Auto servis Pićo, Bilice b.b., Bilice |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Toplinski gubitci | Dimni broj | CO | NOx | Toplinski gubitci | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 13.01.2016. | ICI, Autocolor, Riello Legnago Mectron 20/2, ser.br.:619025 | Bilice b.b., Bilice | EL LU | 0,130-0,240 | 8.08 | 125 | 45.08 | 0 | 175 | 250 | 10 | 3 | 0 | 13.01.2018.
| Adriacink d.o.o., Stinice 12, 21000 Split |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Toplinski gubitci | Dimni broj | CO | NOx | Toplinski gubitci | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 25.10.2016. | Ispust odsisne ventilacijske kade za jetkanje | Stinice 12, 21000 Split | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nije navedeno
| 28.11.2016. | Ispust odsisne ventilacije cink kade | Stinice 12, 21000 Split | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nije navedeno

## B
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 18
Plinske turbine
[5 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 24
Termička obrada otpada
2016.
| Brod-plin d.o.o, Tome Skalice 4, 35000 Slavonski Brod |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 22.12.2016. | Ispust dimnjaka -Kotao 7373298206082.100 | Kotlovnica Slavonija 1, Tome Skalice 4, 35000 Slavonski Brod | - | - | 10.4 | 112.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 08.12.2018.
| 22.12.2016. | Ispust dimnjaka -Kotao 7373300206376.100 | Kotlovnica Slavonija 1, Tome Skalice 4, 35000 Slavonski Brod | - | - | 11.3 | 117.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 07.12.2018.
| 22.12.2016. | Ispust dimnjaka -Kotao 7502853500236 | Kotlovnica A. Hebrang Blok VI, 35000 Slavonski Brod | - | - | <6 | 36.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 07.12.2018.
| 22.12.2016. | Ispust dimnjaka -Kotao 7502853500247 | Kotlovnica A. Hebrang Blok VI, 35000 Slavonski Brod | - | - | <6 | 34.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 07.12.2018.
| 22.12.2016. | Ispust dimnjaka -Kotao 7502853500234107 | Kotlovnica A. Hebrang Blok VI, 35000 Slavonski Brod | - | - | <6 | 41.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 09.12.2018.
| 22.12.2016. | Ispust dimnjaka -Kotao 7502853500225105 | Kotlovnica A. Hebrang Blok VII- JUG, 35000 Slavonski Brod | - | - | <5,9 | 44.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 09.12.2018.
| 22.12.2016. | Ispust dimnjaka -Kotao 75028535002341107 | Kotlovnica A. Hebrang Blok VII- JUG, 35000 Slavonski Brod | - | - | <5,9 | 38.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 07.12.2018.
| 22.12.2016. | Ispust dimnjaka -Kotao 7502853500219104 | Kotlovnica A. Hebrang Blok VII- SJEVER, 35000 Slavonski Brod | - | - | <6 | 40.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 07.12.2018.
| 22.12.2016. | Ispust dimnjaka -Kotao 7502853500238105 | Kotlovnica A. Hebrang Blok VII- SJEVER, 35000 Slavonski Brod | - | - | <5,9 | 48.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 07.12.2018.
| 22.12.2016. | Ispust dimnjaka -Kotao 717985280022104 | Kotlovnica MIKRORAJON, 35000 Slavonski Brod | - | - | <4,8 | 111.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 09.12.2018.
| 22.12.2016. | Ispust dimnjaka -Kotao 717985280022106 | Kotlovnica MIKRORAJON, 35000 Slavonski Brod | - | - | <4,7 | 99.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 09.12.2018.
| 22.12.2016. | Ispust dimnjaka -Kotao 7324726800047101 | Kotlovnica MIKRORAJON, 35000 Slavonski Brod | - | - | <11,0 | 58.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 09.12.2018.
| BELUPO- Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, 48000 Koprivnica |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NO2 | Dimni broj | CO | NO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 30.06.2016. | Izvor br.1.: KOTAO TPK BKG 60-A, tv.br.:14835 | Danica 5, 48000 Koprivnica | plinsko gorivo | 4.43 | <11,5 | 102.5 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 30.06.2017.
| 30.06.2016. | Izvor br.2.: KOTAO TPK BKG 60-A, tv.br.:14834 | Danica 5, 48000 Koprivnica | plinsko giorivo | 4.43 | <10,9 | 105.7 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 30.06.2017.
| Bilokalnik-IPA d.d., Dravskla ulica 19, 48000 Koprivnica |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 02.02.2016. | Dimnjak kotla 1:LOOS, tip:UL-S4000 | Dravskla ulica 19, 48000 Koprivnica | plinsko giorivo | 4 | 2.1 | 96.5 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 02.02.2018.
| 02.02.2016. | Dimnjak kotla 2:BUDERUS, tip: SB 825 L-1900 | Dravskla ulica 19, 48000 Koprivnica | plinsko giorivo | 1.9 | 2.8 | 90.1 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 02.02.2018.
| 02.02.2016. | Dimnjak kotla 1:LOOS, tip:UL-S4000 | Dravskla ulica 19, 48000 Koprivnica | plinsko giorivo | 4 | 2.1 | 96.5 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 02.02.2018.
| 02.02.2016. | Dimnjak kotla 2:BUDERUS, tip: SB 825 L-1900 | Dravskla ulica 19, 48000 Koprivnica | plinsko giorivo | 1.9 | 2.8 | 90.1 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 02.02.2018.
Birotehnik d.o.o., Milana Prpića 119, 49243 Oroslavje, Hrvatska
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | HOS | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | HOS | Volumni udio kisika | Dimni broj | Iduće mjerenje
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 25.05.2016. | Ventilacijski ispust stroja GALLUS 2277 | Milana Prpića 119, 49243 Oroslavje, Hrvatska | - | - | - | - | - | 21.7 | - | 100 | 200 | - | 100 | - | 0 | 25.05.2017.
| 25.05.2016. | Ventilacijski ispust stroja NILPETER FA4 | Milana Prpića 119, 49243 Oroslavje, Hrvatska | - | - | - | - | - | 22.2 | - | 100 | 200 | - | 100 | - | 0 | 25.05.2017.
| 25.05.2016. | Ventilacijski ispust stroja CODIMAG VIVA 340 | Milana Prpića 119, 49243 Oroslavje, Hrvatska | - | - | - | - | - | 11.8 | - | 100 | 200 | - | 100 | - | 0 | 25.05.2017.
Baranjska čistoća d.o.o., Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, Hrvatska
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO2 | CH4 | SO2 | HOS | Dimni broj | CO2 | CH4 | SO2 | HOS | Volumni udio kisika | Dimni broj | Iduće mjerenje
[6 empty] | g/h | g/h | mg/m3 | mg/m3 |  | g/h | g/h | mg/m3 | mg/m3 | %
| 21.04.2016. | Mjerno mjesto 1-Z1 | Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, | - | - | 30 | 29 | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 0 | nije navedeno
| 21.04.2016. | Mjerno mjesto 2-Z2 | Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, | - | - | 0.6 | 0.1 | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 0 | nije navedeno
| 21.04.2016. | Mjerno mjesto 3-Z3 | Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, | - | - | 2.6 | 0.1 | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 0 | nije navedeno
| 21.04.2016. | Mjerno mjesto 4-Z4 | Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, | - | - | 2 | 0.1 | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 0 | nije navedeno
| 21.04.2016. | Mjerno mjesto 5-Z5 | Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, | - | - | 35 | 44 | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 0 | nije navedeno
| 30.06.2016. | Mjerno mjesto 1- Z6 | Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 0 | nije navedeno
| 30.06.2016. | Mjerno mjesto 2- Z7 | Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, | - | - | 28 | 25 | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 0 | nije navedeno
| 30.06.2016. | Mjerno mjesto 1- Z8 | Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, | - | - | 38 | 43 | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 0 | nije navedeno
| 30.06.2016. | Mjerno mjesto 4- Z9 | Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, | - | - | 35 | 40 | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 0 | nije navedeno
| 30.06.2016. | Mjerno mjesto 5- Z10 | Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, | - | - | 31 | 27 | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 0 | nije navedeno
| 04.10.2016. | Mjerno mjesto 1- Z16 | Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, | - | - | 21.5 | 29 | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 0 | nije navedeno
| 04.10.2016. | Mjerno mjesto 2- Z17 | Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, | - | - | 10.8 | 15 | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 0 | nije navedeno
| 04.10.2016. | Mjerno mjesto 3- Z18 | Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 0 | nije navedeno
| 04.10.2016. | Mjerno mjesto 4- Z19 | Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, | - | - | 0.4 | 2 | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 0 | nije navedeno
| 04.10.2016. | Mjerno mjesto 5- Z20 | Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, | - | - | 4.2 | 8 | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 0 | nije navedeno
| 04.10.2016. | Mjerno mjesto 6-Z21 | Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, | - | - | 0.6 | 3 | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 0 | nije navedeno
| 01.12.2016. | Mjerno mjesto 1-Z11 | Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, | - | - | 8.8 | 4 | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 0 | nije navedeno
| 01.12.2016. | Mjerno mjesto 2-Z12 | Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, | - | - | 0.8 | 0.1 | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 0 | nije navedeno
| 01.12.2016. | Mjerno mjesto 3-Z13 | Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 0 | nije navedeno
| 01.12.2016. | Mjerno mjesto 4-Z14 | Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 0 | nije navedeno
| 01.12.2016. | Mjerno mjesto 5-Z15 | Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, | - | - | 1.8 | 5 | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 0 | nije navedeno

## C
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
[8 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 15
Plinske turbine
[8 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 11
Termička obrada otpada
2016.
| Ciglana Cerje Tužno d.o.o Cerje Nebojse, Cerje Nebojse 2, 42 243 Maruševec | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [7 empty] | GVE | [8 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | C6H6 (Benzen) | HF | HCl | SOx | CO | NOx | Dimni broj | Ukupne praškaste tvari | C6H6 (Benzen) | HF | HCl | SOx | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | Ukupne praškaste tvari
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3
| 26.10.2016. |  | Ispust Z2, Brzi generator pare "Clayton industries" Bornem, tip SEG-80, tv. br.: B.5919 |  | Cerje Nebojse, Cerje Nebojse 2 , Maruševec (Parna kotlovnica Tvornice opeke) |  | prirodni plin | 0,408-0,815 | - | - | - | - | 60.8 | 71.6 | - | - | - | - | - | - | 100 | 200 | - | - | - | 26.10.2018.
| 20.04.2016. |  | Ispust Z5, Pogon za proizvodnju opeke, Dimovodni kanal i dimnjak tj. ispust tunelske peći |  | Cerje Nebojse, Cerje Nebojse 2 , Maruševec (Pogon za proizvodnju opeke- tunelska peć) |  | prirodni plin | 8 | < 0,42 | 0.0018 | < 3,4 | 16.5 | - | 19.5 | - | 3.5 | 5 | 10 | 30 | 500 | - | 250 | 20 | - | 20 | 20.04.2017.
| 26.10.2016. |  | Ispust Z6, Toplovodni kotao "Lamborghini", tip SUPER PREX 90-140, tv. br.: NF31543 Plinska toplovodna kotlovnica Uprave i Radione |  | Cerje Nebojse, Cerje Nebojse 2 , Maruševec (Plinska toplovodna kotlovnica Uprave i Radione) |  | prirodni plin | 0.1628 | - | - | - | - | 14.3 | 115.9 | 0 | - | - | - | - | - | 100 | 200 | - | 0 | - | 26.10.2018.
| CALUCEM d.o.o., Revelanteova 4, 52 100 Pula | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje |  | Napomena
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | SO2 | NOx | Dimni broj | Ukupne praškaste tvari | SO2 | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | Ukupne praškaste tvari
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3
| 26.04.2016. |  | Zajednički dimnjak šahtnih peći |  | CALUCEM d.o.o., Revelanteova 4, 52 100 Pula |  | - | - | 600.4 | 439.7 | - | 5.5 | 1200 | 1200 | - | - | 50 | - |  | kontinuirano mjerenje emisija za 2016.
| Cemex Hrvatska d.d., F. Tuđmana 45, 21212 Kaštel Sućurac | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [8 empty] | GVE | [8 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | SO2 | NOx | Krute čestice | HCl | TOC | NH3 | HF | Hg | CO | SO2 | NOx | Krute čestice | HCl | TOC | NH3 | HF | Hg
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ng/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ng/m3
| 2016. - godišnje izvješće |  | CEMS ID 25: Glavni dimnjak-Ispust rotacijske peći, tvornica cementa Sveti Juraj |  | Pogon Sv Juraj, 21212 Kaštel Sućurac |  | kruto i tekuće gorivo | 110.12 | 1159.42 | 3.19 | 456.94 | 11.64 | 0.13 | 47.52 | 31.87 | - | 0.018 | - | 240 | 500 | 30 | 10 | 100 | 90 | 1 | 0
| 2016. - godišnje izvješće |  | CEMS ID 26: Ispust mlina ugljena, tvornica cementa Sveti Juraj |  | Pogon Sv Juraj, 21212 Kaštel Sućurac |  | tekuće gorivo | 0.1 | 223.14 | 3.2 | 71.11 | 4.07 | - | - | - | - | - | - | 240 | 500 | 30 | - | - | - | - | -
| 2016. - godišnje izvješće |  | CEMS ID 35: Ispust hladanjaka klinkera, tvornice cementa Sveti Juraj |  | Pogon Sv Juraj, 21212 Kaštel Sućurac |  | - | - | - | - | - | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | -
| 2016. - godišnje izvješće |  | CEMS ID 24: Ispust rotacijske peći, tvornice cementa Sveti Kajo |  | Pogon Sv Kajo, 21210 Solin |  | kruto i tekuće gorivo | 53.44 | 2231.11 | 20.66 | 418.9 | 10.56 | 0.37 | 18.79 | 43.23 | - | - | - | 240 | 500 | 30 | 10 | 100 | 90 | - | -
| 2016. - godišnje izvješće |  | CEMS ID 33: Ispust hladanjaka klinkera, tvornice cementa Sveti Kajo |  | Pogon Sv Kajo, 21210 Solin |  | - | - | - | - | - | 2.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | -
| 2016. - godišnje izvješće |  | CEMS ID 23: Ispust rotacijske peći, tvornice cementa 10. kolovoz |  | Pogon 10. kolovoz |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2012. - godišnje izvješće |  | CEMS ID 34: Ispust hladanjaka klinkera, tvornice cementa 10. kolovoz |  | Pogon 10. kolovoz |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Pogon Sv. Juraj - Dimnjak peći
| Mjerena tvar | Dimnjak peći |  |  | GVE |  |  |  |  | Pogon Sv. Kajo
|  | Datum | Izmjerena vrijednost | [7 empty] | Dimnjak peći |  |  | GVE
| Suma metala (antimon+arsen+olovo+krom+kobalt+bakar+mangan+nikal+vanadij)Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | 13.07.2016. | 0.0024 | mg/Nm3 | 0.5 | mg/Nm3 |  |  |  | Mjerena tvar | Datum | Izmjerena vrijednost
|  | 10.05.2016. | 0.0083 | mg/Nm3 | 0.5 | mg/Nm3 |  |  |  | suma metala (antimon+arsen+olovo+krom+kobalt+bakar+mangan+ nikal+vanadij) Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | 26.08.2016. | 0.0076 | mg/Nm3 | 0.5 | mg/Nm3
|  | 22.02.2016. | 0.0069 | mg/Nm3 | 0.5 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 3.6.2016. | 0.0088 | mg/Nm3 | 0.5 | mg/Nm3
| Kadmij +talij (Cd+Tl) | 13.07.2016. | 0.0013 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 18.03.2016. | 0.0096 | mg/Nm3 | 0.5 | mg/Nm3
|  | 10.05.2016. | 0.0006 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3 |  |  |  | kadmij +talij (Cd+Tl) | 26.08.2016. | 0.0067 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3
|  | 22.02.2016. | 0.0005 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 3.6.2016. | 0.0034 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3
| Živa (Hg) | 13.07.2016. | 0.0274 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 18.03.2016. | 0 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3
|  | 10.05.2016. | 0.0056 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3 |  |  |  | Živa (Hg) | 26.08.2016. | 0.0061 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3
|  | 22.02.2016. | 0.0026 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 3.6.2016. | 0.0045 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3
| Dioksini i furani (poliklorirani dibenzo-p-dioksini (PCDD) i poliklorirani dibenzofurani (PCDF) | 12.07.2016. | 0.0001 | mg/Nm3 | 0.1 | ng/Nm3 |  |  |  |  | 18.03.2016. | 0.0064 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3
|  | 09.05.2016. | 0 | mg/Nm3 | 0.1 | ng/Nm3 |  |  |  | Dioksini i furani (poliklorirani dibenzo-p-dioksini (PCDD) i poliklorirani dibenzofurani (PCDF) | 6.6.2016. | 0 | mg/Nm3 | 0.1 | mg/Nm3
|  | 01.02.2016. | 0 | mg/Nm3 | 0.1 | ng/Nm3 |  |  |  |  | 16.3.2016. | 0 | mg/Nm3 | 0.1 | mg/Nm3
| Fluorovodik (HF) | 08.07.2016. | 0.01 | mg/Nm3 | 1 | mg/Nm3 |  |  |  | Fluorovodik (HF) | 10.8.2016. | 0.071 | ng/m3 | 1 | ng/m3
|  | 03.05.2016. | 0.014 | mg/Nm3 | 1 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 1.6.2016. | 0.086 | ng/m3 | 1 | ng/m3
|  | 02.02.2016. | 0.013 | mg/Nm3 | 1 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 15.03.2016. | 0.047 | ng/m3 | 1 | ng/m3
| Poliklorirani bifenili (PCB) | 12.07.2016. | 0 | mg/Nm3 | 0.1 | ng/m3 |  |  |  | Poliklorirani bifenili (PCB) | 6.6.2016. | 0 | mg/Nm3 | 0.1 | mg/Nm3
|  | 09.05.2016. | 0 | mg/Nm3 | 0.1 | ng/m3 |  |  |  |  | 16.03.2016. | 0.0002 | mg/Nm3 | 0.1 | mg/Nm3
|  | 01.02.2016. | 0 | mg/Nm3 | 0.1 | ng/m3 |  |  |  | Benzen (C6H6) | 2.6.2016. | 1,97; 1,85; 3,17; | mg/Nm3 |  | ng/m3
| Benzen (C6H6) | 05.05.2016. | 0,94; 0,59; 1,35 | mg/Nm3 |  | ng/m3 |  |  |  |  | 17.03.2016. | 0,95; 1,47; 0,85 | mg/Nm3 |  | ng/m3
|  | 05.02.2016. | 1,85; 1,75; 1,66 | mg/Nm3 |  | ng/m3
| Mjerena tvar | Pogon Sv. Juraj - Hladnjak klinkera |  |  | GVE |  |  |  |  | Pogon Sv. Kajo
|  | Datum | Izmjerena vrijednost | [6 empty] | Mjerena tvar | Hladnjak klinkera |  |  | GVE
| Suma metala (antimon+arsen+olovo+krom+kobalt+bakar+mangan+nikal+vanadij)Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | 14.07.2016. | 0.003 | mg/Nm3 | 0.5 | mg/Nm3 |  |  |  |  | Datum | Izmjerena vrijednost
|  | 19.02.2016. | 0.0057 | mg/Nm3 | 0.5 | mg/Nm3 |  |  |  | suma metala (antimon+arsen+olovo+krom+kobalt+bakar+mangan+ nikal+vanadij) Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | 9.8.2016. | 0.0006 | mg/Nm3 | 0.5 | mg/Nm3
| Kadmij +talij (Cd+Tl) | 14.2.2017. | 0.0002 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 30.3.2016. | 0.0326 | mg/Nm3 | 0.5 | mg/Nm3
|  | 19.02.2016. | 0 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3 |  |  |  | kadmij +talij (Cd+Tl) | 9.8.2016. | 0 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3
| Živa (Hg) | 14.07.2016. | 0.002 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 30.3.2016. | 0.0002 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3
|  | 19.02.2016. | 0.0003 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm4 |  |  |  | Dioksini i furani (poliklorirani dibenzo-p-dioksini (PCDD) i poliklorirani dibenzofurani (PCDF) | 9.8.2016. | 0 | mg/Nm3 | 0.1 | mg/Nm3
|  | 07.04.2015. | 0.0002 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 30.3.2016. | 0 | mg/Nm3 | 0.1 | mg/Nm3
|  | 02.02.2011. | 0.0002 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3 |  |  |  | Živa (Hg) | 9.8.2016. | 0.0006 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3
| Dioksini i furani (poliklorirani dibenzo-p-dioksini (PCDD) i poliklorirani dibenzofurani (PCDF) | 14.07.2016. | 0 | mg/Nm3 | 0.1 | ng/Nm3 |  |  |  |  | 30.3.2016. | 0.0007 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3
|  | 11.05.2016. | 0 | mg/Nm3 | 0.1 | ng/Nm3 |  |  |  |  | 8.6.2016. | 0.0004 | mg/Nm3 | 0.05 | mg/Nm3
|  | 2016-02-25 | 0 | ng/Nm3 | 0.1 | ng/Nm3
Chromos svijetlost d.o.o., Mijata Stojanovića 13, 32257 Lužani
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | HOS kao TOC | Ukupna praškasta tvar | Dimni broj | CO | NOx | HOS kao TOC | Ukupna praškasta tvar | Volumni udio kisika | Dimni broj | Iduće mjerenje
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 12.12.2016. |  | Izvor br.1: Ventilcijski ispust opće odsisne ventilacije ribaone, Predfiltar G3-KF CC104 |  | Ribaona - Chromos svijetlost d.o.o., Mijata Stojanovića 13, 32257 Lužani |  | - | - | - | - | 64.7 | - | - | - | - | 150 | - |  | - | 12.12.2017.
| 12.12.2016. |  | Izvor br.2: Ventilacijski ispust lokalne odsisne ventilacije ribaone, Predfiltar G3-KF CC102 |  | Ribaona - Chromos svijetlost d.o.o., Mijata Stojanovića 13, 32257 Lužani |  | - | - | - | - | 106.1 | - | - | - | - | 150 | - |  | - | 12.12.2017.
| 12.12.2016. |  | Izvor br.3: Ventilacijski ispust opće odsisne ventilacije mješaone, Predfiltar G3-KF CC64 |  | Mješaona - Chromos svijetlost d.o.o., Mijata Stojanovića 13, 32257 Lužani |  | - | - | - | - | 93.6 | 0.7 | - | - | - | 150 | 150 |  | - | 12.12.2017.
| 12.12.2016. |  | Izvor br.4: Ventilacijski ispust lokalne odsisne ventilacije mješaone, KFP45 |  | Mješaona - Chromos svijetlost d.o.o., Mijata Stojanovića 13, 32257 Lužani |  | - | - | - | - | 94.6 | 2.1 | - | - | - | 150 | 150 |  | - | 12.12.2017.
| 12.12.2016. |  | Izvor br.5: Ventilacijski ispust odsisne ventilacije praone, Predfiltar G3-KF CC 22 |  | Praonica - Chromos svijetlost d.o.o., Mijata Stojanovića 13, 32257 Lužani |  | - | - | - | - | 126 | - | - | - | - | 150 | - |  | - | 12.12.2017.
| 12.12.2016. |  | Izvor br.6: Ventilacijski ispust pogona vodenih proizvoda, Tv. br: 34176 |  | Pogon vodenih proizvoda - Chromos svijetlost d.o.o., Mijata Stojanovića 13, 32257 Lužani |  | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 150 |  | - | 12.12.2017.
| C.I.O.S. MBO d.o.o., Cehovska ulica 44, 42 000 Varaždin | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | HOS | NH3 | H2S | ukupna praškasta tvar | HOS | NH3 | H2S | ukupna praškasta tvar
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| MBO postrojenje 14.03.2016. |  | Z1 Bazen Biofiltra |  | Cehovska ulica 44, 42 000 Varaždin |  | - | - | 2.975 | 3.953 | < 0,0899 | 1.255 | 50 | 30 | 3 | 150 | 4 puta godišnje (prvi kvartal 2017)
MBO postrojenje 21.06.2016.
MBO postrojenje 30.09.2016.
MBO postrojenje 24.11.2016.
| Carlsberg Croatia d.o.o., Ulica Danica 3, 48000 Koprivnica | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Toplinski gubitak | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | Toplinski gubitak | Krute čestice | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3
| 12.10.2016. |  | DIM 1 |  | Ulica Danica 3, 48000 Koprivnica |  | - | - | 24 | 212 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | Nije navedeno
| 12.10.2016. |  | DIM 2 |  | Ulica Danica 3, 48000 Koprivnica |  | - | - | 27 | 244 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | Nije navedeno
| Color trgovina d.o.o, Industrijska 42, 34000 Požega | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 03.10.2016. |  | Kotao 1, kotlovnica trgovine - Viessmann ser.br.:724742400712103 |  | Industrijska 42, 34000 Požega |  | prirodni plin | 0.225 | 2.8 | 63.96 | 5.51 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 03.10.2018.
| 03.10.2016. |  | Kotao 2, kotlovnica trgovine - Viessmann ser.br.:7247425100126104 |  | Industrijska 42, 34000 Požega |  | prirodni plin | 0.285 | 20.65 | 67.58 | 6.69 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 03.10.2018.
| Cedevita d.o.o., Pogon Apatovec, Brežanci 89-91, 48260 Križevci | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Dimni broj | Volumni udio kisika
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | %
| 07.11.2016. |  | Kotao BUDERUS LOGANO GE 615 BR. 1 tv.br.:5366630 |  | Pogon Apatovec, Brežanci 89-91, 48260 Križevci |  | ELLU | 0.82 | <12,1 | 157 | - | 1 | 175 | 250 | - | 1 | - | 07.11.2018.
| 07.11.2016. |  | Kotao BUDERUS LOGANO GE 615 BR. 2 tv.br.:536631 |  | Pogon Apatovec, Brežanci 89-91, 48260 Križevci |  | ELLU | 0.82 | <11,8 | 154.4 | - | 1 | 175 | 250 | - | 1 | - | 07.11.2018.
| 07.11.2016. |  | Kotao BUDERUS LOGANO GE 615 BR. 3 tv.br.:536631 |  | Pogon Apatovec, Brežanci 89-91, 48260 Križevci |  | ELLU | 0.82 | <12,2 | 161.7 | - | 1 | 175 | 250 | - | 1 | - | 07.11.2018.
| Cib- commerce d.o.o., Nadinska 9, 10010 Zagreb Sloboština | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Dimni broj
[9 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 12.01.2016. |  | Kotao Buderus Logano G315, tv.br.:05868662-03-0339-000109 |  | Nadinska 9, 10010 Zagreb Sloboština |  | prirodni plin | 0.23 | 10.1 | 100.1 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 0 | 12.1.2018.

## Ć
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći
Plinske turbine
Tehnološki procesi
Termička obrada otpada
2016.

## Č
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 4
Plinske turbine
Tehnološki procesi
Termička obrada otpada
2016.
| Čakovečki mlinovi d.d., Mlinska 1, Čakovec |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 19.10.2016. Postrojenje za sušenje žitarica | Dimovodni ispust toplozračnog termogena proizvođača "Deming" tv. Br: 101. S tlačnim gorionikom na prirodni plin; "Max Weishaupt" tv.br: 2506172 | Mlinska ulica 1, 40 000 Čakovec | prirodni plin | 0,6-2,5 | 0.3 | 86.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 19.10.2018.
| "Čateks" d.d. Čakovec, Zrinsko- Frankopanska 25, 40000 Čakovec |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 28.01.2016. | Vrelouljni kotao s tlačnim plinskim gorionikom, Ivar, tv.br.:15516 | Zrinsko- Frankopanska 25, 40000 Čakovec | prirodni plin | 0.233 | 22.1 | 101.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.01.2018.
| 28.01.2016. | Vrelouljni kotao s tlačnim plinskim gorionikom, "FR + K. BAY & CO.KG.", tv.br.:23258 | Zrinsko- Frankopanska 25, 40000 Čakovec | prirodni plin | 0,6-5,4 | 12 | 127.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.01.2018.
| 27.01.2016. | Vrelouljni kotao s tlačnim plinskim gorionikom, "Tvornica parnih kotlova" Zagreb tv.br.:10959 | Zrinsko- Frankopanska 25, 40000 Čakovec | prirodni plin | 8.2 | 13.9 | 152.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.01.2018.

## D
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
[7 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 44
Plinske turbine
[7 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 7
Termička obrada otpada
2016.
| Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Nova ljeskovica, Josipa Kneževića 41, 34350 Čaglin | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica Doma - ložište -1 - lož ulje 16.2.2017. | Dimovodni Kotao 1 Veissmann VD2 Vitorond 200 712458500124 109 | Nova ljeskovica, Josipa Kneževića 41, 34350 Čaglin |  |  | lož ulje | 0,44 - 0,50 | 0 | 161.54 | 2.87 | 0 | 175 | 350 | 3 | 0 | 17.2.2017.
| Kotlovnica Doma - ložište - 1 - plin 16.2.2017. | Dimopvodni Kotao 2 Veissmann VD2 Vitorond 200 71245850010024 109 | Nova ljeskovica, Josipa Kneževića 41, 34350 Čaglin |  |  | plin | 0,44 - 0,50 | 5.98 | 119.19 | 2.78 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 17.2.2017.
| Dječji vrtić Tatjane Marinić, Pavlinovićeva 8, 10000 Zagreb | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 11.02.2016. | Toplovodni kotao SCHAFER, tv.br: 7140-0105604 | Dječji vrtić Tatjane Marinić, Pavlinovićeva 8, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.435 | 0 | 118.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 11.02.2018.
| DIV d.o.o. Tvornica vijaka, Bobovica 10a, 10 430 Samobor | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [6 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Praškaste tvari | SO2 | TVOC | Dimni broj | CO | NOx | Praškaste tvari | SO2 | Volumni udio kisika | TVOC | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3
| 30.08.2016. - kotlovnica | Kotao TKT Zagreb, tip: BKG 60 tv.br. 13412 | IV gardijske brigade 44, 22300 Knin |  |  | Loživo ulje srednje | 3,925 (6000 kg pare/h) | 8.1 | 827.3 | 13.3 | 1089 | - | - | 175 | 350 | 150 | 1700 | 3 | - | - | 30.08.2017.
| 30.08.2016. - kotlovnica | Kotao TKT Zagreb, tip: BKG 40 tv.br. 8064 | IV gardijske brigade 44, 22300 Knin |  |  | Loživo ulje srednje | 2,614 (4000 kg pare/h) | 14.5 | 645.3 | - | - | - | 1 | 175 | 350 | - | - | 3 | - | 1 | 30.08.2017.
| 01.09.2016. - kotlovnica | Konvekcijska plinska komora za pečenje GWO-MAL | IV gardijske brigade 44, 22300 Knin |  |  |  |  | - | - | - | - | 1.99 | - | - | - | - | - | 3 | 50 | - | 01.09.2017.
| 01.09.2016. - kotlovnica | Termogen komore za pečenje GWO-MAL | IV gardijske brigade 44, 22300 Knin |  |  | tekuće gorivo | 0.12 | 1.3 | 192.5 | - | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | - | 0 | 01.09.2017.
| 01.09.2016. - kotlovnica | Erozimat CHARMILLERS d20, BR: 610 F1 | IV gardijske brigade 44, 22300 Knin |  |  |  | - | - | - | 0.24 | - | 9.73 | - | - | - | 150 | - | 3 | 50 | - | 01.09.2017.
| 31.08.2016. - kotlovnica | Protočna sačmarilica proizvođača Wuxi Luhuan Machine, tip: JPG2010 | IV gardijske brigade 44, 22300 Knin |  |  |  | - | - | - | 6.41 | - | - | - | - | - | 150 | - | 3 | - | - | 31.08.2017.
| Dom za starije i nemoćne osobe "Velika", Luke Ibrišimovića 7, 34330 Velika | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 20.09.2016. Kotlovnica Doma - ložište 2 | Dimovodni Kotao 1 Veissmann VD2 Vitorond 200 7247984401004 103 | Luke Ibrišimovića 7, 34330 Velika |  |  | tekuće | 0.27 | 13.35 | 146.56 | - | 0 | 175 | 350 | 3 | 0 | 20.09.2018.
| 20.09.2016. Kotlovnica Doma - ložište 1 | Dimovodni Kotao 2 Veissmann VD2 Vitorond 200 7247984001042 109 | Luke Ibrišimovića 7, 34330 Velika |  |  | tekuće | 1.27 | 17.05 | 109.79 | - | 0 | 175 | 350 | 3 | 0 | 20.09.2018.
| DS Smith Belišće Croatia d.o.o., Vijenac S.H.Gutmanna 30, 31551 Belišće | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj | Iduće mjerenje
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 14.06.2016. | Mjerno mjesto 1: Kotao: K3, Babcock AG, tv.br. 11757 | Vijenac S.H.Gutmanna 30, 31551 Belišće |  |  | prirodni plin | 94 | 43 | 286 | 0 | 3 | - | 100 | 300 | 35 | 5 | 3 | 0 | svakih 6 mj, 14.12.2016
| 14.06.2016. | Mjerno mjesto 2: Kotao: K4, Babcock AG, tv.br. 12225 | Vijenac S.H.Gutmanna 30, 31551 Belišće |  |  | prirodni plin | 94 | 0 | 261 | 0 | 10 | - | 100 | 300 | 35 | 5 | 3 | 0 | svakih 6 mj, 14.12.2016
| 14.12.2016. | MM01: Kotao: K3, Babcock AG, tv.br. 11757 | Vijenac S.H.Gutmanna 30, 31551 Belišće |  |  | prirodni plin | 94 | 0 | 290 | 0 | 2 |  | 100 | 300 | 35 | 5 | 3 | 0 | 14.12.2017.
| 14.12.2016. | MM02: Kotao: K4, Babcock AG, tv.br. 12225 | Vijenac S.H.Gutmanna 30, 31551 Belišće |  |  | prirodni plin | 94 | 0 | 205 | 0 | 2 |  | 100 | 300 | 35 | 5 | 3 | 0 | 14.12.2017.
| 14.12.2016. | MM02: Kotao: K2,Đuro Đaković, tv.br. 3721 | Vijenac S.H.Gutmanna 30, 31551 Belišće |  |  | prirodni plin | 7.8 | 0 | 157 | - | - |  | 100 | 200 | 35 | 5 | 3 | 0 | 14.12.2017.
| Valoviti papir, Dunapack d.o.o., Trebež 2, 49210 Zabok | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj | Iduće mjerenje
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 15.01.2016. | Kotao: TPK Orometal, ORO-8 SA, tv.br: 3985 | Trebež 2, 49210 Zabok |  |  | prirodni plin | 5.229 | 0 | 94 |  |  | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | siječanj 2017.
| 2016-01-15 | Kotao: TPK Orometal, TVK- 1200, tv.br: 3223 | Trebež 2, 49210 Zabok |  |  | prirodni plin | 1.2 | 40 | 176 |  |  | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | siječanj 2018.
| DRVENJAČA d.d. Fužine, Donje Selo 62, 51322 Fužine | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj | Iduće mjerenje
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 12.12.2016. | Dimnjak kotla Kolbach, tip K8-6900kW HTK | Donje Selo 62, 51322 Fužine |  |  | - | - | 85.4 | 102.8 | 3.3 | 72.2 | 0 | 500 | 500 | 2000 | 150 | 3 | 0 | 12.12.2017.
| Dječji vrtić Izvor, Prilaz Gjure Deželića 30, 10000 Zagreb | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 10.02.2016. | Toplovodni kotao 1: Viessmann, Vitoplex 300 TX3, tv.br: 300018 | Dječji vrtić Izvor, Prilaz Gjure Deželića 30, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.3 | 2.2 | 62.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 10.02.2018.
| 10.02.2016. | Toplovodni kotao 2: Viessmann, Vitoplex 300 TX3, tv.br: 300024 | Dječji vrtić Izvor, Prilaz Gjure Deželića 30, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.3 | 0.5 | 65 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 10.02.2018.
| Dom za starije i nemoćne osobe Cvjetni dom, Branitelja domovinskog rata 2f, Šibenik | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Toplinski gubitak | Dimni broj | CO | NOx | Toplinski gubitak | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 16.11.2016. | Kotlovnica doma -ložište 1: BUDERUS, SK625, Ser. Br.: 251001-08235-00396-5799675 | Branitelja domovinskog rata 2f, Šibenik |  |  | tekuće | 0,437-0,573 | 20 | 169.79 | 10.28 | 0 | 175 | 350 | 10 | 3 | 0 | 16.11.2018.
| 16.11.2016. | Kotlovnica doma -ložište 2: BUDERUS, SK625, Ser. Br.: 251001-09136-00010-5791675 | Branitelja domovinskog rata 2f, Šibenik |  |  | tekuće | 0,437-0,573 | 4.66 | 204.19 | 10.54 | 0 | 175 | 350 | 10 | 3 | 0 | 2018-11-16
| Dječji vrtić Vedri dani, Makančeva 1a, 10000 Zagreb | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 28.12.2016. | Toplovodni kotao 1.:Schafer, tv.br:51400 | Makančeva 1a, 10000 Zagreb |  |  | lož ulje | 0.27 | 5.3 | 143.1 | - | 175 | 350 | 3 | 0 | 28.12.2018.
| 28.12.2016. | Toplovodni kotao 1: Viessmann, tv.br:7329059000556 | Šubićeva 12/1, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.13 | 1.1 | 71.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.12.2018.
| 28.12.2016. | Toplovodni kotao 2: Viessmann, tv.br: 732905900560 | Šubićeva 12/1, 10000 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.13 | 0 | 75.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.12.2018.
| Drvna industrija Nova Gradiška d.o.o., Bedem b.b., 35400 Nova Gradiška | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Dimni broj | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 05.12.2016. | Kotao UNICONFORT tv.br.:723, tip: CMT/F | Bedem b.b., 35400 Nova Gradiška |  |  | drvna piljevina | 1.88 | 170.93 | 37 | 16.95 | 5.92 | - | 500 | 500 | 150 | 2000 | - | - | 05.12.2021.
| Dječji vrtić Vrapče, N. Gorjanskog 7, 10000 Zagreb | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 05.02.2016. | Toplovodni kotao 1. HOVAL, tv.br.:602318500124 | N. Gorjanskog 7, 10090 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.2 | 89.8 | 27.4 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 05.02.2018.
| 05.02.2016. | Toplovodni kotao 2. HOVAL, tv.br.:602318500121 | N. Gorjanskog 7, 10090 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.2 | 53.6 | 10.9 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 05.02.2018.
| 04.02.2016. | Toplovodni kotao 1.BUDERUS GE515 tv.br.:- | Vrabečak 5, 10090 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.35 | 15.3 | 45.7 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 04.02.2016.
| 04.02.2016. | Toplovodni kotao 2. BUDERUS, GE515 tv.br.:- | Vrabečak 5, 10090 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.4 | 16.4 | 50.1 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | 04.02.2016.
| 05.02.2016. | Toplovodni kotao Viessmann tv.br.:3000093 | Kerestinečkih Žrtava 13, 10090 Zagreb |  |  | lož ulje | 0.345 | 3.9 | 91.3 | - | 175 | 350 | 3 | 0 | 05.02.2016.
| Dječji vrtić Kustošija, Stjepana Pasanca 5, 10000 Zagreb | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Toplinski gubitak | Dimni broj | CO | NOx | Toplinski gubitak | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 28.01.2016. | Toplovodni kotao 1. TKT, tv.br.:15230 | Stjepana Pasanca 5, 10000 Zagreb |  |  | lož ulje | 0.2 | 0 | 96 | - | 0 | 175 | 350 | 10 | 3 | 0 | 28.01.2018.
| 28.01.2016. | Toplovodni kotao 2. TKT, tv.br.:15299 | Stjepana Pasanca 5, 10000 Zagreb |  |  | lož ulje | 0.3 | 1.2 | 96.1 | - | 0 | 175 | 350 | 10 | 3 | 0 | 28.01.2018.
| Dječji vrtić Petar Pan, Španovićeva 18, 10000 Zagreb | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Toplinski gubitak | Dimni broj | CO | NOx | Toplinski gubitak | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 02.03.2016. | Toplovodni kotao 1. SCHAFER, tv.br.:0000415-02-01416 | Španovićeva 18, 10000 Zagreb |  |  | lož ulje | 0.27 | 4 | 91.7 | - | 0 | 175 | 350 | 10 | 3 | 0 | 2018-03-02
| 02.03.2016. | Toplovodni kotao 2. SCHAFER, tv.br.:0000415-02-01454 | Španovićeva 18, 10000 Zagreb |  |  | lož ulje | 0.1 | 1.3 | 100.1 | - | 0 | 175 | 350 | 10 | 3 | 0 | 2018-03-02
| Dječji vrtić Vrapče, M. Gračanina 4a, 10090 Zagreb | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Toplinski gubitak | Dimni broj | CO | NOx | Toplinski gubitak | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 02.03.2016. | Toplovodni kotao 1.VIESSMANN, tv.br.:400050 | M. Gračanina 4a, 10090 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.225 | 24 | 80 | - | 0 | 100 | 200 | - | 3 | 0 | 2018-03-02
| 02.03.2016. | Toplovodni kotao 2. VIESSMANN, tv.br.:- | M. Gračanina 4a, 10090 Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.225 | 1 | 76.6 | - | 0 | 100 | 200 | - | 3 | 0 | 2018-03-02
| Drvodjelac d.o.o. Ivanec, Petra Preradovića 14, 42240 Ivanec | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 05.10.2016. | Dimovodni ispust niskotlačnog parnog kotla "KIV" Vransko tv. Br.:3410 | Petra Preradovića 14, 42240 Ivanec |  |  | piljevina i biomasa | 3.5 | 28.3 | 141.3 | 34 | 118.4 | 500 | 500 | 2000 | 150 | 3 | 05.10.2017.
| 06.10.2016. | Dimovodni ispust niskotlačnog parnog kotla "KIV" Vransko tv. Br.:3494 | Petra Preradovića 14, 42240 Ivanec |  |  | piljevina i biomasa | 2.6 | - | - | - | - | 500 | 500 | 2000 | 150 | 3 | 06.10.2017.
| 30.09.2016. | Parni kotao TPK OROMETAL tv.br.:2454 | Petra Preradovića 14, 42240 Ivanec |  |  | prirodni plin | 1.01 | 2.35 | 117.9 | - | - | 100 | 200 | - | - | 3 | 30.09.2018.
| 30.09.2016. | Parni kotao AHENA tv.br.:05…131 | Petra Preradovića 14, 42240 Ivanec |  |  | prirodni plin | 0.732 | 0.4 | 134.4 | - | - | 100 | 200 | - | - | 3 | 30.09.2018.
| Dalekovod proizvodnja d.o.o., Trnošica bb, 10370 Dugo Selo | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [7 empty] | GVE | [8 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | TVOC | praškaste tvari | krute čestice | Zn | HCl | Dimni broj | CO | NOx | TVOC | praškaste tvari | krute čestice | Zn | HCl | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 29.09.2016. | Z1- ispust velike kade za pocinčavanje | Trnošica bb, 10370 Dugo Selo |  |  | - | - | - | - | - | - | 1.48 | 0.34 | 0.43 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 20 | - | - | 29.9.2017.
| 29.09.2016. | Z3- ispust male kade za pocinčavanje | Trnošica bb, 10370 Dugo Selo |  |  | - | - | - | - | - | - | 1.63 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | 29.09.2017.
| 16.08.2016. | Z9- Ispust komore za pjeskarenje: tipa KMP, tv.br.:277 | Trnošica bb, 10370 Dugo Selo |  |  | - | - | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 16.08.2021.
| 21.03.2016. | Dimnjak kotla 1 Viessmann, tv.br.:7247424100441101 | Trnošica bb, 10370 Dugo Selo |  |  | prirodni plin | 0.246 | 1 | 109 | - | - | - | - | - | 0 | 100 | 200 | - |  | - | - | - | - | 0 | 21.03.2018.
| 16.08.2016. | Z7 - Ispust komore za lakiranje 1 Ispust ventilacijske jedinice 1 ser.br.:4C50933 | Trnošica bb, 10370 Dugo Selo |  |  | - | - | - | - | 23.85 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 16.08.2017.
| 16.08.2016. | Z8 - Ispust komore za lakiranje 2 Ispust ventilacijske jedinice 2 ser.br.:4C50931 | Trnošica bb, 10370 Dugo Selo |  |  | - | - | - | - | 24.44 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 16.08.2017.
| Dim-Mes d.o.o, Poljana 7, Drniš | [17 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Toplinski gubitci (%) | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 10.02.2016. | Centrometal, toplovodni kotao, ser.br: 235 | Poljana 7, Drniš |  |  | prirodni plin | 0.32 | 5.03 | 129.84 | - | 10.43 | 0 | 100 | 200 | - | - | 10 | 0 | 10.02.2018.
| Djelo d.o.o., Slamići 19, Ljubostinje b.b., 22323 Unešić | [17 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Toplinski gubitci (%) | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 13.01.2016. | Etažna pekarska peć Polin - 2, tv.br.:- | Pekara Djelo, etažna pekarska peć - 2, Krapanjsak cesta 1b, Šibenik |  |  | prirodni plin | 0,081-0,175 | 20.79 | 145.19 | - | 44.9 | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 13.01.2017.
| 13.01.2016. | Etažna pekarska peć Polin - 1, tv.br.:- | Pekara Djelo, etažna pekarska peć - 1, Krapanjsak cesta 1b, Šibenik |  |  | prirodni plin | 0,081-0,175 | 23.34 | 129.54 | - | 37.75 | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 13.01.2017.
| DV Zipkica, Stjepana Radića 15, Zabok | [6 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Toplinski gubitak | Dimni broj | CO | NOx | Toplinski gubitak | Volumni udio kisika | Dimni broj
[8 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 20.01.2016. | Toplovodni kotao 1.VIESSMANN vitoplex br.1 tv.br.:7248062900010 | DV Zipkica, Stjepana Radića 15, Zabok | DV Zipkica, Stjepana Radića 15, Zabok | DV Zipkica, Stjepana Radića 15, Zabok | prirodni plin | 0.24 | <10,2 | 51 | - | 0 | 100 | 200 | - | 3 | 0 | 20.01.2018.
| 20.01.2016. | Toplovodni kotao 1.VIESSMANN vitoplex br.2 tv. Br.: 7248062900004 | DV Zipkica, Stjepana Radića 15, Zabok | DV Zipkica, Stjepana Radića 15, Zabok | DV Zipkica, Stjepana Radića 15, Zabok | prirodni plin | 0.24 | <11,2 | 64.2 | - | 0 | 100 | 200 | - | 3 | 0 | 20.01.2018.

## DŽ
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći
Plinske turbine
Tehnološki procesi
Termička obrada otpada
2016.

## Đ
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 5
Plinske turbine
Tehnološki procesi
Termička obrada otpada
2016.
| Đuro Đaković energetika i infrastruktura d.o.o., Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 22.12.2016. | Parni kotao Steambloc 1, Tv. Br.:249 | Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod | prirodni plin | 16 | <10 | 190.1 | 0 | 100 | 200 | - | 1 | 03.11.2018.
| 11.11.2016. | Toplovodni kotao Viessmann, tv. Br.: 714380700206 | Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod | prirodni plin | 4.5 | 6.8 | 104.3 | 0 | 100 | 200 | - | 1 | 04.11.2018.
| 30.12.2016. | Toplovodni kotao Viessmann, tv. Br.:7143284400033100 | Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod | prirodni plin | 4.5 | 4.8 | 111.6 | 0 | 100 | 200 | - | 1 | 09.11.2018.
| 11.11.2016. | Toplovodni kotao Viessmann, tv. Br.: 714380700220 | Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod | prirodni plin | 1.75 | 10.3 | 106.8 | 0 | 100 | 200 | - | 1 | 04.11.2018.
| 07.12.2016. | Toplovodni kotao Viessmann, tv. Br.:71432844100052 | Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod | prirodni plin | 1.75 | 5.6 | 114.6 | 0 | 100 | 200 | - | 1 | 09.11.2018.

## E
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 7
Plinske turbine
[5 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 3
Termička obrada otpada
2016.
| "EKO Međimurje" d.d. Šenkovec, Braće Radića 37 |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | TOC | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | TOC
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3
| 11.02.2016. | Energetsko postrojenje objekta broj 14- toplovodna kotlovnica; Toplovodni kotao s tlačnim plinskim gorionikom - Dimovodni ispus toplovodnog kotla proizvođača "Viessmann Werke" GmbH Allendorf, tip Vitoplex 300 TX3A, tv.br: 7452986100026 103 s tlačnim plinksim gorionikom proizvođača "max Weishaupt" GmbH Schwendi, tip WG40N/1-A, tv.br:4000972411 - ispust Z6 | "EKO Međimurje" d.d. Šenkovec, Braće Radića 37 | prirodni plin | - | 18.9 | 49 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 11.02.2018.
| 29.09.2016. | Energetsko postrojenje objekta broj 14- Lakirnica metalnih zavarenih konstrukcija, Toplozračni termogen komore za premazivanje linije I -Dimovodni ispust toplozračnog termogena komore za premazivanje linije I proizvođača "SOP International" Krško tip AG 7.1x4.2, Tv.br: 10-1049-5 s tlačnim gorionikom proizvođača "Max Weishaupt" GmbH Schwendi, tip WG 30N/1-C, tv.br:4003744511 na prirodni plin - ispust Z7 | "EKO Međimurje" d.d. Šenkovec, Braće Radića 37 | prirodni plin | - | 35.4 | 71.9 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 29.09.2018.
| 19.04.2016. | Energetsko postrojenje objekta broj 14- Lakirnica metalnih zavarenih konstrukcija, Toplozračni termogen s tlačnim gorionikom na prirodni plin -dimovodni ispust toplozračnog termogena komore za sušenje proizvođača "SOP International" Krško tip 5.0x3.0, Tv.br: 10-1049-6 s tlačnim gorionikom proizvođača "Max Weishaupt" GmbH Schwendi, tip WG 30N/1-C, tv.br:4003744611 na prirodni plin - ispust Z8 | "EKO Međimurje" d.d. Šenkovec, Braće Radića 37 | prirodni plin | - | 3.3 | 62.2 | 0 | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | 19.04.2018.
| 2016-07-15 | Lakirnica metalnih zavarenih konstrukcija - tehnološka linija II.- Tehnološki ispust TNV sustava tehnološke linije II. Lakirnice - ispust Z11 | "EKO Međimurje" d.d. Šenkovec, Braće Radića 37 | prirodni plin | - | - | - | 0 | 12.9 | 100 | 200 | 3 | 0 | 50 | 15.07.2017.
| 2016-07-15 | Lakirnica metalnih zavarenih konstrukcija- tehnološka linija I. tehnološki ispust 1 linije I. lakirnice - Ispust Z12 | "EKO Međimurje" d.d. Šenkovec, Braće Radića 37 | prirodni plin |  | - | - | 0 | 13.9 | 100 | 200 | 3 | 0 | 75 | 15.07.2017.
| 2016-07-15 | Lakirnica metalnih zavarenih konstrukcija- tehnološka linija I. tehnološki ispust 2 linije I. lakirnice - Ispust Z13 | "EKO Međimurje" d.d. Šenkovec, Braće Radića 37 | prirodni plin |  | - | - | 0 | 30.9 | 100 | 200 | 3 | 0 | 75 | 15.07.2017.
| E- kolektor d.o.o., Čulinečka cesta 252, 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 27.01.2016. | Izvor br. 1.: Kotao toplota Zagreb, tv.br.: 11177 | Čulinečka cesta 252, 10000 Zagreb | ELLU | 0.291 | 165.7 | 44.1 | 1 | 175 | 250 | - | 1 | 27.01.2018.
| Eko- Plamen Ivan Štimac, I. G. Kovačića 19, 10370 Dugo Selo | [15 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Toplinski gubitci (%) | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 29.01.2016. | Toplovodni kotao 1. Viessmann, tv.br.:7324071900039 | Ive Politea 62, 10360 Sesvetski Kraljevac | prirodni plin | 0.285 | 0 | 53.5 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 29.01.2018.
| 29.01.2016. | Toplovodni kotao 2. Viessmann, tv.br.:7328062900313106 | Ive Politea 62, 10360 Sesvetski Kraljevac | prirodni plin | 0.27 | 4.9 | 54.3 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 29.01.2018.
| 29.01.2016. | Toplovodni kotao 3. LOOS, DF tv.br.:95955 | Ive Politea 62, 10360 Sesvetski Kraljevac | prirodni plin | 0.3 | 0.7 | 65.9 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 29.01.2018.

## F
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
[6 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 24
Plinske turbine
[6 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 3
Termička obrada otpada
2016.
| Fagus d.o.o., Labinci bb, 52464 Kaštelir | [5 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[7 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 13.09.2016. | Toplovodni kotao, Viessmann, tv.br:7247622201002102 |  | Labinci bb, 52464 Kaštelir | - | 0.152 | 5.6 | 49 | - | 0.3 | 100 | 200 | 3 | 0 | Nije navedeno
| FINA- Financijska agencija , Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb | [5 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[7 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 03.11.2016. | Dimnjak kotla 1: Toplota Zagreb, tv.br.:14419 |  | Poslovnica 12- Jastrebarsko, Vlatka Mačeka 15, 10450 Jastrebarsko | lož ulje | 0.2 | 8 | 166 | 1 | 175 | 350 | - | 1 | 03.11.2018.
| 03.11.2016. | *Toplovodni kotao 1 : Viessmann ATOLA tv.br.:- |  | Poslovnica 5 - Trg svibanjskih žrtava 1995, br.1, 10000 Zagreb | prirodni plin | 91 | 1 | 124 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 03.11.2016. Toplovodni kotlovi 1, 2 i 3 serijski su spojeni na jedan izlaz
|  | *Toplovodni kotao 2: Viessmann ATOLA tv.br.:- |  |  |  | 91
|  | *Toplovodni kotao 3: Viessmann ATOLA tv.br.:- |  |  |  | 0.063
| 02.11.2016. | Toplovodni kotao 1 Buderus, tv.br.: 05868346-01-019069711 |  | Poslovnica 4 - Ozaljska 10, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.227 | 60 | 148 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 02.11.2018.
| 02.11.2016. | Toplovodni kotao 2 Buderus, tv.br.: 05868346-01-0189659711 |  | Poslovnica 4 - Ozaljska 10, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.157 | 28 | 171 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 02.11.2018.
| 02.11.2016. | Toplovodni kotao 1: Viessmann, tv.br.:751579100721 |  | Poslovnica 2 - Smičiklasova 17, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.225 | 5 | 77 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 02.11.2018.
| 15.11.2016. | Toplovodni kotao: Viessmann, tv.br.:73240063800294 |  | Podružnica Slavonski Brod, Ulica Petra Krešimira IV 20, 35000 Slavonski Brod | lož ulje | 0.345 | 4 | 145 | 1 | 175 | 350 | - | 1 | 15.11.2018.
| 08.11.2016. | Toplovodni kotao: Viessmann, tv.br.:7324063800371 |  | Podružnica Slavonski Brod, Ulica Petra Krešimira IV 20, 35000 Slavonski Brod | lož ulje | 0.345 | 7 | 133 | 1 | 175 | 350 | - | 1 | 08.11.2018.
| 7.11.2016. | Toplovodni kotao Toplota Zagreb, tv.br.:13882 |  | Podružnica Čakovec, O. Keršovanija 7, 40000 Čakovec | prirodni plin | 0.35 | 12 | 117 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 7.11.2018.
| 9.11.2016. | Toplovodni kotao 1: EMO CELJE, tv.br.:05099 |  | Podružnica Šibenik, Ul. Perivoj Luje Maruna 1, 22000 Šibenik | lož ulje | 0.186 | 85 | 168 | 1 | 175 | 350 | - | 1 | 9.11.2018.
| 9.11.2016. | Toplovodni kotao 2: EMO CELJE, tv.br.:05100 |  | Podružnica Šibenik, Ul. Perivoj Luje Maruna 1, 22000 Šibenik | lož ulje | 0.186 | 65 | 178 | 1 | 175 | 350 | - | 1 | 9.11.2018.
| 11.11.2016. | Toplovodni kotao: Viessmann, tv.br.:7185077500113 |  | Podružnica Sisak, Ulica I. Kukuljevića Sakcinskog 1, 44000 Sisak | lož ulje | 0.44 | 2 | 165 | 1 | 175 | 350 | - | 1 | 11.11.2018.
| 11.11.2016. | Toplovodni kotao: Viessmann, tv.br.:7185077500062 |  | Podružnica Sisak, Ulica I. Kukuljevića Sakcinskog 1, 44000 Sisak | lož ulje | 0.44 | 2 | 162 | 1 | 175 | 350 | - | 1 | 11.11.2018.
| 08.11.2016. | Toplovodni kotao 1: Viessmann, tv.br.:- |  | Poslovnica Nova Gradiška, Ulica Petra Svačića 1, 35400 Nova Gradiška | lož ulje | 0.13 | 10 | 141 | 1 | 175 | 350 | - | 1 | 08.11.2018.
| 07.11.2016. | Toplovodni kotao 1: Centrometal tv.br.:02050 |  | Poslovnica Novi Marof, Zagrebačka 6, 42220 Novi Marof | prirodni plin | 0.11 | 35 | 101 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 07.11.2018.
| 04.11.2016. | Dimnjak kotla 1: Toplota Zagreb, tv.br.:14525 |  | Poslovnica Ivanec, Trg Hrvatskih Ivanovaca 2, 42240 Ivanec | prirodni plin | 0.2 | 5 | 133 | 0 | 175 | 350 | - | 1 | 04.11.2018.
| 09.11.2016. | Dimnjak kotla 1, Viessmann, tv.br:7324733300008 |  | Podružnica Zadar, Ivana Danila 4, 23000 Zadar | lož ulje | 0,08-0,175 | 7 | 140 | 1 | 175 | 350 | - | 1 | 09.11.2018.
| 04.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann tv.br.:7324731400198 |  | Podružnica Zabok, M. Gupca 46, 49210 Zabok | prirodni plin | 0.245 | 1 | 92 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 4.11.2018.
| 04.11.2016. | Toplovodni kotao 2, Viessmann tv.br.:7324731300163 |  | Podružnica Zabok, M. Gupca 46, 49210 Zabok | prirodni plin | 0.244 | 0 | 100 | 0 | 100 | 200 | - | 1 | 04.11.2018.
| 07.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Hoval tv.br.:1652927 |  | Podružnica Varaždin, A. Cesarca 2, 42000 Varaždin | prirodni plin | 0.35 | 12 | 116 | 0 | 100 | 200 | - | 1 | 07.11.2016.
| 04.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Standard TVT tv.br.:- |  | Poslovnica Zlatar, Gajeva 7, 49250 Zlatar | prirodni plin | 0.215 | 37 | 71 | 0 | 100 | 200 | - | 1 | 04.11.2018.
| 03.06.2016. | Toplovodni kotao 1 TVT, standard UNI S, tv.br.:16215 |  | Poslovnica 13-Samobor, Gajeva 2, 10430 Samobor | lož ulje | 0.1 | 370 | 120 | 1 | 175 | 350 | - | 1 | 03.11.2018.
*Toplovodni kotlovi 1, 2 i 3 serijski su spojeni na jedan izlaz
| Ferro-Preis D.o.o., Dr. Tome Bratkovića 2, 40000 Čakovec | [5 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [6 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Ukupne praškaste tvari | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Ukupne praškaste tvari | Volumni udio kisika | Toplinski gubici | Dimni broj
[7 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 09.02.2016. | Z6- Pogon za proizvodnju centrifugalno lijevanih kanalizacijskih cijevi- ispust tehnološke linije za saćmarenje cijevi (filter PF-12) |  | Dr. Tome Bratkovića 2, 40000 Čakovec | - | - | - | - | - | 0.8 | 0 | - | - | - | 20 | - | - | - | 21.11.2018.
| 09.02.2016. | Z7- Pogon za proizvodnju centrifugalno lijevanih kanalizacijskih cijevi- ispust tehnološke linije za odrezivanje cijevi (filter PF-12) |  | Dr. Tome Bratkovića 2, 40000 Čakovec | - | - | - | - | - | 0.6 | 0 | - | - | - | 20 | - | - | - | 21.11.2018.
| 09.02.2016. | Z8- Pogon za proizvodnju centrifugalno lijevanih kanalizacijskih cijevi- ispust tehnološke linije za čišćenje kokila (filter PF-12) |  | Dr. Tome Bratkovića 2, 40000 Čakovec | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 20 | - | - | - | 04.11.2021.

## G
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 18
Plinske turbine
[5 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 2
Termička obrada otpada
2016.
| GENERA d.d., Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10 436 Rakov Potok |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | GVE | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | HOS/TOC | HOS/TOC
[6 empty] | mg C/m3 | mg C/m3
| Ventilacija 29.11.2016. | Ventilacijski ispust linije Vollenda | GENERA d.d., Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10 436 Rakov Potok | - | - | 12.3 | 20 | 29.11.2017.
| Ispust 30.06.2016. | Ispust postrojenja za rekuperaciju etanola | GENERA d.d., Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10 436 Rakov Potok | - | - | 31.3 | 150 | 30.06.2017.
| GRADSKA TOPLANA d.o.o., Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Dimni broj | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 25.01.2016. | Kotao TPK-Zagreb VKLM 50 tv.br. 17983 | Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac | zemni plin | 46 | <10,3 | 65.76 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 25.01.2017.
| Kotlovnica 01.03.2016. | Kotao TPK-Zagreb VKLM 25 tv.br. 14538 | Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac | loživo ulje srednje | 25 | 45 | 418,6* | 34.7 | 1738.6 | 0 | 175 | 450* | 150 | 1700 | 3 | 0 | 01.03.2017.
| Kotlovnica 08.03.2016. | Kotao TPK-Zagreb VKLM 25 tv.br. 14538 | Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac | loživo ulje srednje | 25 | 38.4 | 438,5* | 45.6 | 1696.6 | 0 | 175 | 450* | 150 | 1700 | 3 | 0 | 08.03.2017.
| Kotlovnica 13.12.2016. | Izvor br.1. Z1: Kotao TPK-Zagreb VKLM 25 tv.br. 14538 | Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac | loživo ulje srednje | 25 | 61.6 | 432,0* | 45.2 | 1431.4 | 0 | 175 | 450* | 150 | 1700 | 3 | 0 | 13.12.2017.
| Kotlovnica 13.12.2016. | Izvor br.2. Z1: Kotao TPK-Zagreb VKLM 25 tv.br. 14681 | Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac | loživo ulje srednje | 25 | 68.6 | 429,0* | 47 | 1395.2 | 0 | 175 | 450* | 150 | 1700 | 3 | 0 | 13.12.2017.
| Kotlovnica 13.12.2016. | Izvor br.3. Z1: Kotao TPK-Zagreb VKLM 50 tv.br. 17983 | Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac | zemni plin | 58 | <11,0 | 67.2 | 1.9 | <11,0 | 0 | 100 | 100 | 5 | 35 | 3 | 0 | 13.12.2017.
| Kotlovnica 20.12.2016. | Kotao RIFELLO RTQ 700 tv.br. 14681 | Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac | zemni plin | 0.813 | <10,0 | 118.2 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 2018-12-20
| Kotlovnica 20.12.2016. | Kotao FERROLI ORION tv.br. 17983 | Tina Ujevića 7, 47 000 Karlovac | zemni plin | 0.814 | <10,0 | 111.2 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 20.12.2018.
| Gavrilović d.o.o, Gavrilovićev trg 1, Petrinja |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 28.11.2016. | Kotao 1 tv broj 3331 | Gavrilovićev trg 1, Petrinja | prirodni plin | 6 t/h | 2.7 | 131.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-11-28
| Kotlovnica 28.11.2016. | Kotao 3 tv broj 4867 | Gavrilovićev trg 1, Petrinja | prirodni plin | 12 t/h | 1.8 | 180.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-11-28
| Kotlovnica 28.11.2016. | Kotao 6 tv broj 3961 | Gavrilovićev trg 1, Petrinja | prirodni plin | 24 t/h | 39.4 | 138.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 2017-11-28
| GUMIIMPEX-GRP d.d. Pavleka Miškine 64c, 42000 Varaždin |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 26.09.2016. | Parni kotao s tlačnim gorionikom na prirodni plin | Pavleka Miškine 64c, 42000 Varaždin | prirodni plin | 0.327 | 3.3 | 80.4 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 26.09.2018.
| 26.09.2016. | Toplovodni kotao s atmosferskim gorionikom na prirodni plin "Vaillant" Gmbh Remscheid, tv.br.:211332301931<<<3100005009N3 | Pavleka Miškine 64c, 42000 Varaždin | prirodni plin | 0.105 | 18 | 29.7 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 26.09.2018.
| 26.09.2016. | Toplovodni kotao s tlačnim gorionikoom na prirodni plin "Hoval Aktiengesellschaft" Vaduz, tv.br.:603429000009 | Pavleka Miškine 64c, 42000 Varaždin | prirodni plin | 0,97-0,40 | 6.9 | 43.9 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 26.09.2018.
Gama grupa d.o.o, Selska 90a, 10000 Zagreb
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Toplinski gubitci (%) | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj | Iduće mjerenje
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 26.04.2016. | Toplovodni kotao 1. Viessmann, tv.br.:7454089200007102 | Florjana Andrašeca18a, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.404 | 2.5 | 25.9 | - | - | - | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 26.04.2018.
| Gimnazija Antuna Vrančića, Put Gimnazije 64, Šibenik |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Toplinski gubitak | Dimni broj | CO | NOx | Toplinski gubitak | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 10.02.2016. | Riello, GT 408, ser.br.:52434005435 | Put Gimnazije 64, Šibenik | tekuće | 0,236-0,425 | 0.15 | 198.58 | 9.52 | 0 | 175 | 250 | 10 | 3 | 0 | 10.02.2018.
| 10.02.2016. | Centrometal ser.br.:02269 | Put Gimnazije 64, Šibenik | tekuće | 0.4 | 4.86 | 175.29 | 5.39 | 0 | 175 | 250 | 10 | 3 | 0 | 10.02.2018.
| Glazbena škola Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | CO2 | Dimni broj | CO | NOx | CO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 03.02.2016. | Viesmann vitoplex 100, tip:SW1, proizvodni broj:7324730500389 | Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod | prirodni plin | 0.17 | 4.3 | 57.7 | 10.3 | 0 | 100 | 200 | - | 3 | 0 | 03.02.2018.

## H
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 219
[5 empty] | Plinske turbine |  |  |  |  | 6
[5 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 28
Termička obrada otpada
[5 empty] | Kontinuirano mjerenje |  |  |  |  | 12
2016.
| HEP-PROIZVODNJA d.o.o.,Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Dimni broj | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
HEP-PROIZVODNJA d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon Termoelektrana Plomin, 10000 Zagreb, Plomin Luka, Plomin Luka 51
| 14.11.2016. | PK1 - 1 Đuro Đaković ser.br.:488 | Plomin Luka 51, Plomin 52234 | ELLU | - | 2.25 | 162.8 | - | 110.5 | 0 | 175 | 350 | - | - | 3 | 1 | -
|  | PK1 - 2 Đuro Đaković ser.br.:488 |  |  |  | 2.25 | 161.8 | - | 116.1 | 0 | 175 | 350 | - | - | 3 | 1 | -
|  | PK1 - 3 Đuro Đaković ser.br.:488 |  |  |  | 2.88 | 160.9 | - | 118.3 | 0 | 175 | 350 | - | - | 3 | 1 | -
| 14.11.2016. | PK2 -1 Đuro Đaković ser.br.:2451 | Plomin Luka 51, Plomin 52234 | ELLU | - | 4.62 | 122.8 | 4.6 | 111.5 | - | 175 | 350 | 150 | 1700 | 3 | - | -
|  | PK2 -2 Đuro Đaković ser.br.:2451 |  |  |  | 2.07 | 148.2 | 5.1 | 107.6 | - | 175 | 350 | 150 | 1700 | 3 | - | -
|  | PK2 -3 Đuro Đaković ser.br.:2451 |  |  |  | 1.68 | 134.9 | 4.8 | 108.7 | - | 175 | 350 | 150 | 1700 | 3 | - | -
HEP-PROIZVODNJA d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO, Kuševačka 10a, 10000 Zagreb
| kontinuirano mjerenje- verificirane god emisije za 2016. | PT1- blok K | Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO, Kuševačka 10a, 10000 Zagreb | prirodni plin | - | 6.36 | 16.91 | 1.07 | 4.61 | - | 100 | 300 | 5 | 35 | - | - | kontinuirano mjerenje
| kontinuirano mjerenje- verificirane god emisije za 2016. | PT2- blok K | Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO, Kuševačka 10a, 10000 Zagreb | prirodni plin | - | 6.41 | 17.14 | 1.07 | 4.61 | - | 100 | 300 | 5 | 35 | - | - | kontinuirano mjerenje
| kontinuirano mjerenje- verificirane god emisije za 2016. | PT3- blok L | Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO, Kuševačka 10a, 10000 Zagreb | prirodni plin | - | 4.48 | 22.03 | 1.07 | 4.6 | - | 100 | 300 | 5 | 35 | - | - | kontinuirano mjerenje
| kontinuirano mjerenje- verificirane god emisije za 2016. | Glavni dimnjak u pogonu TE-TO | Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO, Kuševačka 10a, 10000 Zagreb |  | - | 6.15 | 241.46 | 3 | 14.01 | - | 100 | 300 | 5 | 35 | - | - | kontinuirano mjerenje
HEP-PROIZVODNJA d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO, Kuševačka 10a, 10000 Zagreb
| 16.11.2016. | Vrelovodni kotao VK-5 | Vrelovodni kotao, Kotlovska postrojenja, Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO, Kuševačka 10a, 10000 Zagreb | prirodni plin | 58 (50%) | 4.13 | 104.83 | 1.2 | <2,9 | - | 100 | 300 | 5 | 35 | 3 | - | 16.11.2017.
| 17.11.2016. | Vrelovodni kotao VK-6 | Vrelovodni kotao, Kotlovska postrojenja, Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO, Kuševačka 10a, 10000 Zagreb | prirodni plin | 87 (75%) | 17.8 | 72.36 | 0.3 | 3.26 | - | 100 | 300 | 5 | 35 | 3 | - | 17.11.2017.
| 30.11.2016. | Vrelovodni kotao VK-4 | Vrelovodni kotao, Kotlovska postrojenja, Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO, Kuševačka 10a, 10000 Zagreb | prirodni plin | 29 (50%) | 18 | 132.63 | 1.03 | 8.03 | - | 100 | 300 | 5 | 35 | 3 | - | 30.11.2017.
| 30.11.2016. | Vrelovodni kotao VK-3 | Vrelovodni kotao, Kotlovska postrojenja, Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO, Kuševačka 10a, 10000 Zagreb | prirodni plin | 19 (34%) | 8.63 | 151.76 | 0.8 | <4,6 | - | 100 | 300 | 5 | 35 | 3 | - | 30.11.2017.
| 17.11.2016. | Vrelovodni kotao VK-6 | Vrelovodni kotao, Kotlovska postrojenja, Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO, Kuševačka 10a, 10000 Zagreb | loživo ulje | 37,4 (29%) | 38.96 | 492.4 | 169.63 | 1404.76 | - | 175 | 675 | 75 | 1700 | 3 | - | 17.11.2017.
| 27.10.2016. | Blok K- PT1 | Plinske turbine, Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO, Kuševačka 10a, 10000 Zagreb | prirodni plin | 67,8 (95,5%) | 12.3 | 30.5 | 0.1 | 3.5 | - | 100 | 50 | 5 | 35 | 3 | - | 27.10.2017., s time da se prate svakih šest mjeseci i kontinuiranim mjerenjima
| 2016-12-09 | Blok K- PT2 | Plinske turbine, Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO, Kuševačka 10a, 10000 Zagreb | prirodni plin | 57 (80,3%) | 61.3 | 33.1 | 0.1 | <2,1 | - | 100 | 50 | 5 | 35 | 3 | - | 9.12.2017., s time da se prate svakih šest mjeseci i kontinuiranim mjerenjima
| 05.04.2016. | Ispust PT3 bloka L, PAT 5 General Electric, SAD, | Plinske turbine, Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO, Kuševačka 10a, 10000 Zagreb | prirodni plin | 63.3 | 5.97 | 24.1 | 0.184 | 3.41 | - | 100 | 50 | 5 | 35 | 15 | - | 07.04.2016., godišnje
| 2016-04-06 |  |  |  | 66.8 | 6.12 | 23.4 | 0.18 | 3.43 | - | 100 | 50 | 5 | 35 | 15 | -
| 06.04.2016. |  |  |  | 67 | 5.79 | 22.3 | 0.15 | 3.06 | - | 100 | 50 | 5 | 35 | 15 | -
| 2016-04-07 |  |  |  | 65.2 | 5.88 | 22.2 | 0.19 | 3.01 | - | 100 | 50 | 5 | 35 | 15 | -
| 07.09.2016. | Ispust PT3 bloka L, PAT 5 General Electric, SAD | Plinske turbine, Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO, Kuševačka 10a, 10000 Zagreb | prirodni plin | 61 | 5.9 | 18.5 | <0,1 | 3.6 | - | 100 | 50 | 5 | 35 | 15 | - | nema naveden datum sljedećeg mjerenja
| 08.09.2016. |  |  |  | 68 | 5.5 | 18.3 | <0,1 | 3.4 | - | 100 | 50 | 5 | 35 | 15 | -
| 9.9.2016. |  |  |  | 29 | 10.9 | 12.5 | <0,1 | 5.1 | - | 100 | 50 | 5 | 35 | 15 | -
| 09.02.2016. | Pomoćni parni kotao PK3-1 | Plinske turbine, Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO, Kuševačka 10a, 10000 Zagreb | prirodni plin | 22 | 10.07 | 169.9 | 2.09 | 6.82 | - | 100 | 50 | 5 | 35 | 3 | - | -
| 09.02.2016. | Pomoćni parni kotao PK3-2 | Plinske turbine, Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO, Kuševačka 10a, 10000 Zagreb | prirodni plin | 22 | 9.81 | 167.5 | 2.64 | 8.13 | - | 100 | 50 | 5 | 35 | 3 | - | -
| 09.02.2016. | Pomoćni parni kotao PK3-3 | Plinske turbine, Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO, Kuševačka 10a, 10000 Zagreb | prirodni plin | 22 | 9.98 | 167.1 | 3.56 | 7.78 | - | 100 | 50 | 5 | 35 | 3 | - | -
| 2016-08-30 | Pomoćni parni kotao PK3 | Pomoćni parni kotao, Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO, Kuševačka 10a, 10000 Zagreb | Prirodni plin | 58 | 39.3 | 99.23 | 0.3 | 21.73 | - | 100 | 50 | 5 | 35 | 3 | - | nema naveden datum sljedećeg mjerenja
HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Sektor za termoelektrane- Pogon TE-TO Sisak, Industrijska 10, 44010 Sisak
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj | Iduće mjerenje
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 2016. -kontinuirano mjerenje | Kotao Blok A: kotao 1 i kotao 2 | Pogon TE-TO Sisak, Industrijska 10, 44010 Sisak | Kotlovi nisu bili u pogunu u 2016. godini | [12 empty] | kontinuirano mjerenje
| 2016. -kontinuirano mjerenje | Kotao Blok B: kotao 1 i kotao 2 | Pogon TE-TO Sisak, Industrijska 10, 44010 Sisak | Kotlovi nisu bili u pogunu u 2016. godini | [12 empty] | kontinuirano mjerenje
| 03.11.2016. | Pomoćni kotao PK1, TPK- Zagreb, BKG-300 | Pogon TE-TO Sisak, Industrijska 10, 44010 Sisak | prirodni plin | 23.5 | 1.46 | 160.5 | 3.46 |  | 0 | 100 | 250 | - | - | 3 | 0 | nije navedeno
| 16.11.2016. | Pomoćni kotao PK2, TPK- Zagreb, BKG-300 | Pogon TE-TO Sisak, Industrijska 10, 44010 Sisak | prirodni plin | 23.5 | 53.23 | 204.53 | 2.88 |  | 0 | 100 | 250 | - | - | 3 | 0 | nije navedeno
HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Sektor za termoelektrane- Pogon TE Rijeka, Šetalište kostrenskih pomoraca 80, 51221 Kostrena
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj | Iduće mjerenje
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 17.05.2016. | Pomoćni kotao PK100- Đuro Đaković- tv.br:4630 | Pogon TE Rijeka, Šetalište kostrenskih pomoraca 80, 51221 Kostrena | LLU | 8.2 | 48.83 | 142.06 | 163 | 78.96 | 0 | 175 | 250 | 1700 | 150 | 3 | 0 | nije navedeno
| 17.05.2016. | Pomoćni kotao PK200- Đuro Đaković- tv.br:4698 | Pogon TE Rijeka, Šetalište kostrenskih pomoraca 80, 51221 Kostrena | LLU | 8.2 | 57.43 | 135.36 | 185.93 | 141.03 | 0 | 175 | 250 | 1700 | 150 | 3 | 0 | nije navedeno
| 17.05.2016. | Pomoćni kotao PK300- Đuro Đaković- tv.br:994 | Pogon TE Rijeka, Šetalište kostrenskih pomoraca 80, 51221 Kostrena | LLU | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nema podataka za PK300
HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Pogon TE-TO Osijek, Ul. M. Divalta 203, 31001 Osijek
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj | Iduće mjerenje
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 04.05.2016. | Parni kotao, Đuro Đaković, ser.br.:4553 | Ul. M. Divalta 203, 31001 Osijek | prirodni plin | 13 | <10 | 159 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 04.05.2017.
| 24.10.2016. | Plinska turbina AEG Kanis, ser.br.:226391 | Ul. M. Divalta 203, 31001 Osijek | prirodni plin | 85 | <6,4 | 213 | 29.3 | - | 0 | 100 | 350 | 300 | - | - | 2 | 24.10.2017.
| 04.05.2016. | Parni kotao, Đuro Đaković, ser.br.:4539 | Ul. M. Divalta 203, 31001 Osijek | prirodni plin | 13 | 10 | 169 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 04.05.2017.
| 13.12.2016. | Kotlovi bloka 45 MW K1 | Ul. M. Divalta 203, 31001 Osijek | prirodni plin | 45 | 1.83 | 253.1 | 1.65 | 0.283 | - | 100 | 300 | 35 | 5 | - | - | 13.12.2017.
| 17.11.2016. | Kotlovi bloka 45 MW K1 | Ul. M. Divalta 203, 31001 Osijek | prirodni plin | 45 | 0.97 | 234.4 | 1.61 | 0.178 | - | 100 | 300 | 35 | 5 | - | - | 17.11.2017.
| 04.05.2016. | Parni kotao, Đuro Đaković, ser.br.:4565 | Ul. M. Divalta 203, 31001 Osijek | prirodni plin | 13 | <4,9 | 197.8 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 04.05.2017.
| HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Sektor za termoelektrane- Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10000Zagreb | [17 empty] | poslali i izvješća o umjeravanju sustava kontinuiranih mjerenja emisija u zrak i verificirane godišnje emije
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj | Iduće mjerenje
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 29.11.2016. | Vrelovodni kotao-WK3 1982.g | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10000Zagreb | Prirodni plin/ lož ulje | 129 | 3 | 106.8 | 3.2 | 0.26 | - | 100 | 300 | 35 | 5 | 3 | 0 | 29.11.2017.
| 14.10.2016. | Parni kotao K8 - 1980.g. | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10000Zagreb | Prirodni plin/ lož ulje | 86 | 9.26 | 110.13 | 1.8 | 1.06 | - | 100 | 300 | 35 | 5 | 3 | 0 | 14.10.2017.
| 14.10.2016. | Parni kotao K9 -1979.g. | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10000Zagreb | Prirodni plin | 86 | 13.63 | 120.26 | <1,56 | 0.96 | - | 100 | 300 | 35 | 5 | 3 | 0 | 14.11.2017.
| 06.05.2016. | PT 2, blok J | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10000Zagreb | Prirodni plin | - | 3.51 | 230.823 | <3,03 | 0.75 | - | 100 | 300 | 35 | 5 | 3 | 0 | svakih 6 mjeseci, 06.11.2016.
| 24.06.2016. | PT 1, blok H | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10000Zagreb | Prirodni plin | - | 29.47 | 100.316 | <4,6 | 0.74 | - | 100 | 300 | 35 | 5 | 3 | 0 | svakih 6 mjseci, 24.12.2016.
| 9.11.2016. | PT 2, blok J | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10000Zagreb | Prirodni plin | - | 4.06 | 280.5 | 2.26 | 0.15 | - | 100 | 300 | 35 | 5 | 3 | 0 | svakih 6 mjeseci, do 9.5.2017
| 24.11.2016. | PT 1, blok H | Pogon EL-TO Zagreb, Zagorska 1, 10000Zagreb | Prirodni plin | - | 6.993 | 212.4 | 2.64 | 0.17 | - | 100 | 300 | 35 | 5 | 3 | 0 | svakih 6 mjeseci. Do 24.05.2017.
HEP-Toplinarstvo d.o.o., Pogon Osijek, Ulica cara Hadrijana 3
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj | Iduće mjerenje
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 12.01.2016. | Toplovodni kotao, Đuro Đaković Kotlovi d.o.o, ser.br.:0250/002 | Pogon Osijek, Naselje Vladimira Nazora, 31000 Osijek | prirodni plin | 0.25 | 6.1 | 90.8 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 12.01.2018.
| 12.01.2016. | Toplovodni kotao, Đuro Đaković Kotlovi d.o.o, ser.br.:01500/003 | Pogon Osijek, Veloluška 5, 31000 Osijek | prirodni plin | 1.5 | 4.9 | 128.8 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 12.01.2018.
| 12.01.2016. | Toplovodni kotao, Đuro Đaković Kotlovi d.o.o, ser.br.:0250/001 | Pogon Osijek, Veloluška 5, 31000 Osijek | prirodni plin | 0.25 | 5.6 | 104.5 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 12.01.2018.
| Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  | GVE |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | Krute čestice |  | Krute čestice
[6 empty] | mg C/m3 |  | mg C/m3
| 28.11.2016. | Ispust linije za proizvodnju filera i griza DKM I | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno | - | 0.055 | 19.7 |  | 50 |  | studeni 2021.
| 289.11.2016. | Ispust linije za proizvodnju filera i griza DKM II | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno | - | 0.055 | 13 |  | 50 |  | studeni 2021.
| Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [5 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | Krute čestice | Prašina | SO2 | CO | NOx | Dimni broj | Krute čestice | Prašina | SO2
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 21.07.2016. | Silos cementa 3- črlični silos s gravitacijskim pražnjenjem, Betonara Kukljanovo, Industrijska zona Kukljanovo R27 | Holcim (Hrvatska) d.o.o, Betonara Kukljanovo, Industrijska zona Kukljanovo R27, 51227 Kukljanovo | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | studeni 2021.
| 17.02.2016. | Ispust uređaja za loženje, mjerno mjesto 1: OWS 200, Sauter, tv.broj: 9340/10321 (2005.) | Holcim (Hrvatska) d.o.o, Betonara Kukljanovo, Industrijska zona Kukljanovo R27, 51227 Kukljanovo | ekstra lako lož ulje | 0.28 | 19 | 175 | 1 | - | - | - | 175 | 350 | 0 | - | - | - | veljača 2018.
| HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, Prisavlje 3, 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Krute čestice | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3
| 27.12.2016. | Ispust kotla 1: RIELLO, tv.br: 03433669630 | Prisavlje 3, 10000 Zagreb | lož ulje | 0.448 | 4 | 175.7 | - | 1 | 175 | 350 | 3 | - | 1 | 27.12.2018.
| 27.12.2016. | Ispust kotla 2: BUDERUS, tv.br:05178442-00-2298-11177 | Prisavlje 3, 10000 Zagreb | lož ulje | 0.058 | 2.3 | 174 | - | 1 | 175 | 350 | 3 | - | 1 | 27.12.2018.
| Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [5 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | HCl | Krute čestice | TOC | SO2 | CO | NOx | HCl | Krute čestice | TOC | SO2
[6 empty] | t/god | t/god | t/god | t/god | t/god | t/god | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3
| 2016. - kontinuirano mjerenje | CEM ID: 27, Cementare- suspaljivanje otpada | Holcim (Hrvatska) d.o.o, Proizvodnja cementa Koromačno, Cementare - suspaljivanje otpada | - | - | 381.28 | 377.172 | 1.068 | 0.164 | 16.352 | 91.211 | - | 800 | 10 | 20 | 35 | 400 | - |  | Godišnje izvješće o KONTINUIRANOM MJERENJU
| Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [7 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | HF | Benzen- direktni | Benzen- indirektni | Hg | Sb | As | Pb | Cr | Co | Cu | Mn | Ni | V | Cd | TI | Dioksini i furani
|  |  |  | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | ng/N
| 17.05.2016. | Rotaciona peć | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | <0,31 | 0.74 | 0.73 | 4.2 | <3,1 | <3,1 | <3,1 | 2.1 | <3,1 | 1.2 | <3,0 | 7.8 | 3.1 | 2.8 | <2,1 | <0,0013 | Za navedene emisije nisu navedene GVE emisije,ni datum sljedećeg mjerenja već samo rezultati mjerenja
| 14.12.2016. | Rotaciona peć | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | <0,71 | - | 0.88 | 0.5 | <4,7 | <4,7 | <4,7 | 5.1 | <4,7 | 4.7 | <4,7 | 6.5 | 4.4 | <0,5 | <3,6 | 0.000146 | Za navedene emisije nisu navedene GVE emisije, već samo rezultati mjerenja
| Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | GVE Co: GVE; GVE TI: Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | Krute čestice | Prašina | SO2 | CO | NOx | Dimni broj | Krute čestice | Prašina | SO2
[6 empty] | mg/Nm3 | mg/Nm3 |  | mg/Nm3 | mg | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 |  | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3
| 15.12.2016. | Z49- Izvor broj 1: Generator toplih plinova mlina cementa | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | - | - | <10 | 41.9 | - | - | 1.7 | 10.1 | 175 | 350 | 0 | - | - | - | Za navedene emisije nisu navedene GVE emisije,ni datum sljedećeg mjerenja već samo rezultati mjerenja
| Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | Hg: GVE; Sb: Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | Prašina | Hg: Prašina
[6 empty] | mg/Nm3 | Hg: mg/Nm3
| 13.04.2016. | Z3- Izvor emisija 1: Otprašivač - Dimnjak mlina cementa- mlin u radu | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | - | - | 2.7 | Hg: 10; Sb: Za navedene emisije nema naveden datum sljedećeg mjerenja već samo rezultati mjerenja
| 12.04.2016. | Z6- Izvor emisija 2: Otprašivač pakirnice cementa- pakiranje u tijeku | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | - | - | 3.4 | Hg: 10; Sb: Za navedene emisije nema naveden datum sljedećeg mjerenja već samo rezultati mjerenja
| 13.04.2016. | Z7- Izvor emisija 3: Otprašivač vrha silosa klinkera- peć u radu | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | - | - | 3.7 | Hg: 10; Sb: Za navedene emisije nema naveden datum sljedećeg mjerenja već samo rezultati mjerenja
| 13.04.2016. | Z9- Izvor emisija 4: Otprašivač elevatora klinkera- peć u radu | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | - | - | 1.4 | Hg: 10; Sb: Za navedene emisije nema naveden datum sljedećeg mjerenja već samo rezultati mjerenja
| 14.04.2016. | Z13- Izvor emisija 5: Otprašivač predbunkera mlina ugljena - meljava u tijeku | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | - | - | 0.9 | Hg: 10; Sb: Za navedene emisije nema naveden datum sljedećeg mjerenja već samo rezultati mjerenja
| 14.04.2016. | Z17- Izvor emisija 6: Otprašivač fuler pumpe mlina ugljena - meljava u tijeku | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | - | - | 0.8 | Hg: 10; Sb: Za navedene emisije nema naveden datum sljedećeg mjerenja već samo rezultati mjerenja
| 12.04.2016. | Z28-Izvor emisija 9: Otprašivač rinfuzo ukrcaja broda- ukrcaj broda u tijeku | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | - | - | 1.3 | Hg: 10; Sb: Za navedene emisije nema naveden datum sljedećeg mjerenja već samo rezultati mjerenja
| 12.04.2016. | Z29-Izvor emisija 10: Otprašivač zračnog korita ukrcaja broda- ukrcaj broda u tijeku | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | - | - | 1.7 | Hg: 10; Sb: Za navedene emisije nema naveden datum sljedećeg mjerenja već samo rezultati mjerenja
| 14.04.2016. | Z32-Izvor emisija 11: Otprašivač Poldosa- peć u radu | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | - | - | 1.6 | Hg: 10; Sb: Za navedene emisije nema naveden datum sljedećeg mjerenja već samo rezultati mjerenja
| 14.04.2016. | Z33- Izvor emisija 12: Otprašivač- elevatora FP peći- peć u radu | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | - | - | 2 | Hg: 10; Sb: Za navedene emisije nema naveden datum sljedećeg mjerenja već samo rezultati mjerenja
| 14.04.2016. | Z34- Izvor emisija 13: Otprašivač transporta sirovine bunker- traka1- meljava u tijeku | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | - | - | 4.7 | Hg: 10; Sb: Za navedene emisije nema naveden datum sljedećeg mjerenja već samo rezultati mjerenja
| 2016-04-14 | Z36-Izvor emisija 14: Otprašivač elevatora povrata MS- meljava u tijeku | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | - | - | 1.8 | Hg: 10; Sb: Za navedene emisije nema naveden datum sljedećeg mjerenja već samo rezultati mjerenja
| 12.04.2016. | Z45-Izvor emisija 15: Otprašivač elevatora ukrcaja broda- ukrcaj broda u tijeku | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | - | - | 4.4 | Hg: 10; Sb: Za navedene emisije nema naveden datum sljedećeg mjerenja već samo rezultati mjerenja
| 13.04.2016. | Z45 i Z-51- Izvor emisija 16: Otprašivač transporta klinkera, troske i vapnenca 541 BF4/BF5- meljava u tijeku | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | - | - | 7.5 | Hg: 10; Sb: Za navedene emisije nema naveden datum sljedećeg mjerenja već samo rezultati mjerenja
| 13.04.2016. | Z53- Izvor emisija 17: Otprašivač rinfuzo ukrcaja cisterni 2 (novi)- ukrcaj cisterni u tijku | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | - | - | 3.4 | Hg: 10; Sb: Za navedene emisije nema naveden datum sljedećeg mjerenja već samo rezultati mjerenja
| 12.04.2016. | Z55- Izvor emisija 18: Otprašivač transporta u pakirnicu cementa- pakiranje u tijeku | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | - | - | 1.4 | Hg: 10; Sb: Za navedene emisije nema naveden datum sljedećeg mjerenja već samo rezultati mjerenja
| 12.04.2016. | Z26- Izvor emisija 7: Otprašivač rinfuzo ukrcaja cisterni1 (stari)- ukrcaj cisterni u tijeku | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | - | - | 1.2 | Hg: 10; Sb: Za navedene emisije nema naveden datum sljedećeg mjerenja već samo rezultati mjerenja
| 12.04.2016. | Z27- Izvor emisija 8: Otprašivač zračnog korita ukrcaja cisterni- ukrcaj cisterni u tijeku | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | - | - | 3.4 | Hg: 10; Sb: Za navedene emisije nema naveden datum sljedećeg mjerenja već samo rezultati mjerenja
| 15.12.2016. | Z24- Izvor emisija br. 1: Otprašivač silosa cementa broj 6- pražnjenje u tijeku | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | - | - | 0.8 | Sb: Za navedene emisije nisu navedene GVE emisije, već samo rezultati mjerenja
| 15.12.2016. | Z42- Izvor emisija br. 2: Otprašivač silosa cementa broj 8 - pražnjenje u tijeku | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | - | - | 1.1 | Sb: Za navedene emisije nisu navedene GVE emisije, već samo rezultati mjerenja
| Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [18 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | CO2 | O2 | N2 | HF | Benzen- direktni | Benzen- indirektni | Hg | Sb | As | Pb | Cr | Co | Cu | Mn | Ni | V | Cd | TI | Dioksini i furani
|  |  |  | % | % | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | ng/Nm3
| 14.12.2016. | Izvor br.1: Z1 Dimnjak rotacijske peći | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | 12.2 | 13.4 | 74.4 | < 0,1054 | - | - | 8e-05 | <0,0047 | <0,0047 | <0,0047 | 0.0051 | <0,0047 | 0.0047 | <0,0047 | 0.0065 | 0.0044 | <0,0005 | <0,0036 | 0.000101 | Za navedene emisije nisu navedene GVE emisije,ni datum sljedećeg mjerenja već samo rezultati mjerenja
| 17. i 20.05.2016. | Izvor br.1: Z1 Dimnjak rotacijske peći | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | 15.2 | 11.4 | 73.42 | < 0,0475 | - | - | 0.0006 | <0,0031 | <0,0031 | <0,0031 | 0.0021 | <0,0031 | 0.0012 | <0,0030 | 0.5401 | 0.0031 | 0.0028 | <0,0021 | <0,0011 | Za navedene emisije nisu navedene GVE emisije, već samo rezultati mjerenja
| Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | Pb: GVE | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | TOC | CO | O2 | NOx | SO2 | H2O | NH3 | HCl | Ukupna praškasta tvar | TOC | CO | O2 | NOx | SO2 | H2O | NH3 | HCl | Ukupna praškasta tvar
|  |  |  | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3
| 18.- 20. 05. 2016. umjeravanje sustava za kontinuirano mjerenje | Izvor br.1: Dimnjak rotacijske peći | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | 14.5 | 572.1 | 13.1 | 415 | 84.91 | 1.6 | 43.99 | 0.965 | 2.078 | 35 | 2000 | 21 | 500 | 400 | 23 | 45 | 10 | 30 | Za navedene emisije nisu navedene GVE emisije,ni datum sljedećeg mjerenja već samo rezultati mjerenja
| 18.05., 19.05., 07.09.16. kalibracija sustava za kontinuirano mjerenje | Izvor br.1: Dimnjak rotacijske peći | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | - | - | - | - | 175.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | Za navedene emisije nisu navedene GVE emisije, već samo rezultati mjerenja
| 07.09., 06.10., 07.10. umjeravanje sustava za kontinuirano mjerenje | Izvor br.1: Dimnjak rotacijske peći | Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b | - | - | - | - | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | Za navedene emisije nisu navedene GVE emisije, već samo rezultati mjerenja
| Hartmann d.o.o. Koprivnica, Dravska 13 |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | Hg: GVE; Cr: Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | TVOC | CO | NOx | SO2 | Hg: TVOC; Sb: CO; As: NOx; Pb: SO2
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | Hg: mg/m3; Sb: mg/m3; As: %; Pb: mg/m3
| 04.11.2016. | Z6- Ispust nove sušare stroja MM44 | Koprivnica, Dravska 13 | - | - | 22.22 | 22.77 | 7.67 | 5.77 | Hg: 100; Sb: -; As: 350; Pb: 350; Cr: 04.11.2021.
| HAC-ONC d.o.o. Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarie d.o.o., Koturaška 43, 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE | Pb: Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | Hg: NOx; Sb: Volumni udio kisika; As: Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | Hg: mg/m3; Sb: %
| 27.09.2016. | Kotao 1: Viessmann, tv. Br.:7452976200087104 | TJO VRGORAC, Koturaška 43, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.2 | 17 | 116 | 0 | 100 | Hg: 200; Sb: 3; As: 0; Pb: 2018-09-27
| 27.09.2016. | Kotao 2: Viessmann, tv. Br.:7452976200087104 | TJO VRGORAC, Koturaška 43, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.2 | 21 | 109 | 0 | 100 | Hg: 200; Sb: 3; As: 0; Pb: 2018-09-27
| HAC-ONC d.o.o. Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarie d.o.o., Koturaška 43, 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE | Pb: Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | Hg: NOx; Sb: Volumni udio kisika; As: Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | Hg: mg/m3; Sb: %
| 2016-10-24 | Kotao 1: Viessmann, tv. Br.:7452984200125 108 | COKP SV. Ilija, Koturaška 43, 10000 Zagreb | EL lož ulje | 0.18 | 5 | 121 | 1 | 175 | Hg: 350; Sb: 3; As: 1; Pb: 24.10.2018.
| 2016-10-24 | Kotao 2: Viessmann, tv. Br.:7452984200121 100 | COKP SV. Ilija, Koturaška 43, 10000 Zagreb | EL lož ulje | 0.18 | 7 | 125 | 1 | 175 | Hg: 350; Sb: 3; As: 1; Pb: 24.10.2018.
| Hotel "Mediteran", Matije Gupca19, 23000 Zadar |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE | Pb: Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | Hg: NOx; Sb: Volumni udio kisika; As: Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | Hg: mg/m3; Sb: %
| 11.11.2016. | Kotao 1: Viessmann, tv. Br.:7452984200125 108 | Hotel "Mediteran", Matije Gupca19, 23000 Zadar | EL lož ulje | 0.115 | 58.2 | 130 | 1 | 175 | Hg: 250; Sb: 3; As: 1; Pb: 11.11.2018.
| HŽ putnički prijevoz d.o.o, Strojarska cesta 11, 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE | Pb: Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | Hg: NOx; Sb: Volumni udio kisika; As: Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | Hg: mg/m3; Sb: %
| 24.05.2016. | Dimnjak kotla 1: Viessmann | Upravna ugrade, E. Kumičića 3, 35000 Slavonski Brod | ELLU | 0.345 | 5 | 157 | 1 | 175 | Hg: 350; Sb: 3; As: 1; Pb: 24.05.2018.
| 25.05.2016. | Dimnjak kotla 1:TKT Toplota tv.br.:15740 | Uljna kotlovnica, Strojarska cesta 11, 10000 Zagreb | ELLU | 0.3 | 5 | 217 | 1 | 175 | Hg: 350; Sb: 3; As: 1; Pb: 25.05.2018.
| HEP-Toplinarstvo Zagreb, Miševečka 15a 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisija |  |  |  | Sb: GVE; Cu: Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | O2 | Hg: Krute čestice; Sb: CO; As: NOx; Pb: SO2; Cr: O2; Co: Krute čestice
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | vol % | Hg: mg/m3; Sb: mg/m3; As: mg/m3; Pb: mg/m3; Cr: vol %; Co: mg/m3
| 01.12.2016. | Parni kotao, Babcook | HEP-Toplinarstvo d.o.o. pogon Osijek, Ulica cara Hadrijana 7, Osijek | Tekuće ulje za loženje | 42 | < 27,6 | 896.67 | 1431.67 | 14.34 | Hg: 59.67; Sb: -; As: -; Pb: -; Cr: -; Co: -; Cu: nije navedeno
| HEP-Toplinarstvo Zagreb, Miševečka 15a 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisija |  |  |  | As: GVE; Ni: Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | O2 | Dimni broj | Krute čestice | CO | NOx | SO2 | O2 | Dimni broj | Krute čestice
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | vol % | Sb: mg/m3; As: mg/m3; Pb: mg/m3; Cr: mg/m3; Co: vol %; Mn: mg/m3
| 2016-03-25 | Toplovodni kotao EMO tv. Br.:02124 | HEP-Toplinarstvo d.o.o. Ilica 510, 10000 Zagreb | prirodni plin | 1.047 | 0 | 126.4 | - | - | 0 | - | 100 | 200 | - | - | 0 | - | 2018-03-25
| 2016-03-25 | Toplovodni kotao EMO tv. Br.:02232 | HEP-Toplinarstvo d.o.o. Ilica 510, 10000 Zagreb | prirodni plin | 1.047 | 2.1 | 112.6 | - | - | 0 | - | 100 | 200 | - | - | 0 | - | 2018-03-25
| 12.12.2016. | Toplovodni kotao, TPK Zagreb, tv.br.:19142 | HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Milovana Gavazzija 3, Grana, 10040 Zagreb- Dubrava | prirodni plin | 4.432 | 2.5 | 171.6 | - | - | 0 | - | 100 | 200 | - | - | 0 | - | 12.12.2017.
| 12.12.2016. | Toplovodni kotao, TPK Zagreb, tv.br.:19140 | HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Milovana Gavazzija 3, Grana, 10040 Zagreb- Dubrava | prirodni plin | 4.432 | 1 | 168 | - | - | 0 | - | 100 | 200 | - | - | 0 | - | 12.12.2017.
| 12.12.2016. | Toplovodni kotao, TPK Zagreb, tv.br.:9601 | HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Milovana Gavazzija 3, Grana, 10040 Zagreb- Dubrava | prirodni plin | 4.432 | 5.5 | 163.8 | - | -- | 0 | - | 100 | 200 | - | - | 0 | - | 12.12.2017.
| 02.09.2016. | Toplovodni kotao, TPK Zagreb, tv.br.:18379 | HEP-Toplinarstvo d.o.o. Kotlovnica- Bolnica Rebro, Kišpatićeva 12, Zagreb | prirodni plin | 16.3 | 83.3 | 99.4 | - | - | 0 | - | 100 | 200 | - | - | 0 | - | 02.09.2017.
| 19.12.2016. | Toplovodni kotao, EMO CELJE tv.br.:03462 | HEP-Toplinarstvo d.o.o. , v.Vidrića 1-G III,10410 Velika Gorica | prirodni plin | 4.65 | 5 | 1.1 | - | - | 0 | - | 100 | 200 | - | - | 0 | - | 19.12.2017.
| 19.12.2016. | Toplovodni kotao, OROMETAL OROSLAVLJE br. Kotla: 514 | HEP-Toplinarstvo d.o.o. , v.Vidrića 1-G III,10410 Velika Gorica | prirodni plin | 5.814 | 3.5 | 1 | - | - | 0 | - | 100 | 200 | - | - | 0 | - | 19.12.2017.
| 19.12.2016. | Toplovodni kotao, EMO CELJE , tv.br.:RGL70/3-A | HEP-Toplinarstvo d.o.o. , v.Vidrića 1-G III,10410 Velika Gorica | prirodni plin | 5.815 | 2.7 | 8.7 | - | - | 0 | - | 100 | 200 | - | - | 0 | - | 19.12.2017.
| 19.12.2016. | Toplovodni kotao, TPK Zagreb, tip:RGL60/2-A | HEP-Toplinarstvo d.o.o. , v.Vidrića 1-G III,10410 Velika Gorica | prirodni plin | 3.5 | 3.9 | 0.7 | - | - | 0 | - | 100 | 200 | - | - | 0 | - | 2017-12-19
| 16.12.2016. | Toplovodni kotao, TPK Zagreb, tv.br:305-530 | HEP-Toplinarstvo d.o.o. Slovenska ulica 6 , 10430 Samobor, južno naselje | prirodni plin | 4.7 | 3.7 | 101.7 | - | - | 0 | - | 100 | 200 | - | - | 0 | - | 16.12.2017.
| 16.12.2016. | Toplovodni kotao, TPK Zagreb, tv.br:538 | HEP-Toplinarstvo d.o.o. Slovenska ulica 6 , 10430 Samobor, južno naselje | prirodni plin | 4.7 | 7.5 | 111.9 | - | - | 0 | - | 100 | 200 | - | - | 0 | - | 16.12.2017.
| 19.12.2016. | Toplovodni kotao, TPK Zagreb,oznaka 1 tip:TK300 | HEP-Toplinarstvo d.o.o. Kralja Zvonimira 9, 10000 Zagreb | prirodni plin | 3 | 4.7 | 0.7 | - | - | 0 | - | 100 | 200 | - | - | 0 | - | 19.12.2017.
| 19.12.2016. | Toplovodni kotao, TPK Zagreb, oznaka 2 tip:TK300 | HEP-Toplinarstvo d.o.o. Kralja Zvonimira 9, 10000 Zagreb | prirodni plin | 3 | 0.2 | 25.4 | - | - | 0 | - | 100 | 200 | - | - | 0 | - | 19.12.2017.
| HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon KTE Jertovec, Jertovec 151, 49282 Konjščina |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisija |  |  |  | Sb: GVE; Cu: Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | NO2 | SO2 | CO | O2 | Hg: Dimni broj; Sb: NO2; As: SO2; Pb: CO; Cr: O2; Co: Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | vol % | Sb: mg/m3; As: mg/m3; Pb: mg/m3; Cr: vol %
| 07.11.2016. | BKG 40, TPK Zagreb tv.br.:9074 | HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon KTE Jertovec, Jertovec 151, 49282 Konjščina | prirodni plin | 204 | 152.9 | 3.6 | 6.95 | - | Hg: 0; Sb: 200; As: -; Pb: 100; Cr: -; Co: 0; Cu: nije navedeno
70 | 07.11.2016. | BKG 40, TPK Zagreb tv.br.:9074 | HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon KTE Jertovec, Jertovec 151, 49282 Konjščina | ekstra lako lož ulje | 2.4 | 210.86 | 534.98 | 8.39 | - | Hg: <1; Sb: 250; As: -; Pb: 175; Cr: -; Co: 1; Cu: nije navedeno
| HIS. d.o.o., Plinsko postrojenje Jakuševac, 42255 Donja Višnjica, Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | Hg: GVE; Cr: Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | NO2 | NOX |  |  | Hg: NO2; Sb: NOX
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | Hg: mg/m3; Sb: mg/m3; As: mg/m3; Pb: mg/m3
| 01.04.2016. | Ispust motora sa unutarnjim izgaranjem (agregat) DEUTZ ENERGY- GP1, tv.br.:69886700127 | Plinsko postrojenje Jakuševac, 42255 Donja Višnjica | deponijski plin | 1.019 | 211.28 | - | - | - | Hg: 500; Sb: -; As: -; Pb: -; Cr: 01.04.2017.
| 01.04.2016. | Ispust motora sa unutarnjim izgaranjem (agregat) CATERPILAR- GP3, tv.br.:1377917 | Plinsko postrojenje Jakuševac, 42255 Donja Višnjica | deponijski plin | 1.2 | 437.54 | - | - | - | Hg: 500; Sb: -; As: -; Pb: -; Cr: 01.04.2017.
| 05.10.2016. | Ispust motora sa unutarnjim izgaranjem (agregat) DEUTZ ENERGY- GP2, tv.br.:69886700129 | Plinsko postrojenje Jakuševac, 42255 Donja Višnjica | deponijski plin | 1.019 | 295.6 | - | - | - | Hg: 500; Sb: -; As: -; Pb: -; Cr: 2017-10-05
| 17.05.2016. | Ispust iz visokotemperaturne baklje B1 (oznaka ispusta Z-1) | Podružnica ZGOS, Odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec, Sajmišna cesta bb | - | - | - | 62.2 | - | - | Hg: -; Sb: 150; As: -; Pb: -; Cr: 4 puta godišnje
| 17.05.2016. | Ispust iz visokotemperaturne baklje B2 (oznaka ispusta Z-2) | Podružnica ZGOS, Odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec, Sajmišna cesta bb | - | - | - | 67.9 | - | - | Hg: -; Sb: 150; As: -; Pb: -; Cr: 4 puta godišnje
| 17.05.2016. | Ispust iz visokotemperaturne baklje B3 (oznaka ispusta Z-3) | Podružnica ZGOS, Odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec, Sajmišna cesta bb | - | - | - | 126.4 | - | - | Hg: -; Sb: 150; As: -; Pb: -; Cr: 4 puta godišnje
| 20.09.2016. | Ispust iz visokotemperaturne baklje B1 (oznaka ispusta Z-1) | Podružnica ZGOS, Odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec, Sajmišna cesta bb | - | - | - | 72 | - | - | Hg: -; Sb: 150; As: -; Pb: -; Cr: 4 puta godišnje
| 20.09.2016. | Ispust iz visokotemperaturne baklje B2 (oznaka ispusta Z-2) | Podružnica ZGOS, Odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec, Sajmišna cesta bb | - | - | - | 65.8 | - | - | Hg: -; Sb: 150; As: -; Pb: -; Cr: 4 puta godišnje
| 20.09.2016. | Ispust iz visokotemperaturne baklje B3 (oznaka ispusta Z-3) | Podružnica ZGOS, Odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec, Sajmišna cesta bb | - | - | - | 128.2 | - | - | Hg: -; Sb: 150; As: -; Pb: -; Cr: 4 puta godišnje
| 06.12.2016. | Ispust iz visokotemperaturne baklje B1 (oznaka ispusta Z-1) | Podružnica ZGOS, Odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec, Sajmišna cesta bb | - | - | - | 59.2 | - | - | Hg: -; Sb: 150; As: -; Pb: -; Cr: 4 puta godišnje
| 06.12.2016. | Ispust iz visokotemperaturne baklje B2 (oznaka ispusta Z-2) | Podružnica ZGOS, Odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec, Sajmišna cesta bb | - | - | - | 57.1 | - | - | Hg: -; Sb: 150; As: -; Pb: -; Cr: 4 puta godišnje
| 06.12.2016. | Ispust iz visokotemperaturne baklje B3 (oznaka ispusta Z-3) | Podružnica ZGOS, Odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec, Sajmišna cesta bb | - | - | - | 35.3 | - | - | Hg: -; Sb: 150; As: -; Pb: -; Cr: 4 puta godišnje
| Hrvatski telekom d.d. (naručitelj: Luxor Multisrvis d.o.o., Dr. Luje Naletilića 10020 Zagreb) |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE | Pb: Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | Hg: NOx; Sb: Volumni udio kisika; As: Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | Hg: mg/m3; Sb: %
| 03.11.2016. | Toplovodni kotao, Hoval, tv.br.: 601815201039 | Hrvatski telekom d.d., Gajeva 2, 43103 Bjelovar | prirodni plin | 0.235 | 0 | 39.4 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 03.11.2018.
| 03.11.2016. | Toplovodni kotao, Blowtherm, tv.br.: 92A8686 | Hrvatski telekom d.d, 1. Svibnja 1, 52470 Umag | lož ulje | 0.406 | 3.7 | 156 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 03.11.2018.
| 04.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Buderus, tv.br.:05066672-00-0033 | Hrvatski telekom d.d, Klekovačka bb, 10040 Zagreb | prirodni plin | 0.295 | 0.1 | 71.2 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 04.11.2018.
| 04.11.2016. | Toplovodni kotao 2, Buderus, tv.br.:63041742-00-8162 | Hrvatski telekom d.d, Klekovačka bb, 10040 Zagreb | prirodni plin | 0.295 | 3.6 | 64.6 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 04.11.2018.
| 04.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:7374779900031100 | Hrvatski telekom d.d, Harambašićeva 3, 10040 Zagreb | prirodni plin | 0.39 | 0.8 | 62.2 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 04.11.2018.
| 04.11.2016. | Toplovodni kotao 2, Viessmann, tv.br: 7374779900036105 | Hrvatski telekom d.d, Harambašićeva 3, 10040 Zagreb | prirodni plin | 0.39 | 0.5 | 64.9 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 04.11.2018.
| 04.11.2016. | Toplovodni kotao 3 Viessmann, 7374779900035108 | Hrvatski telekom d.d, Harambašićeva 3, 10040 Zagreb | prirodni plin | 0.39 | 1.4 | 65.4 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 04.11.2018.
| 04.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Toplota, tv.br.:14547 | Hrvatski telekom d.d, Bistrička 1, 10360 Sesvete | prirodni plin | 0.3 | 6.8 | 76.3 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 04.11.2018.
| 04.11.2016. | Toplovodni kotao 2, Toplota, tv.br:14558 | Hrvatski telekom d.d, Bistrička 1, 10360 Sesvete | prirodni plin | 0.3 | 0 | 68.6 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 04.11.2018.
| 05.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Toplota, tv.br.:10898 | Hrvatski telekom d.d, J. Jelačića 6, 43500 Daruvar | prirodni plin | 0.186 | 33.7 | 33.7 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 04.11.2018.
| 05.11.2016. | Toplovodni kotao 2, Toplota, tv.br: 15457 | Hrvatski telekom d.d, J. Jelačića 6, 43500 Daruvar | prirodni plin | 0.3 | 3.8 | 58.7 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 05.11.2018.
| 07.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Toplota, tv.br.:10540 | Hrvatski telekom d.d, Hrvatskih branitelja 3, 44320 Kutina | prirodni plin | 0.406 | 12 | 77.8 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 05.11.2018.
| 07.11.2016. | Toplovodni kotao 2, Toplota, tv.br: 10541 | Hrvatski telekom d.d, Hrvatskih branitelja 3, 44320 Kutina | prirodni plin | 0.406 | 13.2 | 81.5 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 07.11.2018.
| 08.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Toplota, tv.br.:14180 | Hrvatski telekom d.d, Turkulinova 48, 44250 Petrinja Zagreb | prirodni plin | 0.2 | 2.2 | 95.3 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 07.11.2018.
| 08.11.2016. | Toplovodni kotao 2, Toplota, tv.br: 141178 | Hrvatski telekom d.d, Turkulinova 48, 44250 Petrinja Zagreb | prirodni plin | 0.2 | 2.4 | 96.3 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 08.11.2018.
| 08.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Toplota, tv.br.: 14802 | Hrvatski telekom d.d, A. Cesarca 109a, Sisak | prirodni plin | 0.3 | 1.3 | 87 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 08.11.2018.
| 08.11.2016. | Toplovodni kotao 2, Toplota, tv.br: 10211 | Hrvatski telekom d.d, A. Cesarca 109a, Sisak | prirodni plin | 0.186 | 0.2 | 90.5 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 08.11.2018.
| 08.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Toplota, tv.br.: 140944 | Hrvatski telekom d.d, Sakcinskog 24, 44000 Sisak | prirodni plin | 0.545 | 2.1 | 51.2 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 08.11.2018.
| 08.11.2016. | Toplovodni kotao 2, Viesmann, tv.br: 7248064800301 | Hrvatski telekom d.d, Sakcinskog 24, 44000 Sisak | prirodni plin | 0.44 | 1.9 | 65.9 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 08.11.2018.
| 08.11.2016. | Toplovodni kotao, Viesmann, tv.br: 7324063000473 | Hrvatski telekom d.d, Vukomerečka bb, 10410 Velika Gorica | lož ulje | 0.345 | 4.4 | 59.7 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 08.11.2018.
| 2016-11-09 | Toplovodni kotao, Blowtherm, tv.br.: 94A8185 | Hrvatski telekom d.d, Lujzijanska 57, 51300 Delnice | lož ulje | 0.232 | 11.5 | 174.6 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 08.11.2018.
| 2016-11-09 | Toplovodni kotao, Viesmann, tv.br: - | Hrvatski telekom d.d, Kaniška 55, 53000 Gospić | lož ulje | 0.46 | 4.4 | 58.2 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 09.11.2018.
| 2016-11-09 | Toplovodni kotao , Buderus, tv.br.:05062068100134001566 | Hrvatski telekom d.d, Zrinski trg 2, 47300 Ogulin | lož ulje | 0.202 | 23.1 | 122.3 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 09.11.2018.
| 10.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:7324723800073 | Hrvatski telekom d.d, Bolnička 74, 10090 Zagreb | lož ulje | 0.285 | 3.1 | 134 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 09.11.2018.
| 10.11.2016. | Toplovodni kotao 2, Viessmann, tv.br: 7324723800095 | Hrvatski telekom d.d, Bolnička 74, 10090 Zagreb | lož ulje | 0.285 | 14.6 | 140.2 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 10.11.2018.
| 10.11.2016. | Toplovodni kotao , Buderus, tv.br.:- | Hrvatski telekom d.d, D. Švajcara 5, 10290 Zaprešić | lož ulje | 0.25 | 2.8 | 55.8 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 10.11.2018.
| 10.11.2016. | Toplovodni kotao , Buderus, tv.br.:63041741-00-6024-0001 | Hrvatski telekom d.d, D. Švajcara 5, 10290 Zaprešić | lož ulje | 0.24 | 3 | 51.5 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 10.11.2018.
| 10.11.2016. | Toplovodni kotao , Buderus, tv.br.:21166 | Hrvatski telekom d.d, Zagrebačka 3, 10380 Sveti Ivan Zelina | lož ulje | 0.124 | 23.6 | 148.6 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 10.11.2018.
| 11.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Toplota, tv.br.: 14946 | Hrvatski telekom d.d, Ljudevita Gaja 18a, 49000 Krapina | prirodni plin | 0.2 | 0 | 62.4 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 10.11.2018.
| 11.11.2016. | Toplovodni kotao 2, Toplota, tv.br: 14948 | Hrvatski telekom d.d, Ljudevita Gaja 18a, 49000 Krapina | prirodni plin | 0.2 | 1.4 | 58.6 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 11.11.2018.
| 11.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Toplota, tv.br.: 14791 | Hrvatski telekom d.d, Matije Gupca 19a, 49210 Zabok | prirodni plin | 0.4 | 0 | 50 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 11.11.2018.
| 11.11.2016. | Toplovodni kotao 2, Toplota, tv.br: 14804 | Hrvatski telekom d.d, Matije Gupca 19a, 49210 Zabok | prirodni plin | 0.4 | 7.6 | 48.4 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 11.11.2018.
| 2016-11-14 | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:7501841200024105 | Hrvatski telekom d.d, Matice Hrvatske 4, 47000 Karlovac | lož ulje | 0.39 | 1.3 | 142.4 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 11.11.2018.
| 14.11.2016. | Toplovodni kotao 2, Viessmann, tv.br: 7501841200012102 | Hrvatski telekom d.d, Matice Hrvatske 4, 47000 Karlovac | lož ulje | 0.39 | 0.9 | 140.1 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 14.11.2018.
| 2016-11-14 | Toplovodni kotao TAM, tv.br.:149 | Hrvatski telekom d.d, Kralja Tomislava 2, 10450 Jastrebarsko | lož ulje | 0.29 | 17.5 | 163.3 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 14.11.2018.
| 14.11.2016. | Toplovodni kotao TAM, tv.br.:148 | Hrvatski telekom d.d, Kralja Tomislava 2, 10450 Jastrebarsko | lož ulje | 0.29 | 24.2 | 197 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 14.11.2018.
| 15.11.2016. | Toplovodni kotao, Hoval, tv.br.: 000000600439300024 | Hrvatski telekom d.d, Draškovićeva 26, 10040 Zagreb | prirodni plin | 1 | 0 | 118.2 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 14.11.2018.
| 15.11.2016. | Toplovodni kotao, Hoval, tv.br.: 000000600439300023 | Hrvatski telekom d.d, Draškovićeva 26, 10040 Zagreb | prirodni plin | 1 | 0.2 | 133.1 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 15.11.2018.
| 15.11.2016. | Toplovodni kotao, Hoval, tv.br.: 000000600439300022 | Hrvatski telekom d.d, Draškovićeva 26, 10040 Zagreb | prirodni plin | 1 | 0.1 | 110.3 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 15.11.2018.
| 15.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:7324061100350 | Hrvatski telekom d.d, Josipa Zorića 26, 10370 Dugo Selo | prirodni plin | 0.225 | 0 | 56.3 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 15.11.2018.
| 15.11.2016. | Toplovodni kotao 2, Viessmann, tv.br: 7324061100354 | Hrvatski telekom d.d, Josipa Zorića 26, 10370 Dugo Selo | prirodni plin | 0.225 | 8 | 60.3 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 15.11.2018.
| 16.11.2016. | Toplovodni kotao TAM, tv.br.:379 | Hrvatski telekom d.d, Kameniti stol 3, 10000 Zagreb | lož ulje | 0.29 | 0 | 193.8 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 15.11.2018.
| 16.11.2016. | Toplovodni kotao TAM, tv.br.:378 | Hrvatski telekom d.d, Kameniti stol 3, 10000 Zagreb | lož ulje | 0.29 | 1.6 | 144.9 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 16.11.2018.
| 16.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:7234732100301 | Hrvatski telekom d.d, Grada Vukovara, 26, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.285 | 1.1 | 57.9 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 16.11.2018.
| 16.11.2016. | Toplovodni kotao 2, Viessmann, tv.br: 7234732100242 | Hrvatski telekom d.d, Grada Vukovara, 26, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.285 | 3 | 61.5 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 16.11.2018.
| 16.11.2016. | Toplovodni kotao Toplota, tv.br.: 14781 | Hrvatski telekom d.d, Remetska cesta bb, 10000 Zagreb | lož ulje | 0.12 | 1.6 | 201.3 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 16.11.2018.
| 17.11.2016. | Toplovodni kotao Toplota, tv.br.: 15664 | Hrvatski telekom d.d, Lazinska 41, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.2 | 7.2 | 130.9 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 17.11.2018.
| 18.11.2016. | Toplovodni kotao Toplota, tv.br.: 13423 | Hrvatski telekom d.d, Katuri 15, 52220 Labin | lož ulje | 0.406 | 1.6 | 148.8 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 18.11.2018.
| 18.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:- | Hrvatski telekom d.d, Narodnog doma 2, 52000 Pazin | lož ulje | 0.235 | 3.9 | 91.3 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 18.11.2018.
| 18.11.2016. | Toplovodni kotao 2, Viessmann, tv.br: - | Hrvatski telekom d.d, Narodnog doma 2, 52000 Pazin | lož ulje | 0.235 | 1.1 | 100.7 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 18.11.2018.
| 18.11.2016. | Toplovodni kotao Centrometal, tv.br.: 00617 | Hrvatski telekom d.d, Marsovo polje 64, 52100 Pula | lož ulje | 0.12 | 3.7 | 119.3 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 18.11.2018.
| 19.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:7518449000015103 | Hrvatski telekom d.d, Florjanski trg 28, 48000 Koprivnica | prirodni plin | 0.144 | 0.8 | 62.2 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 19.11.2018.
| 19.11.2016. | Toplovodni kotao 2, Viessmann, tv.br: 7518449000012102 | Hrvatski telekom d.d, Florjanski trg 28, 48000 Koprivnica | prirodni plin | 0.144 | 0.5 | 64.9 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 19.11.2018.
| 19.11.2016. | Toplovodni kotao 3, Viessmann, tv.br:7518449000014106 | Hrvatski telekom d.d, Florjanski trg 28, 48000 Koprivnica | prirodni plin | 0.144 | 1.4 | 65.4 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 19.11.2018.
| 19.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Vaillant , tv.br.: 27561235 | Hrvatski telekom d.d, Moslavečka 14, 10310 Ivanić Grad | prirodni plin | 0.1033 | 11.2 | 195.7 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 19.11.2018.
| 19.11.2016. | Toplovodni kotao 2, Vaillant tv.br.: 28327048 | Hrvatski telekom d.d, Moslavečka 14, 10310 Ivanić Grad | prirodni plin | 0.1033 | 13.5 | 215.5 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 19.11.2018.
| 21.11.2016. | Toplovodni kotao TAM, tv.br.:306 | Hrvatski telekom d.d, Braće Horvatić, 51000 Rijeka | lož ulje | 0.4 | 1.5 | 124 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 21.11.2018.
| 21.11.2016. | Toplovodni kotao TAM, tv.br.:306 | Hrvatski telekom d.d, Braće Horvatić, 51000 Rijeka | lož ulje | 0.4 | 0.2 | 160.7 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 21.11.2018.
| 21.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:7143286400352 | Hrvatski telekom d.d, p. Kobeka 15, 51000 Rijeka | lož ulje | 0.72 | 14.8 | 133.4 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 21.11.2018.
| 21.11.2016. | Toplovodni kotao 2, EMO, tv.br.: 00503 | Hrvatski telekom d.d, p. Kobeka 15, 51000 Rijeka | lož ulje | 0.7 | 15.3 | 162.5 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 21.11.2018.
| 21.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:7324735100002 | Hrvatski telekom d.d, Barčićeva 5, 51000 Rijeka | prirodni plin | 0.46 | 15.3 | 45.7 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 21.11.2018.
| 21.11.2016. | Toplovodni kotao 2, Viessmann, tv.br: 7324735100004 | Hrvatski telekom d.d, Barčićeva 5, 51000 Rijeka | prirodni plin | 0.46 | 16.4 | 50.1 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 21.11.2018.
| 21.11.2016. | Toplovodni kotao STARCLIMA, tv.br.:9819L40001 | Hrvatski telekom d.d, p. jurčića 1, 51000 Rijeka | lož ulje | 0.105 | 19.9 | 174.7 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 21.11.2018.
| 22.11.2016. | Toplovodni kotao TAM, tv.br.:228 | Hrvatski telekom d.d, ZAVNOH-a 2a, 40000 Čakovec | prirodni plin | 0.35 | 22.5 | 80.4 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 22.11.2018.
| 22.11.2016. | Toplovodni kotao TAM, tv.br.:335 | Hrvatski telekom d.d, ZAVNOH-a 2a, 40000 Čakovec | prirodni plin | 0.35 | 4.3 | 70.6 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 22.11.2018.
| 22.11.2016. | Toplovodni kotao, Hoval, tv.br.: 602318400103 | Hrvatski telekom d.d, Trg Slobode 9, 42000 Varaždin | prirodni plin | 0.15 | 2.5 | 186 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 22.11.2018.
| 22.11.2016. | Toplovodni kotao, Hoval, tv.br.: 602318400102 | Hrvatski telekom d.d, Trg Slobode 9, 42000 Varaždin | prirodni plin | 0.15 | 1.6 | 174.3 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 22.11.2018.
| 22.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:7374760000038107 | Hrvatski telekom d.d, Optujska 82, 42000 Varaždin | prirodni plin | 1 | 2.1 | 112.2 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 22.11.2018.
| 22.11.2016. | Toplovodni kotao 2, Viessmann, tv.br: 7374761000022102 | Hrvatski telekom d.d, Optujska 82, 42000 Varaždin | prirodni plin | 1.25 | 3.8 | 119.4 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 22.11.2018.
| 30.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:7452975500101107 | Hrvatski telekom d.d, Kamenita vrata 2, 34000 Požega | prirodni plin | 0.163 | 6.7 | 62.5 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 30.11.2018.
| 30.11.2016. | Toplovodni kotao Centrometal, tv.br.: 001373 | Hrvatski telekom d.d, J..J. Strossmayera 4, 32000 Vukovar | lož ulje | 0.46 | 0.3 | 136.3 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 30.11.2018.
| 30.11.2016. | Toplovodni kotao Centrometal, tv.br.: 001370 | Hrvatski telekom d.d, J..J. Strossmayera 4, 32000 Vukovar | lož ulje | 0.46 | 1.8 | 155.2 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 30.11.2018.
| 20.12.2016. | Toplovodni kotao TAM, tv.br.:176 | Hrvatski telekom d.d, Trg Franje Tuđaman1, 31400 Đakovo | prirodni plin | 0.325 | 1.4 | 64.2 | - | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 20.12.2018.
| 20.12.2016. | Toplovodni kotao , Buderus, tv.br.:08771055-00-09995 | Hrvatski telekom d.d, Trg Slobode 2, 31300 Beli Manastir | lož ulje | 0.105 | 2.9 | 193.4 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 2018-12-20
| 20.12.2016. | Toplovodni kotao TAM, tv.br.:272 | Hrvatski telekom d.d, Trg Kralja Tomislava 11, 35400 Nova Gradiška | lož ulje | 0.23 | 74.1 | 155.8 | - | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 20.12.2018.
| Heineken Hrvatska d.o.o., Dubovac 22, 47 000 Karlovac |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | Hg: GVE; Co: Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Praškasta tvar | Dimni broj | Hg: CO; Sb: NOx; As: Praškasta tvar; Pb: Volumni udio kisika; Cr: Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | Hg: mg/m3; Sb: mg/m3; As: mg/m3; Pb: %
| 11.05.2016. | Z3- Kotao TPK BKG 100-A, tv.br.: 14264 br.1. | Dubovac 22, 47 000 Karlovac | prirodni plin | 8.149 | <10,9 | 143.9 | - | 0 | Hg: 100; Sb: 200; As: -; Pb: -; Cr: 0; Co: 2017-06-20
| 11.05.2016. | Z4 Kotao TPK BKG 100-A tv.br. 14267 br.2. | Dubovac 22, 47 000 Karlovac | prirodni plin | 8.149 | <11,4 | 145.1 | - | 0 | Hg: 100; Sb: 200; As: -; Pb: -; Cr: 0; Co: 08.07.2017.
| 11.05.2016. | Z5 Kotao TPK BKG 60 tv.br. 7166 br 3. | Dubovac 22, 47 000 Karlovac | prirodni plin | 4.433 | <10,0 | 133.2 | - | 0 | Hg: 100; Sb: 200; As: -; Pb: -; Cr: 0; Co: 2017-06-20
| 25.10.2016. | Z8- Ispust filtera mlina | Dubovac 22, 47 000 Karlovac | prirodni plin | - | - | - | 0.8 | - | Hg: -; Sb: -; As: 20; Pb: -; Cr: -; Co: 25.10.2021.
| 2016-10-25 | Z9- Ispust elevatora vage mlina | Dubovac 22, 47 000 Karlovac | prirodni plin | - | - | - | 0.8 | - | Hg: -; Sb: -; As: 20; Pb: -; Cr: -; Co: 25.10.2021.
| 25.10.2016. | Z10- Ispust filtera čistaća slada | Dubovac 22, 47 000 Karlovac | prirodni plin | - | - | - | 0.8 | - | Hg: -; Sb: -; As: 20; Pb: -; Cr: -; Co: 25.10.2021.
| Hrvatski duhani d.d., Osječka 3, 33000 Virovitica |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | Sb: GVE; Cu: Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | O2 | Toplinski gubici | Hg: Dimni broj; Sb: CO; As: NOx; Pb: O2; Cr: Toplinski gubici; Co: Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % | % | Sb: mg/m3; As: mg/m3; Pb: %; Cr: %
| 15.02.2016. | Ispust kotla Centrometal, tv.br.:1414 | Zagrebačka 52, 34340 Kutjevo | prirodni plin | 0.24 | 12.4 | 117.4 | 7.66 | - | Hg: 0; Sb: 100; As: 200; Pb: -; Cr: -
| 15.02.2016. | Ispust kotla 1 Đuro Đaković, tv.br.: 4406 | Zagrebačka 52, 34340 Kutjevo | prirodni plin | 5.1 | 5.19 | 179.01 | 3.17 | - | Hg: 0; Sb: 100; As: 200; Pb: -; Cr: -
| 15.02.2016. | Ispust kotla 2 Đuro Đaković, tv.br.: 3465 | Zagrebačka 52, 34340 Kutjevo | prirodni plin | 5.1 | 4.13 | 168.45 | 5.82 | - | Hg: 0; Sb: 100; As: 200; Pb: -; Cr: -
| 15.02.2016. | Ispust kotla 3 Đuro Đaković, tv.br.: 4407 | Zagrebačka 52, 34340 Kutjevo | prirodni plin | 5.1 | 4.5 | 181.57 | 5.88 | - | Hg: 0; Sb: 100; As: 200; Pb: -; Cr: -
| 15.02.2016. | Ispust kotla Centrometal, tv.br.: 000597 | Zagrebačka 52, 34340 Kutjevo | prirodni plin | 0.24 | 24.5 | 75.4 | 3.75 | - | Hg: 0; Sb: 100; As: 200; Pb: -; Cr: -
Hotel International, Obala Petra Krešimira IV/4, 51280 Rab | bar: Hg to Ni
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Toplinski gubitci (%) | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj | Iduće mjerenje
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | Sb: mg/m3; As: mg/m3; Pb: mg/m3; Cr: mg/m3; Co: %
| 10.06.2016. | Riello, tv.br.:- | Obala Petra Krešimira IV/4, 51280 Rab | ELLU | 0.75 | 11.7 | 163.9 | - | - | 0 | 175 | 350 | - | - | - | 1 | 10.06.2018.
| 10.06.2016. | Riello, tv.br.:- | Obala Petra Krešimira IV/4, 51280 Rab | ELLU | 0.75 | 59.4 | 138.5 | - | - | 0 | 175 | 350 | - | - | - | 1 | 10.06.2018.
| Hrvatske autoceste i naplata cestarine d.o.o., Koturaška cesta 43, Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE | Pb: Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | Hg: NOx; Sb: Volumni udio kisika; As: Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | Hg: mg/m3; Sb: %
| 19.05.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:7452980200088 108 | TJO Ivanja Reka | prirodni plin | 0.56 | 0 | 118 | 0 | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 19.05.2018.
| 19.05.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:7452511202818105 | NP Zagreb Istok | prirodni plin | 0.105 | 6 | 38 | 0 | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 19.05.2018.
| 19.05.2016. | Toplovodni kotao 1, Buderus, tv.br:0,120 | NP Karlovac | ELLU | 0.12 | 2553 | 131 | 0 | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 0; Pb: 19.05.2018.
| 20.05.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:7452979300050108 | TJO Kutina | prirodni plin | 0.44 | 6 | 53 | 0 | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 20.05.2018.
| 20.05.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:7452977300185 103 | TJO Okučani | ELLU | 0.27 | 32 | 110 | 1 | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 1; Pb: 20.05.2018.
| 20.05.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:7452977300215 107 | TJO Okučani | ELLU | 0.27 | 12 | 118 | 1 | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 1; Pb: 20.05.2018.
| 20.05.2016. | Toplovodni kotao 1, Centrometal, tv.br:01720 | NP Osijek | ELLU | 0.16 | 24 | 153 | 1 | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 1; Pb: 20.05.2018.
| 23.05.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:7324722100260 | TJO Županja | ELLU | 0.243 | 13 | 127 | 1 | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 1; Pb: 23.05.2018.
| 23.05.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:7324722100261 | TJO Županja | ELLU | 0.243 | 10 | 130 | 1 | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 1; Pb: 23.05.2018.
| 24.05.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:- | TJO Čepin | prirodni plin | 0.2 | 5 | 57 | 0 | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 24.05.2018.
| 24.05.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:7248061900008 104 | TJO Čepin | prirodni plin | 0.2 | 5 | 57 | 0 | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 24.05.2018.
| 27.05.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:7324731300081 104 | COKP Bosiljevo | ELLU | 0.244 | 2 | 113 | 1 | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 1; Pb: 27.05.2018.
| 27.05.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:7324731300198 109 | COKP Bosiljevo | ELLU | 0.244 | 9 | 112 | 1 | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 1; Pb: 27.05.2018.
| 27.05.2016. | Toplovodni kotao 1, Robby, tv.br: 2433 | COKP Delnice | ELLU | 0.253 | 4 | 142 | 1 | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 1; Pb: 27.05.2018.
| 27.05.2016. | Toplovodni kotao 1, Robby, tv.br: 2434 | COKP Delnice | ELLU | 0.253 | 6 | 143 | 1 | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 1; Pb: 27.05.2018.
| 27.05.2016. | Toplovodni kotao 1, Ferroli, tv.br:0644A12033 | COKP Rupa | ELLU | 0.24 | 69 | 165 | 1 | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 1; Pb: 27.05.2018.
| 27.05.2016. | Toplovodni kotao 1, Ferroli, tv.br:0408A10318 | NP Rupa | ELLU | 0.102 | 21 | 172 | 1 | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 1; Pb: 27.05.2018.
| 27.05.2016. | Toplovodni kotao 1, TKT- Toplota, tv.br:15739 | COKP Čavle | ELLU | 0.4 | 7 | 167 | 1 | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 1; Pb: 27.05.2018.
| 27.05.2016. | Toplovodni kotao 1, Komfor, tv.br:- | COKP Čavle | ELLU | - | 255 | 129 | 1 | 175 | Hg: 350; Sb: -; As: 1; Pb: 27.05.2018.
| HUP- Zagreb d.d., Sheraton Zagreb Hotel, Trg Krešimira Ćosića 9, 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE | Pb: Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | Hg: NOx; Sb: Volumni udio kisika; As: Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | Hg: mg/m3; Sb: %
| 17.03.2016. | Baterija 1-desno-ćelije br. 1-br 3, proizvođač Hydrotherm plamen | Kneza Borne 2, 10000 Zagreb | prirodni plin | 3x0,075 | 1.1 | 193.3 | 0 | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 17.03.2018.
Baterija 1-lijevo-ćelije br. 4-br 6, proizvođač Hydrotherm plamen
| 17.03.2016. | Baterija 2-desno-ćelije br. 7-br 9, proizvođač Hydrotherm plamen | Kneza Borne 2, 10000 Zagreb | prirodni plin | 3x0,075 | 0.6 | 197.3 | 0 | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 17.03.2018.
Baterija 2-lijevo-ćelije br. 10-br 12, proizvođač Hydrotherm plamen
| 17.03.2016. | Baterija 3-desno-ćelije br. 13-br 15, proizvođač Hydrotherm plamen | Kneza Borne 2, 10000 Zagreb | prirodni plin | 3x0,075 | 2.4 | 193.4 | 0 | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 17.03.2018.
Baterija 3-lijevo-ćelije br. 16-br 8, proizvođač Hydrotherm plamen
| 17.03.2016. | Baterija 4-desno-ćelije br. 19-br 21, proizvođač Hydrotherm plamen | Kneza Borne 2, 10000 Zagreb | prirodni plin | 3x0,075 | 2.3 | 195.5 | 0 | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 17.03.2018.
Baterija 4-lijevo-ćelije br. 22-br 24, proizvođač Hydrotherm plamen
| 17.03.2016. | Baterija 5-desno-ćelije br. 25-br 27, proizvođač Hydrotherm plamen | Kneza Borne 2, 10000 Zagreb | prirodni plin | 3x0,075 | 2.8 | 194.1 | 0 | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 17.03.2018.
Baterija 5-lijevo-ćelije br. 28-br 30, proizvođač Hydrotherm plamen
| 17.03.2016. | Baterija 1- Ćelija br.1- br.3, proizvođač Hydrotherm plamen, snaga 3x75 kW | Kneza Borne 2, 10000 Zagreb | prirodni plin | 3x0,075 = 0,225 | 0.7 | 191.9 | 0 | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 17.03.2018.
| 17.03.2016. | Baterija 2- Ćelija br.4- br.6, proizvođač Hydrotherm plamen, snaga 3x75 kW | Kneza Borne 2, 10000 Zagreb | prirodni plin | 3x0,075 = 0,225 | 1.7 | 197.7 | 0 | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 17.03.2018.
| 17.03.2016. | Baterija 3- Ćelija br.7- br.9, proizvođač Hydrotherm plamen, snaga 3x75 kW | Kneza Borne 2, 10000 Zagreb | prirodni plin | 3x0,075 = 0,225 | 2 | 191.2 | 0 | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 17.03.2018.
| HUP- Zagreb d.d., Westin Zagreb hotel, Izidora Kršnjavoga 1, 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE | Pb: Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | Hg: NOx; Sb: Volumni udio kisika; As: Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | Hg: mg/m3; Sb: %
| 15.02.2016. | Vitoplex 200, ser.br.:7438490000098102 | Izidora Kršnjavoga 1 | prirodni plin | - | 2.4 | 134.7 | 0 | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 15.02.2018.
| 15.02.2016. | Vitoplex 200, ser.br.:7438490000098103 | Izidora Kršnjavoga 1 | prirodni plin | - | 2.7 | 116.8 | 0 | 100 | Hg: 200; Sb: -; As: 0; Pb: 15.02.2018.
| Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku, Kralja Zvonimira 1, Šibenik |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE | Pb: Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | Hg: NOx; Sb: Volumni udio kisika; As: Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | Hg: mg/m3; Sb: %
| 13.01.2016. | Centrometal EKO-CUP S3, ser.br.:00356 | Kralja Zvonimira 1, Šibenik | ELLU | 0.32 | 0.08 | 178.05 | 0 | 175 | Hg: 250; Sb: -; As: 0; Pb: 13.01.2018.
| Hrvatska Narodna Banka, Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | Hg: GVE; Co: Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Toplinski gubici | Dimni broj | Hg: CO; Sb: NOx; As: Volumni udio kisika; Pb: Toplinski gubici; Cr: Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | Hg: mg/m3; Sb: mg/m3; As: %; Pb: %
| 26.01.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:7324484100019 | Ulica Nikole jurišića 17, Zagreb | Prirodni plin | 0.676 | 0 | 118 | 6.2 | 0 | Hg: 100; Sb: 200; As: 3.1; Pb: -; Cr: 0; Co: 26.01.2018.
| 26.01.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:7324484100019 | Ulica Nikole jurišića 17, Zagreb | ELLU | 0.676 | 2 | 182 | 6.2 | 1 | Hg: 175; Sb: 350; As: 4.3; Pb: -; Cr: 1; Co: 26.01.2018.
| 26.01.2016. | Toplovodni kotao 2, Viessmann, tv.br:7324484100081 | Ulica Nikole jurišića 17, Zagreb | Prirodni plin | 0.575 | 0 | 117 | 7.4 | 0 | Hg: 100; Sb: 200; As: 3.1; Pb: -; Cr: 0; Co: 26.01.2018.
| 26.01.2016. | Toplovodni kotao 2, Viessmann, tv.br:7324484100081 | Ulica Nikole jurišića 17, Zagreb | ELLU | 0.575 | 0 | 171 | 5.9 | 1 | Hg: 175; Sb: 350; As: 3.6; Pb: -; Cr: 1; Co: 26.01.2018.
| 26.01.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:7174590400050 | Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb | Prirodni plin | 0.78 | 28 | 138 | 8.1 | 0 | Hg: 100; Sb: 200; As: 3.1; Pb: -; Cr: 0; Co: 26.01.2018.
| 26.01.2016. | Toplovodni kotao 1, Viessmann, tv.br:7174590400050 | Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb | ELLU | 0.78 | 94 | 127 | 7.8 | 1 | Hg: 175; Sb: 350; As: 4.3; Pb: -; Cr: 1; Co: 26.01.2018.
| 26.01.2016. | Toplovodni kotao 2, Viessmann, tv.br:7174590400009 | Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb | Prirodni plin | 0.78 | 1 | 138 | 9.6 | 0 | Hg: 100; Sb: 200; As: 3.1; Pb: -; Cr: 0; Co: 26.01.2018.
| 26.01.2016. | Toplovodni kotao 2, Viessmann, tv.br:7174590400009 | Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb | ELLU | 0.78 | 4 | 131 | 6.5 | 1 | Hg: 175; Sb: 350; As: 3.6; Pb: -; Cr: 1; Co: 26.01.2018.
| Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, M. Bedeka 23, 10251 Hrvatski Leskovac |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | Sb: GVE; Ni: Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Toplinski gubici | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | Sb: mg/m3; As: mg/m3; Pb: mg/m3; Cr: mg/m3; Co: %; Cu: %
| 14.11.2016. | Izvor br.1: Ispust kotla TPK ZAGREB, tv.br:7500 | M. Bedeka 23, 10251 Hrvatski Leskovac | ELLU | 3.75 | 5.28 | 710.27 | 535.21 | 26.3 | - | 175 | 350 | 1700 | 150 | 4.3 | - | - | 14.11.2017.
| 14.11.2016. | Izvor br.1: Ispust kotla TPK ZAGREB, tv.br:12116 | M. Bedeka 23, 10251 Hrvatski Leskovac | ELLU | 1.875 | 3.1 | 656.2 | - | - | 1 | 175 | 350 | - | - | 4.3 | - | 1 | 14.11.2017.
| Hartmann d.o.o., Dravska 13, HR-48000 Koprivnica |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | Sb: GVE; Ni: Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | TOC | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | TOC | Volumni udio kisika | Toplinski gubici | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | Sb: mg/m3; As: mg/m3; Pb: mg/m3; Cr: mg/m3; Co: %; Cu: %
| 21.11.2016. | Kotao 1, Viessmann Vitoplex 100, tv.br:7143288200229 | Dravska 13, HR-48000 Koprivnica | Prirodni plin | 1.12 | 1.4 | 117.3 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | - | - | 21.11.2018.
| 21.11.2016. | Kotao 2, Viessmann Paromat Triplex, ser.br.:8000346 | Dravska 13, HR-48000 Koprivnica | Prirodni plin | 0.13 | 2.9 | 74.3 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | - | - | 21.11.2018.
28ž | 04.11.2016. | Sušara MM44: ECLIPSE, 560 TAH-R, ser.br.:04100227.02 | Dravska 13, HR-48000 Koprivnica | Prirodni plin | 1.696 | 22.77 | 7.67 | 5.57 | 22.22 | 0 | - | 350 | 350 | - | - | - | - | 04.11.2021.
| 21.11.2016. | Kotao za grijanje 1, Viessmann Vitoplex 100, ser.br.:7143288200229 | Dravska 13, HR-48000 Koprivnica | Prirodni plin | 1.12 | 2.7 | 118.6 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | - | - | 21.11.2018.
| 21.11.2016. | Kotao za grijanje 2, Viessmann Paromat Triplex, ser.br.:8000346 | Dravska 13, HR-48000 Koprivnica | Prirodni plin | 0.13 | 2.9 | 68.4 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | - | - | 21.11.2018.
Heli centar Toplice d.o.o, Zagrebačka 18, 49217 Krapinske Toplice | bar: Hg to Ni
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Toplinski gubitci (%) | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Toplinski gubici | Volumni udio kisika | Dimni broj | Iduće mjerenje
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | Sb: mg/m3; As: mg/m3; Pb: mg/m3; Co: %
| 07.10.2016. | Toplovodni kotao 1: Buderus Njemačka, tv.br.:2530-309-800913-7747011932 | Zagrebačka 18, 49217 Krapinske Toplice | prirodni plin | 0.35 | 3 | 89 | - | 8.9 | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 07.10.2018.
Hidroizolacija katran d.o.o, Radnička cesta 27, 10000 Zagreb | bar: Hg to Ni
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Toplinski gubitci (%) | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Toplinski gubici | Volumni udio kisika | Dimni broj | Iduće mjerenje
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | Sb: mg/m3; As: mg/m3; Pb: mg/m3; Co: %
| 31.05.2016. | Izvor br. 1: Kotao K.Bay- HG 7100, tv.br.:23124 | Radnička cesta 27, 10000 Zagreb | Prirodni plin | 2.326 | 43.2 | 120.6 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 31.05.2018.
| 31.05.2016. | Izvor br. 2: Kotao TAM STADLER, tv.br: - | Radnička cesta 27, 10000 Zagreb | Prirodni plin | 0.4 | <10,6 | 68.7 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 31.05.2018.
| 31.05.2016. | Izvor br. 3: Kotao Parogenerator 300, tv.br:108V99 | Radnička cesta 27, 10000 Zagreb | ELLU | 0.245 | 21.3 | 160.8 | - | - | 1 | 175 | 250 | - | - | 3 | 1 | 31.05.2018.
Horvat d.o.o., Treskavička 2c, 10000 Zagreb | bar: Hg to Ni
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Toplinski gubitci (%) | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Toplinski gubici | Volumni udio kisika | Dimni broj | Iduće mjerenje
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | Sb: mg/m3; As: mg/m3; Pb: mg/m3; Co: %
| 18.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Proizvođač TAM, tip:ZE, tv.br:330 | Poslovna jedinica Sirač, Stjepana Radića 122, 43541 Sirač | prirodni plin | 0.33 | 9 | 84 | - | 13.6 | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 18.11.2018.
Hrvatski duhani d.d., Osječka 2, 33000 Virovitica | bar: Hg to Ni
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Toplinski gubitci (%) | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Toplinski gubici | Volumni udio kisika | Dimni broj | Iduće mjerenje
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | Sb: mg/m3; As: mg/m3; Pb: mg/m3; Co: %
| 15.02.2016. | Ispust kotla1: Đuro Đaković tv.br. 4406 | Osječka 2, 33000 Virovitica | prirodni plin | 5.1 | 5.19 | 179.01 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 15.02.2017.
| 15.02.2016. | Ispust kotla1: Đuro Đaković tv.br. 3455 | Osječka 2, 33000 Virovitica | prirodni plin | 5.1 | 4.13 | 168.45 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 15.02.2017.
| 15.02.2016. | Ispust kotla1: Đuro Đaković tv.br. 4407 | Osječka 2, 33000 Virovitica | prirodni plin | 5.1 | 4.5 | 181.57 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 15.02.2017.
219 z | 15.02.2016. | Ispust kotla1: Centrometal tv.br. 000597 | Osječka 2, 33000 Virovitica | prirodni plin | 0.24 | 24.5 | 75.4 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 3 | 0 | 15.02.2018.

## I
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 29
Plinske turbine
[5 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 4
Termička obrada otpada
2016.
| Integra-Dundović d.o.o., J. Huttlera 31, Osijek |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 14.01.2016. | Odvodni kanal kabine za bojanje USI Italia, RAC150u, sr.br. 12289 | J. Huttlera 31, Osijek | prirodni plin | 0.28 | - | 10 | - | - | 350 | - | 0 | nije navedeno
| INA MAZIVA d.o.o, Radnička cesta 175, 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 29.7.2016. | Ispust kotla K-1. BKG- 150 TPK ZAGREB tv.br.:15432 | Radnička cesta 175, 10000 Zagreb |  | 10.5 | 0.3 | 139.2 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 29.07.2017.
| 29.07.2016. | Ispust kotla K-3. ORO-8SA TPK OROMETAL tv.br.:1659 | Radnička cesta 175, 10000 Zagreb |  | 5.229 | 2.6 | 99.2 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 29.07.2017.
| INA Industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, 10002 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [6 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | H2S | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | H2S | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3
| 05.09.2016. | Energana, Z1 generator pare 341-G-1 | INA Industrija nafte d.d., SD Rafinerija i marketing, centar proizvodnje Rafinerija nafte Rijeka, Urinj 53, 51221 Kostrena | prirodni plin/tekuće gorivo | 45 | 2.6 | 468.7 | 861.3 | 111.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05.09.2017.
| 05.09.2016. | Energana, Z2 generator pare 341-G-2 | INA Industrija nafte d.d., SD Rafinerija i marketing, centar proizvodnje Rafinerija nafte Rijeka, Urinj 53, 51221 Kostrena | prirodni plin | 45 | 10.4 | 338.6 | 1051.4 | 96.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05.09.2017.
| 15.09.2016. | Unifining-2 Z7 Procesna peć 312-F1 | INA Industrija nafte d.d., SD Rafinerija i marketing, centar proizvodnje Rafinerija nafte Rijeka, Urinj 53, 51221 Kostrena | prirodni plin | 8.8 | 3.5 | 129.4 | - | - | - | 533.7 | - | - | - | - | - | - | - | 15.09.2017.
| 15.09.2016. | Unifining-2 Z8 Procesna peć 312-F2 | INA Industrija nafte d.d., SD Rafinerija i marketing, centar proizvodnje Rafinerija nafte Rijeka, Urinj 53, 51221 Kostrena | prirodni plin | 9.9 | 4.9 | 215.4 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 15.09.2017.
| 15.09.2016. | Platforming-2 Z11 Procesna peć 313-F3 - ispust zapad | INA Industrija nafte d.d., SD Rafinerija i marketing, centar proizvodnje Rafinerija nafte Rijeka, Urinj 53, 51221 Kostrena | prirodni plin | 30 | 6.1 | 183.4 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 15.09.2017.
| 15.09.2016. | Platforming-2 Z11 Procesna peć 313-F3 - ispust istok | INA Industrija nafte d.d., SD Rafinerija i marketing, centar proizvodnje Rafinerija nafte Rijeka, Urinj 53, 51221 Kostrena | prirodni plin | 30 | 0 | 179.6 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 15.09.2017.
| 15.09.2016. | Platforming-2 Z12 Procesna peć 313-F4 | INA Industrija nafte d.d., SD Rafinerija i marketing, centar proizvodnje Rafinerija nafte Rijeka, Urinj 53, 51221 Kostrena | prirodni plin | 11.2 | 9 | 205.7 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 15.09.2017.
| 19.08.2016. | Visbreaking Z15 Procesna peć 308-F1 | INA Industrija nafte d.d., SD Rafinerija i marketing, centar proizvodnje Rafinerija nafte Rijeka, Urinj 53, 51221 Kostrena | prirodni plin/tekuće gorivo | 15.5 | 5.5 | 150.1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 19.08.2017.
| 22.08.2016. | HDS/BHK Z16 Procesna peć 326- F1 | INA Industrija nafte d.d., SD Rafinerija i marketing, centar proizvodnje Rafinerija nafte Rijeka, Urinj 53, 51221 Kostrena | prirodni plin | 9.15 | 11.8 | 212.5 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 22.08.2017.
| 19.08.2016. | Desurfurizacija Z14 Procesna peć 309-F1 | INA Industrija nafte d.d., SD Rafinerija i marketing, centar proizvodnje Rafinerija nafte Rijeka, Urinj 53, 51221 Kostrena | prirodni plin | 5.7 | 49.4 | 199.5 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 19.08.2017.
| 6.9.2016. | FCC Z17 Procesna peć 327-H1 | INA Industrija nafte d.d., SD Rafinerija i marketing, centar proizvodnje Rafinerija nafte Rijeka, Urinj 53, 51221 Kostrena | prirodni plin | 11.86 | 23.8 | 119.1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.9.2017.
| 7.9.2016. | Vacuum flash Z19 Procesna peć 323-H1 | INA Industrija nafte d.d., SD Rafinerija i marketing, centar proizvodnje Rafinerija nafte Rijeka, Urinj 53, 51221 Kostrena | prirodni plin/tekuće gorivo | 35.66 | 17.2 | 141.4 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.9.2017.
| 7.9.2016. | HCU-Hidrokreking Z20 Procesna peć 376-H-001 | INA Industrija nafte d.d., SD Rafinerija i marketing, centar proizvodnje Rafinerija nafte Rijeka, Urinj 53, 51221 Kostrena | prirodni plin | 12.9 | 0 | 112.1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.9.2017.
| 7.9.2016. | HCU-Hidrokreking Z21 Procesna peć 376-H-002 | INA Industrija nafte d.d., SD Rafinerija i marketing, centar proizvodnje Rafinerija nafte Rijeka, Urinj 53, 51221 Kostrena | prirodni plin | 49.2 | 2.7 | 99.7 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.9.2017.
| 6.9.2016. | Izomerizacija Z24 Procesna peć 318-H-201 | INA Industrija nafte d.d., SD Rafinerija i marketing, centar proizvodnje Rafinerija nafte Rijeka, Urinj 53, 51221 Kostrena | prirodni plin | 3.3 | 0 | 177.5 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.9.2017.
| 6.9.2016. | Izomerizacija Z26 Procesna peć 318-H-601 | INA Industrija nafte d.d., SD Rafinerija i marketing, centar proizvodnje Rafinerija nafte Rijeka, Urinj 53, 51221 Kostrena | prirodni plin | 8.6 | 7 | 339.9 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.9.2017.
| 16.9.2016. | Spliter reformata Z27 Procesna peć 322-H1 | INA Industrija nafte d.d., SD Rafinerija i marketing, centar proizvodnje Rafinerija nafte Rijeka, Urinj 53, 51221 Kostrena | prirodni plin/tekuće gorivo | 9.7 | 6.3 | 186.9 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 16.9.2017.
| 16.9.2016. | Spliter reformata Z28 Procesna peć 322-H2 | INA Industrija nafte d.d., SD Rafinerija i marketing, centar proizvodnje Rafinerija nafte Rijeka, Urinj 53, 51221 Kostrena | prirodni plin/tekuće gorivo | 4.88 | 8.5 | 578.8 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 16.9.2017.
| 06.09.2016. | Regenerator katalizatora i CO Bojler Z18 Procesna peć 327-H3 | INA Industrija nafte d.d., SD Rafinerija i marketing, centar proizvodnje Rafinerija nafte Rijeka, Urinj 53, 51221 Kostrena | prirodni plin | 6.12 | 6.2 | 165.2 | 147.4 | 41.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06.09.2017.
| 2016-08-22 | HGU- vodik Z23 Procesna peć 380-H-00 | INA Industrija nafte d.d., SD Rafinerija i marketing, centar proizvodnje Rafinerija nafte Rijeka, Urinj 53, 51221 Kostrena | prirodni plin | 205 | 2.9 | 79.3 | 6.3 | 2.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 22.8.2017.
| 05.09.2016. | Energana Z4 Generator pare: 341-G-5 | INA Industrija nafte d.d., SD Rafinerija i marketing, centar proizvodnje Rafinerija nafte Rijeka, Urinj 53, 51221 Kostrena | prirodni plin/tekuće gorivo | 77 | 1.8 | 548.2 | 1203.5 | 263.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05.09.2017.
| 12.07.2016. | Ispust Z22 procesnih peći oznake 379-H-101 i 379-H-501 Clauss II/Inicinerator | INA Industrija nafte d.d., SD Rafinerija i marketing, centar proizvodnje Rafinerija nafte Rijeka, Urinj 53, 51221 Kostrena | - | - | - | - | 876.4 | - | <0,146 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 12.07.2017.
| Ireks aroma d.o.o, Radnička cesta 37, 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Praškaste tvari | SO2 | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Praškaste tvari | SO" | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 | mg/m3
| 04.11.2016. | Izvor br.1.: Ispust ventilacije uvrećavanja mesnog programa CML3 | Ireks aroma d.o.o, pogon Jastrebarsko, Trešnjevka 24, 10450 Jastrebarsko | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 04.11.2021.
| 04.11.2016. | Izvor br.2.: Ispust ventilacije uvrećavanja mesnog programa CML4 i usipnih koševa CML3 i CML4 | Ireks aroma d.o.o, pogon Jastrebarsko, Trešnjevka 24, 10450 Jastrebarsko | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 04.11.2021.
| 04.11.2016. | Kotao br.1.: BUDERUS LOGANO GE 515 | Ireks aroma d.o.o, pogon Jastrebarsko, Trešnjevka 24, 10450 Jastrebarsko | prirodni plin | 0.35 | 69.1 | 80.8 | - | - | 1 | 100 | 200 | - | - | - | 1 | 04.11.2018.
| 04.11.2016. | Kotao br.2.: BUDERUS LOGANO GE 515 | Ireks aroma d.o.o, pogon Jastrebarsko, Skladište sirovina, Trešnjevka 24, 10450 Jastrebarsko | prirodni plin | 0.35 | <12,9 | 89.8 | - | - | 1 | 100 | 200 | - | - | - | 1 | 04.11.2018.
| 04.11.2016. | Odsisna ventilacija šaržnog mjesta za MELA program | Ireks aroma d.o.o, pogon Jastrebarsko, Trešnjevka 24, 10450 Jastrebarsko | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 04.11.2021.
| 04.11.2016. | Kotao br.1.: Kotao Parogenerator CERTUS JUNIOR, tv.br.: 9869 | Ireks aroma d.o.o, pogon Dragovanjšćak, 10450 Jastrebarsko | loživo ulje | 0.218 | 21 | 176.5 | - | - | 1 | 175 | 250 | - | - | - | 1 | 04.11.2018.
| IRIDA d.o.o., Ul. Petra Zrinskog 34, 43500 Daruvar |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | SO2 | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | SO2
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3
| 21.10.2016. | Kotao TKT TOPLOTA, tv.br.:16016 | Ul. Petra Zrinskog 34, 43500 Daruvar | - | 1 | 26 | 135 | 0 | - | 100 | 200 | - | 0 | - | 21.10.2018.
| Ilirija d.d., Tina Ujevića 7, 23210 Biograd na moru |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [6 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | CO2 | NO2 | Volumni udio kisika | TOC | Dimni broj | CO | CO2 | NO2 | Volumni udio kisika | TOC | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | % | mg/m3 | % | mg/m3 |  | mg/m3 | % | mg/m3 | % | mg/m3
| 07.09.2016. | RIELLO, ACV International tv.br.: 848, | Villa Donat, Sv. Filip Jakov 23, 23207 Sv. Filip Jakov | LU EL | 0.1417 | 42.28 | 13.2 | 251.19 | 3 | - | 0 | 175 | - | 350 | 3 | - | 0 |  | 07.09.2018.

## J
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći
Plinske turbine
Tehnološki procesi
Termička obrada otpada
2016.

## K
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 54
Plinske turbine
[5 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 30
Termička obrada otpada
2016.
| Kutjevo d.d Kralja Tomislava 1, 34 340 Kutjevo |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Krute čestice | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3
| 18.11.2016. | Kotlovnica- Parni kotao "Tvornica parnih kotlova Zagreb"- ser. Br: 8172- | Kutjevo d.d, PJ "Požežanka", Industrijska 20, Požega | prirodni plin | 3.721 | 6,2 (+- 0,2) | 172,6 (+-7,7) | - | 0 | 100 | 200 | 3 | - | 0 | 18.11.2017.
| 18.11.2016. | Silos C, 5. kat, indirektna sušara žitarica | Kutjevo d.d, PJ "Požežanka", Industrijska 20, Požega | - | - | - | - | <20 | - | - | - | 3 | 50 | 0 | 18.11.2021.
| 18.11.2016. | Silos C, 7. kat, indirektna sušara žitarica | Kutjevo d.d, PJ "Požežanka", Industrijska 20, Požega | - | - | - | - | <20 | - | - | - | 3 | 50 | 0 | 18.11.2021.
| Klara d.d., Utinjska 48, 10 000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 24.08.2016. | Kotao 1 PEKBER, tip: MZS-300 | Kovinska 28, 10 090 Zagreb | prirodni plin | 0.18 | 0.4 | 33.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 24.08.2018.
| 21.12.2016. | Kotao 1 HTT, WTO 400D, tv.br:8.1.1438 | Utinjska 48, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 465 | 2.94 | 39.39 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 21.12.2018.
| 21.12.2016. | Kotao HTT, WTO 400D, tv.br:8.1.1439 | Utinjska 48, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 465 | 8.28 | 34.73 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 21.12.2018.
| 14.01.2016. | Kotao 1: Minigazzini, tv.br.:9177 | Utinjska 48, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 1.705 | - | - | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.01.2018.
| 14.01.2016. | Kotao 2: Minigazzini, tv.br.:9178 | Utinjska 48, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 1.24 | 9.24 | 112.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.01.2018.
| 14.01.2016. | Kotao 3: Riello, tv.br.:23366006834 | Utinjska 48, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.451 | 11.32 | 100.73 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.01.2018.
| 14.01.2016. | Ložište 4: Gastol, tv.br.:3409 | Utinjska 48, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.45 | 65.53 | 72.23 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.01.2018.
| 14.01.2016. | Ložište 5: Minel Pančevo, tv.br.: 007 | Utinjska 48, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.5 | 63.48 | 68.58 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.01.2018.
| 14.01.2016. | Ložište 6: Minel Pančevo, tv.br.: 007 | Utinjska 48, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.5 | 72.6 | 62.25 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.01.2018.
| 14.01.2016. | Ložište 7: Gastol, tv.br.:230 | Utinjska 48, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.5 | 61.73 | 69.06 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.01.2018.
| 14.01.2016. | Ložište 8: Gastol, tv.br.:230 | Utinjska 48, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.451 | 63.65 | 73.97 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 14.01.2018.
| KNAUF d.o.o., Uzdolje polje 91, 22300 Knin |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Krute čestice | CO | NOx | Volumni udio kisika | Krute čestice
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3
| 07.11.2016. | Ispust peći za pečenje(kalciniranje) gipsa | KNAUF d.o.o., Uzdolje polje 91, 22300 Knin | Zemni plin | - | - | 160.31 | 19.1 | - | 1500 | - | 50 | studeni 2017.
| Končar - Energetika i usluge d.o.o., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NO2 | Dimni broj | CO | NO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 23.12.2016. | MM01: kotao Paxman, tv. Br.:24189 | Josipa Mokorovića 4, 10000 Zagreb | prirodni plin | 4 | 0 | 182 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | Prosinac 2017.
| 23.12.2016. | MM02: kotao Paxman, tv. Br.:24190 | Josipa Mokorovića 4, 10000 Zagreb | prirodni plin | 4 | 0 | 79 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | Prosinac 2017.
| 23.12.2016. | MM03: kotao Paxman, tv. Br.:24191 | Josipa Mokorovića 4, 10000 Zagreb | prirodni plin | 4 | 0 | 138 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | Prosinac 2017.
| 23.12.2016. | MM01: kotao Đuro Đaković, C-5000, tv.br.:550 | Borongajska cesta b.b., 10000 Zagreb | prirodni plin | 5.82 | 37 | 121 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | Prosinac 2017.
| 23.12.2016. | MM02: kotao Đuro Đaković, C-5000, tv.br.:551 | Borongajska cesta b.b., 10000 Zagreb | prirodni plin | 5.82 | 35 | 118 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | Prosinac 2017.
| 23.12.2016. | MM03: kotao Toplota, TH-200 SV, tv.br.:509 | Borongajska cesta b.b., 10000 Zagreb | prirodni plin | 2.23 | 0 | 84 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | Prosinac 2018.
| 23.12.2016. | MM01: EMO Celje, SV 1600V, tv. Br: 02871 | Ive Politea 64, Sesvetski Kraljevec | zemni plin | 1.86 | 3 | 145 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | Prosinac 2017.
| 23.12.2016. | MM02: EMO Celje, SV 400V, tv. Br: 03156 | Ive Politea 64, Sesvetski Kraljevec | zemni plin | 4.65 | 40 | 177 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | Prosinac 2017.
| 23.12.2016. | MM03: kotao Đuro Đaković, 2000, tv. Br.: 4760 | Ive Politea 64, Sesvetski Kraljevec | zemni plin | 2.2 | 1 | 97 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | Prosinac 2017.
| Končar - Energetski transformatori d.o.o., Josipa Mokorovića 12, 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | TOC | Dimni broj | CO | TOC | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 06.06.2016. | Izvor br.1.: Ventilacijski ispust lakirnice (lijevi) | Josipa Mokorovića 12, 10000 Zagreb | - | - | - | 78.6 | - | - | 100 | - | - | 06.06.2017.
| 06.06.2016. | Izvor br.2.: Ventilacijski ispust lakirnice (desni) | Josipa Mokorovića 12, 10000 Zagreb | - | - | - | 39.1 | - | - | 100 | - | - | 06.06.2017.
| Končar - Električni visokonaponski aparati d.d., Borongajska cesta 81c, 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [6 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOX | CO2 | TVOC | Perkloretilen | Dimni broj | CO | NOX | Volumni udio kisika | CO2 | TVOC | Perkloretilen | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 31.03.2016. | Termogen, plamenik Weishaupt, tip:WG 30 N/1-C, ser. Br.: 559186706 | Borongajska cesta 81c, 10000 Zagreb | plinsko gorivo | 0.35 | 22.7 | 44.7 | 7.4 | - | - | - | 100 | 200 | - | - | - | - | - | sljedeće mjerenje nije potrebno
| 01.12.2016. | Dimnjak peći za polimerizaciju Končar Termotehnika, tv.br.:263/2003 | Borongajska cesta 81c, 10000 Zagreb | plinsko gorivo | 0.177 | 21.35 | 99.43 | - | - | - | 0 | 100 | 200 | 3 | - | - | - | 0 | 1.12.2018.
| 21.12.2016. | Ventilacijski ispust kade za odmašćivanje TRIMATIC | Borongajska cesta 81c, 10000 Zagreb | - | - | - | - | - | 1393.35 | 9614.1 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 21.12.2017.
| Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 27.12.2016. | Parni kotao 1, TPK OROMETAL,tip: BKG 3, tv.br: 635 | Klinički bolnički centar Zagreb, Jordanovac 104 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.4 | 2.57 | 144.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.12.2018.
| 27.12.2016. | Toplovodni kotao2 TOPLOTA-Zagreb, tv.br:11998 | Klinički bolnički centar Zagreb, Jordanovac 104 10 000 Zagreb | prirodni plin | 1.2 | 2.33 | 137.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.12.2018.
| 27.12.2016. | Toplovodni kotao2 TOPLOTA-Zagreb, tv.br:11997 | Klinički bolnički centar Zagreb, Jordanovac 104 10 000 Zagreb | prirodni plin | 1.163 | 1.5 | 129.53 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.12.2018.
| 28.12.2016. | KOTAO STABRA-TERM, tip: ST-2800-TV, tv.br:13470 | Klinički bolnički centar Zagreb, Ortopedija Šalata 2, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 3.248 | 2.6 | 84.76 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.12.2017.
| 30.12.2016. | KOTAO STABRA-TERM, tip: ST-2300-TV, tv.br:13471 | Klinički bolnički centar Zagreb, Ortopedija Šalata 2, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 2.668 | 43 | 48.16 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 30.12.2017.
| 27.12.2016. | Kotao Toplota Zagreb, Weiss K.G., tv.br:10806 | Klinički bolnički centar Zagreb, Božidarevićeva 11, 10 000 Zagreb | prirodni plin | - | 1.76 | 134.13 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 27.12.2018.
| 28.12.2016. | Toplovodni kondenzacijski kotao Viessmann Vitoplex 200, | Klinički bolnički centar Zagreb Petrova 13, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 1.95 | 0 | 143.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 28.12.2018.
| 28.12.2016. | Toplovodni kondenzacijski kotao Viessmann Vitoplex 200, | Klinički bolnički centar Zagreb Petrova 13, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.443 | 0 | 154.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 28.12.2018.
| Kalun d.d, S. Radića 5, 22320 Drniš |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [8 empty] | GVE | [8 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | N2O | FTIR TOC | SO2 | NOX | CO | HCl | HF | TOC | Ukupna praškasta tvar | N2O | FTIR TOC | SO2 | NOX | CO | HCl | HF | TOC | Ukupna praškasta tvar
|  |  |  | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3
| KONTINUIRANO MJERENJE- prosječne vrijednosti | Postorjenje za suspaljivanje otpada | S. Radića 5, 22320 Drniš | 0.28 | 4.23 | 8.83 | 228.23 | 61.89 | 2.47 | 0 | 0 | 6.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kontinuirano mjerenje
| Klanjčić d.o.o., Obrtnička 1, 10431 Sveta Nedelja |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Krute čestice | SO2 | CO | NOx | Volumni udio kisika | Krute čestice | SO2
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 | mg/m3
| 22.12.2016. | Toplovodni kotao centrometal, tv.br.: 001291 | Obrtnička 1, 10431 Sveta Nedjelja | lož ulje | 0.04 | 1.4 | 90.2 | - | - | 175 | 350 | - | - | - | 22.12.2018.
| Kaufland Hrvatska k.d., Vile Velebita 6, 10040 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [6 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Praškasta tvar | TOC | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | SO2 | Praškasta tvar | TOC | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 20.01.2016. | Toplovodni kotao 1, BUDERUS, tv. Br:3230-210-000007*-8718571100 | Kaufland Vukovar, Kudeljarskan cesta, Priljevo 209 | prirodni plin | 0.31 | 4.1 | 145.2 | - | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | - | 0 | 20.01.2018.
| 21.01.2016. | Toplovodni kotao 1, BUDERUS, tv. Br:07176355-B2-3035-000-13, | Kaufland Đakovo, F. Račkog 95, 31400 Đakovo | prirodni plin | 0.24 | 3.1 | 118.3 | - | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | - | 0 | 21.01.2018.
| 11.01.2016. | Toplovodni kotao 1, BUDERUS, tv. Br:32B0-556-000007-8738616605 | Kaufland Jablanska 80, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.31 | 2.8 | 96.7 | - | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | - | 0 | 11.01.2018.
| 22.01.2016. | Toplovodni kotao 1, BUDERUS, tv. Br:- | Kaufland Karlovac, Trg Josipa Broza Tita 5 | prirodni plin | 0.24 | 0 | 102 | - | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | - | 0 | 21.01.2018.
| 2016-01-11 | Toplovodni kotao , BUDERUS, tv. Br:32B0-556-000007-8738616605 | TC Kaufland, Jablanska 80, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.31 | 2.8 | 96.7 | - | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | - | 0 | 11.01.2018.
| Komunalno poduzeće d.o.o., Ulica Drage Grdenića 7, Križevci |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 2016-03-14 | Compact, HDG Compact 150, tv.br.:026103272-12013 | Ulica Drage Grdenića 7, Križevci | suho drvo, drveni otpadci, granje, biomasa | 0.15 | 936 |  | 1 | 1000 | - | 11 | 1 | 14.03.2018.
| Kraš prehrambena industrija d.d., Ravnice 48, 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 02.02.2016. | Ispust kotla Kotao 1 TPK, tv. Br.: 10778 | Ravnice 48, 10000 Zagreb | prirodni plin | 4.433 | 2.72 | 189.58 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 02.02.2017.
| 02.02.2016. | Ispust kotla Kotao 2 TPK, tv. Br.: 10779 | Ravnice 48, 10000 Zagreb | prirodni plin | 2.562 | 1.4 | 168.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 02.02.2018.
| 19.02.2016. | Ispust kotla Kotao 3 TPK, tv. Br.: 13408 | Ravnice 48, 10000 Zagreb | prirodni plin | 4.433 | 3.71 | 194.67 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 22.02.2017.
| 02.02.2016. | Ispust kotla Kotao 4 TPK, tv. Br.: 17405 | Ravnice 48, 10000 Zagreb | prirodni plin | 3.47 | 2.4 | 177.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 02.02.2017.
| 02.02.2016. | Ispust kotla Kotao 5 TPK, tv. Br.: 10489 | Ravnice 48, 10000 Zagreb | prirodni plin | 3.7 | 2.63 | 114.15 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 02.02.2017.
| 03.02.2016. | Linija keksa i krekera STP-203: A.1: Plamenik Weishaupt tv.br.: 2923071. Ispust oznake 1 | Ravnice 48, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0,06-0,680 | 20.3 | 114.6 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 03.02.2018.
| 03.02.2016. | Linija keksa i krekera STP-203: A.2: Plamenik Weishaupt tv.br.: 2884523. Ispust oznake 2 | Ravnice 48, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0,035-0,335 | 5 | 191.8 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 03.02.2018.
| 03.02.2016. | Linija keksa i krekera STP-203: A.3: Plamenik Weishaupt tv.br.: 3329563. Ispust oznake 3 | Ravnice 48, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0,09-0,680 | 58.2 | 117.5 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 03.02.2018.
| 03.02.2016. | Linija za čajna peciva STP-204: Izvor br B.1: Prvi par plamenika. Ispust oznake 11 | Ravnice 48, 10000 Zagreb | prirodni plin | - | 79.6 | 97.8 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 03.02.2018.
| 03.02.2016. | Linija za čajna peciva STP-204: Izvor br B.2: drugi par plamenika. Ispust oznake 12 | Ravnice 48, 10000 Zagreb | prirodni plin | - | 85.3 | 157.2 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 03.02.2018.
| 03.02.2016. | Linija za čajna peciva STP-204: Izvor br B.3: Treći par plamenika. Ispust oznake 13 | Ravnice 48, 10000 Zagreb | prirodni plin | - | 39.5 | 133.3 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 03.02.2018.
| 03.02.2016. | Linija za čajna peciva STP-205: Izvor br C.1: Ispust oznake 8 | Ravnice 48, 10000 Zagreb | prirodni plin | - | 89.4 | 65.3 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 03.02.2018.
| 03.02.2016. | Linija za čajna peciva STP-205: Izvor br C.2: Ispust oznake 9 | Ravnice 48, 10000 Zagreb | prirodni plin | - | 10.8 | 173.4 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 03.02.2018.
| 03.02.2016. | Linija za čajna peciva STP-205: Izvor br C.3: Ispust oznake 10 | Ravnice 48, 10000 Zagreb | prirodni plin | - | 51.9 | 190.1 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 03.02.2018.
| 03.02.2016. | Linija slanih štapića STP-206: Izvor D.1: Plamenik Weishaupt br.: 4511663. Ispust oznake 5 | Ravnice 48, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0,025-0,3 | 7.9 | 106.8 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 03.02.2018.
| 03.02.2016. | Linija slanih štapića STP-206: Izvor D.2: Plamenik Weishaupt br.: 4511661. Ispust oznake 6 | Ravnice 48, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0,025-0,3 | 45.2 | 161.6 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 03.02.2018.
| 03.02.2016. | Linija slanih štapića STP-206: Izvor D.3: Plamenik Weishaupt br.: 4511662. Ispust oznake 7 | Ravnice 48, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0,025-0,3 | 94.7 | 161.5 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 03.02.2018.
| 03.02.2016. | Linija keksa i krekera STP-207: Plamenik Weishaupt, tv.br.: 4631807- Ispust oznake 14 | Ravnice 48, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0,025-0,3 | 34 | 193.9 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 03.02.2018.
| 03.02.2016. | Linija keksa i krekera STP-207: Plamenik Weishaupt, tv.br.: 4631806- Ispust oznake 15 | Ravnice 48, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0,025-0,3 | 91.6 | 136.9 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 03.02.2018.
| Komunalac Gospić d.o.o., Bužimska 10, 53000 Gospić |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 18.02.2016. | Kotao 1: Centrometal EKO-CUP S3, br.1, tv.br:000608 | Bužimska 10, 53000 Gospić | ELLU | 0.24 | <11,7 | 167.1 | 0 | 175 | 250 | 3 | 0 | 18.02.2018.
| 18.02.2016. | Kotao 1: Centrometal EKO-CUP S3, br.1, tv.br:010232 | Nikole Tesle 3, 5, 7, 53000 Gospić | ELLU | 0.4 | <11,3 | 133.1 | 0 | 175 | 250 | 3 | 0 | 18.02.2018.
| 18.02.2016. | Kotao 2: Centrometal EKO-CUP S3, br.2 tv.br.:00611 | Nikole Tesle 3, 5, 7 53000 Gospić | ELLU | 0.12 | <13,6 | 178.9 | 0 | 175 | 250 | 3 | 0 | 18.02.2018.
| Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 01.02.2016. | Dimnjak kotlovnice "M. Krleže" toplovodni kotao br.:7438485100178 107 Viessmann Vitoplex 200 | Vukovarska 8, 34000 Požega | prirodni plin | 0.7 | 5.1 | 113.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 01.02.2018.
| 01.02.2016. | Dimnjak kotlovnice "M. Krleže" toplovodni kotao br.:13704, TH 150 TV | Vukovarska 8, 34000 Požega | prirodni plin | 1.8 | 105 | 123 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 01.02.2018.
| 01.02.2016. | Dimnjak kotlovnice "V. Nazora" toplovodni kotao br.:7438487400102 103 TK 180 | Vukovarska 8, 34000 Požega | prirodni plin | 1.1 | 4.9 | 106.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 01.02.2018.
| 01.02.2016. | Dimnjak kotlovnice "V. Nazora" toplovodni kotao br.:15662 TK 180 | Vukovarska 8, 34000 Požega | prirodni plin | 1.8 | 6.5 | 122.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 01.02.2018.
| KZ obrt za autolimariju, termolakirnicu i trgovinu, Sveti Križ Začretje, M.J. Zagorke 95 |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
21 | 16.02.2016. | Dimnjak termogen komore za lakiranje: ser. Br.:A0446164001 | Sveti Križ Začretje, M.J. Zagorke 95 | prirodni plin | 0,116-0,230 | <11,5 | 115.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 16.02.2018.
| Kamen d.d., Trg slobode 2, 52000 Pazin |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 12.12.2016. | TTU Labin, tv.br.: 30 352/1964 | Trg slobode 2, 52000 Pazin | ELLU | 0.2 | 6.6 | 122.6 | 0 | 175 | 350 | - | 1 | 12.12.2018.
| 12.12.2016. | MM 01 Hala Tombolona: Fraccaro, GI RAD, tv.br.:06120002 | Trg slobode 2, 52000 Pazin | UNP | 0.3 | 131 | 189.8 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 12.12.2018.
| 12.12.2016. | MM 02 Hala Finalizacije: Fraccaro, GI RAD, tv.br.:0912004 | Trg slobode 2, 52000 Pazin | UNP | 0.23 | 20.5 | 227 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 12.12.2018.
| Komunalac Petrinja d.o.o., Gundulićeva 14, 44250 Petrinja |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [5 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | CH4 | O2 | H2 | H2S | Dimni broj | CO | CH4 | O2 | H2 | H2S | Dimni broj
[6 empty] | % v/v | % v/v | % v/v | ppm | ppm |  | % v/v | % v/v | % v/v | ppm | ppm
? | 05.04.2016. | Odlagališni zdenac MM1 | Gundulićeva 14, 44250 Petrinja | - | - | 5.35 | 6.18 | 14.71 | 2.3 | 0 | - | 1.5 | 1 | - | - | 5* | - | nije navedeno
? | 04.07.2016. | Odlagališni zdenac MM1 | Gundulićeva 14, 44250 Petrinja | - | - | 14.56 | 5.8 | 12.69 | 38.3 | 0 | - | 1.5 | 1 | - | - | 5* | - | nije navedeno
? | 17.10.2016. | Odlagališni zdenac MM1 | Gundulićeva 14, 44250 Petrinja | - | - | 12.15 | 5.78 | 13.1 | 37.2 | 0 | - | 1.5 | 1 | - | - | 5* | - | nije navedeno
? | 12.12.2016. | Odlagališni zdenac MM1 | Gundulićeva 14, 44250 Petrinja | - | - | 3.24 | 2.28 | 18.78 | 0 | 0 | - | 1.5 | 1 | - | - | 5* | - | nije navedeno
| Koka d.d. Biškupečka ulica 58, Varaždin- Tvornica stočne hrane |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Krute čestice | Toplinski gubitci | Dimni broj | CO | NOx | Krute čestice | Toplinski gubitci | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 24.11.2016. | Toplozračni termogen s tlačnim gorionicima na prirodni plin, tv.br:171/98-1 | Biškupečka ulica 58, Varaždin | prirodni plin | 2.5 | 56.8 | 103.3 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 24.11.2018.
| 02.12.2016. | Toplozračni termogen s tlačnim gorionicima na prirodni plin tv.br: 171/98-1 | Biškupečka ulica 58, Varaždin | prirodni plin | 1,25-5,1 | 88.1 | 92.4 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 02.12.2018.
| 02.05.2016. | Toplovodni kotao s tlačnim gorionikom na prirodni plin, Viessmann Werke, tv.br.:7452976200078 102 | Veterinarska ambulanta, toplovodna kotlovnia, Biškupečka ulica 58, Varaždin | prirodni plin | 0.2 | 3.3 | 55.8 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 02.05.2018.
| 24. i 25.11.2016. | Linija peletiranja 1-430, Pogon za proizvodnju stočne hrane, ispusti glavne aspiracije i tehnoloških linija | Biškupečka ulica 58, Varaždin | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | nema zahtjeva za mjerenjem
| 24. i 25.11.2016. | Linija peletiranja 2-530, Pogon za proizvodnju stočne hrane, ispusti glavne aspiracije i tehnoloških linija | Biškupečka ulica 58, Varaždin | - | - | - | - | 5.7 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | nema zahtjeva za mjerenjem
| 24. i 25.11.2016. | Linija peletiranja 3-568, Pogon za proizvodnju stočne hrane, ispusti glavne aspiracije i tehnoloških linija | Biškupečka ulica 58, Varaždin | - | - | - | - | 3.4 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | nema zahtjeva za mjerenjem
| 24. i 25.11.2016. | Linija ekstrudera 624, Pogon za proizvodnju stočne hrane, ispusti glavne aspiracije i tehnoloških linija | Biškupečka ulica 58, Varaždin | - | - | - | - | 7.9 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | nema zahtjeva za mjerenjem
| 24. i 25.11.2016. | Glavna aspiracija tvornice 960, Pogon za proizvodnju stočne hrane, ispusti glavne aspiracije i tehnoloških linija | Biškupečka ulica 58, Varaždin | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | nema zahtjeva za mjerenjem
| 02.12.2016. | pogon za proizvodnju stočne hrane- ispust 6 aspiracije usipnog koša "A" | Biškupečka ulica 58, Varaždin | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | nema zahtjeva za mjerenjem
| 02.12.2016. | pogon za proizvodnju stočne hrane- ispust 7 aspiracije usipnog koša "B" | Biškupečka ulica 58, Varaždin | - | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | nema zahtjeva za mjerenjem

## L
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 34
Plinske turbine
[5 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 16
Termička obrada otpada
2016.
| LTH Metalni lijev d.o.o., Benkovačke bojne 21, 23 420 Benkovac |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [8 empty] | GVE
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | NOx | Volumni udio O2 | CO | CO2 | Udio praškaste tvari | HCl | TOC | SO2 | Dimni broj | NOx | Volumni udio O2 | CO | CO2 | Udio praškaste tvari | HCl | TOC | SO2 | Dimni broj | Iduće mjerenje
[6 empty] | mg/m3 | vol% | mg/m3 | vol% | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | vol% | mg/m3 | vol% | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 2016. | Peć za taljenje aluminija 1, BOTTA tv.br.:2727 | Benkovačke bojne 21, 23 420 Benkovac | zemni plin | 1.22 | 122.755 | 3 | 1962.887 | 12.513 | 4.6 | 0 | 11.52 | 28.92 | 0 | 200 | 3 | 100 | - | 20 | 3 | 50 | 50 | 1 | studeni 2019. i studeni 2021.
| 2016. | Peć za taljenje aluminija 2,STRIKO tv.br.:76000986/2 | Benkovačke bojne 21, 23 420 Benkovac | zemni plin | 0.5 | 205.648 | 3 | 205.573 | 11.329 | 7.2 | 0.13 | 18.56 | 19.27 | 0 | 200 | 3 | 100 | - | 20 | 3 | 50 | 50 | 1 | studeni 2019. i studeni 2021.
| 2016. | Peć za taljenje aluminija 3, BOTTA tv.br.:2863 | Benkovačke bojne 21, 23 420 Benkovac | zemni plin | 1.22 | 178.16 | 3 | 98.916 | 13.239 | 1.5 | 0.1 | 12.96 | 19.47 | 0 | 200 | 3 | 100 | - | 20 | 3 | 50 | 50 | 1 | studeni 2019. i studeni 2021.
| 2016. | Peć za taljenje aluminija 4, STRIKO tv.br.:7600986/1 | Benkovačke bojne 21, 23 420 Benkovac | zemni plin | 0.5 | 163.507 | 3 | 305.787 | 13.237 | 8.1 | 0 | 8.16 | 19.79 | 0 | 200 | 3 | 100 | - | 20 | 3 | 50 | 50 | 1 | studeni 2019. i studeni 2021.
| 2016. | Peć za taljenje aluminija 5, BOTTA tv.br.:3294 | Benkovačke bojne 21, 23 420 Benkovac | zemni plin | 2.45 | 145.471 | 3 | 1675.148 | 11.34 | 7.7 | 0 | 5.92 | 22.06 | 0 | 200 | 3 | 100 | - | 20 | 3 | 50 | 50 | 1 | studeni 2019. i studeni 2021.
| 2016. | Stroj za pjeskarenje aluminijskih odljevaka 1, GOSTOL tv. Br.:277/210 | Benkovačke bojne 21, 23 420 Benkovac | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | studeni 2021.
| 2016. | Zajednički ispust strojeva za pjeskarenje aluminijskih odljevaka 2 BO-DA i SIAPRO | Benkovačke bojne 21, 23 420 Benkovac | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | studeni 2021.
| 2016. | Stroj za pjeskarenje aluminijskih odljevaka 3, GOSTOOL tv. Br.: P-2352 |  |  |  | - | - | - | - | 15.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | studeni 2021.
| 04.11.2016. | Z2- ispust peći za taljenje aluminija- Pogon za izradu metalnih (aluminijskih) profila- pogon za taljenje aluminija | Benkovačke bojne 21, 23 420 Benkovac | zemni plin | 0.5 | 205.648 | - | 205.573 | - | *7,2/1,5 | 0.13 | 18.56 | - | 0 | 200 | - | 100 | - | 150 | 3 | 50 | - | 1 | studeni 2021. | *Vrijednosti iz sažetka i rezultata izvještaja se ne slažu, treba provjeriti koje su ispravne vrijednosti
| 04.11.2016. | Z3- ispust peći za taljenje aluminija- Pogon za izradu metalnih (aluminijskih) profila- pogon za taljenje aluminija | Benkovačke bojne 21, 23 420 Benkovac | zemni plin | 1.22 | 178.16 | - | 98.916 | - | *1,5/7,2 | 0.1 | 12.96 | - | 0 | 200 | - | 100 | - | 150 | 3 | 50 | - | 1 | studeni 2021. | *Vrijednosti iz sažetka i rezultata izvještaja se ne slažu, treba provjeriti koje su ispravne vrijednosti
| 04.11.2016. | Z4- Ispust peći za taljenje aluminija - Pogon za izradu metalnih (aluminijskih) profila- pogon za taljenje aluminija | Benkovačke bojne 21, 23 420 Benkovac | zemni plin | 1.22 | 122.755 | - | 1962.887 | - | 4.6 | 0 | 11.52 | - | 0 | 200 | - | 100 | - | 150 | 3 | 50 | - | 1 | studeni 2021.
| 04.11.2016. | Z5- Ispust peći za taljenje aluminija- Pogon za izradu metalnih (aluminijskih) profila- pogon za taljenje aluminija | Benkovačke bojne 21, 23 420 Benkovac | zemni plin | 0.5 | 163.507 | - | 305.787 | - | *8,1/5,1 | 0 | 8.16 | - | 0 | 200 | - | 100 | - | 150 | 3 | 50 | - | 1 | studeni 2021. | *Vrijednosti iz sažetka i rezultata izvještaja se ne slažu, treba provjeriti koje su ispravne vrijednosti
| 04.11.2016. | Z9- Ispust peći za taljenje aluminija - Pogon za izradu metalnih (aluminijskih) profila- pogon za taljenje aluminija | Benkovačke bojne 21, 23 420 Benkovac | zemni plin | 2.45 | 145.471 | - | 1675.148 | - | *7,7/5,0 | 0 | 5.92 | - | 0 | 200 | - | 100 | - | 150 | 3 | 50 | - | 1 | studeni 2021. | *Vrijednosti iz sažetka i rezultata izvještaja se ne slažu, treba provjeriti koje su ispravne vrijednosti
| 2016-11-03 | Z6- Ispust ciklonskog otprašivača pjeskarilice - Pogon za izradu metalnih aluminijskih profila- pogon za pljeskarenje | Benkovačke bojne 21, 23 420 Benkovac | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 3 | 50 | - | - | studeni 2021.
| 2016-11-03 | Z7- Ispust vrečastog otprašivača pjeskarilice - Pogon za izradu metalnih aluminijskih profila- pogon za pljeskarenje | Benkovačke bojne 21, 23 420 Benkovac | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 3 | 50 | - | - | studeni 2021.
| 2016-11-03 | Z8- Ispust ciklonskog otprašivača pjeskarilice - Pogon za izradu metalnih aluminijskih profila- pogon za pljeskarenje | Benkovačke bojne 21, 23 420 Benkovac | - | - | - | - | - | - | 15.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 3 | 50 | - | - | studeni 2021.
| Letan d.o.o. Bečka 7, 52100 Pula (Hotel Villa Letan, Peroj 450, 52215 Vodnjan) |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Krute čestice | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3
| 2016-09-05 | MM01: Uređaj za loženje- kotao 1: Riello, tv.br: 03113666027 | Kotlovnica - Hotel Villa Letan, Peroj 450, 52215 Vodnjan | lož ulje EL | 0.235 | 5.4 | 154.4 | - | 0.3 | 175 | 350 | 3 | - | 1 | 05.09.2018.
| 2016-09-05 | MM02: Uređaj za loženje- kotao 2: Riello, tv.br: 03113666028 | Kotlovnica - Hotel Villa Letan, Peroj 450, 52215 Vodnjan | lož ulje EL | 0.235 | 4.2 | 152 | - | 0.3 | 175 | 350 | 3 | - | 1 | 05.09.2018.
| Linde plin d.o.o. Kalinovac 2/a, 47000 Karlovac |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | NO2 | CO | O2 | Dimni broj | NO2 | CO | O2 | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 18.02.2016. | 1. Dimnjak kotla "VALLIANT" ser.br:5005 | Kotlovnica upravne zgrade i punionice, Kalinovac 2/a, 47000 Karlovac | plin | 0.115 | 6 | 30 | 14.3 | 0 | 200 | 100 | - | 0 | 18.02.2018.
| 18.02.2016. | 2. Dimnjak kotla "VALLIANT" ser.br:5004 | Kotlovnica upravne zgrade i punionice, Kalinovac 2/a, 47000 Karlovac | plin | 0.115 | 20 | 84 | 13.5 | 0 | 200 | 100 | - | 0 | 18.02.2018.
| 18.02.2016. | 3. Dimnjak kotla LMB tip UPKK | Kotlovnica upravne zgrade i punionice, Kalinovac 2/a, 47000 Karlovac | lož ulje EL | 0.1 | 163 | <12 | 5.5 | 1 | 250 | 175 | - | 1 | 18.02.2018.
| 18.02.2016. | 4. Dimnjak kotla TKT TOPLOTA TK 10 | Kotlovnica upravne zgrade i punionice, Kalinovac 2/a, 47000 Karlovac | lož ulje EL | 0.11 | 164 | 23 | 5.4 | 1 | 250 | 175 | - | 1 | 18.02.2018.
| LIDL d.o.o. Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 55 |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 16.02.2016. | Kotao BUDERUS Logano ser.br.:63038342-00-6275-0534 | Filijala ZADAR, Poslovnica 156, Benkovačka cesta, 23000 Zadar | ELLU | 0.11 | <10,3 | 144.7 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 16.02.2018.
| 23.02.2016. | Kotao BUDERUS Logano ser.br.:63024227-20-7131-0011 | Filijala POŽEGA, Poslovnica 165, Industrijska ulica, 35000 Požega | prirodni plin | 0.102 | <10,2 | 72.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 23.02.2018.
| 16.02.2016. | Kotao BUDERUS Logano ser.br.:63038341-00-6241-0725 | Filijala VODICE, Poslovnica Put Gaćeleza 3, 22211 Vodice | ELLU | 0.11 | <11,3 | 121.1 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 16.02.2018.
| 16.02.2016. | Kotao BUDERUS Logano ser.br.:63038342-00-6275-0533 | Filijala ZADAR, Poslovnica 142, B. Benkovića 17, 23000 Zadar | ELLU | 0.11 | <12,2 | 178.4 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 16.02.2018.
| 10.02.2016. | Kotao Viessmann Vitocrossal 300 ser.br.:7170772701070107 | Filijala Virovitica, Stjepana Radića 68, 33000 Virovitica | prirodni plin | 0.105 | 19.2 | 15.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 10.02.2018.
| 10.02.2016. | Kotao Viessmann Vitocrossal 300 ser.br.:7170772701071104 | Filijala Slatina, Kralja Zvonimira 14, 33520 Slatina | prirodni plin | 0.105 | <10,5 | 22.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 10.02.2018.
| 01.02.2016. | Kotao BUDERUS Logano ser.br.:3820-104-002944-7742160206 | LIDL-LCD Perušić, Konjsko Brdo 113, 53202 Perušić | prirodni plin | 0.73 | <16,2 | 207 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 01.02.2018.
| 01.02.2016. | Kotao BUDERUS Logano ser.br.:- | LIDL-LCD Perušić, Konjsko Brdo 113, 53202 Perušić | prirodni plin | 1.2 | <12,0 | 207.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 01.02.2018.
| 11.01.2016. | Kotao BUDERUS Logano ser.br.:251000-08201-00407-7747028877 | Filijala Zagreb, Oranice, Oranički odvojak 1, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.103 | <10,2 | 55.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 01.02.2018.
| 16.02.2016. | Kotao BUDERUS Logano ser.br.:63039337-00-6318-0040 | Filijala Labin/ P124, Zelenice 41, 52220 Labin | ELLU | 0.103 | <10,2 | 144.4 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 16.02.2018.
| 11.11.2016. | Kotao BUDERUS Logano plus G215 WS ser.br.:63039337-00-6318-0040 | Filijala Gospić, Budačka ulica 22, 53000 Gospić | ELLU | 0.103 | <12,5 | 147 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 11.11.2018.
| 26.02.2016. | Kotao Viessmann vitoplex ser.br.:7186317-606231-102 | Donje svetice 46, P102, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.118 | <10,3 | 61.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 19.04.2018.
| 26.02.2016. | Kotao BUDERUS Logano SB 315 ser.br.: | Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 55 | prirodni plin | 0.1 | <10,2 | 65.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 19.04.2018.
| 19.04.2016. | Kotao BUDERUS Logano ser.br.:63041743-9075-0433 | Filijala Jastrebarsko Čabdin 56, 10450 Jastrebarsko | prirodni plin | 0.35 | <12,5 | 59.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26.02.2018.
| 19.04.2016. | Kotao BUDERUS Logano ser.br.:05932804-9075-0433 | Filijala Jastrebarsko Čabdin 56, 10450 Jastrebarsko | prirodni plin | 1.297 | <16,4 | 55.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 26.02.2018.
| 04.03.2016. | Kotao Viessmann vitogas 100 ser.br.:7198363600006104 | Zeleno Polje 89, P105, 31000 Osijek | prirodni plin | 0.104 | <13,7 | 14.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 04.03.2018.
| 01.03.2016. | Kotao BUDERUS Logano SB 315 ser.br.:- | Filijala Karlovac, p143, Marmontova aleja 6, 47000 Karlovac | prirodni plin | 0.11 | <10,0 | 54.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 01.03.2018.
| 16.02.2016. | Kotao BUDERUS Logano ser.br.:63038342-00-6275-0534 | Filijala ZADAR- Poslovnica 156, Bekovačka cesta, 23000 Zadar | ELLU | 0.11 | <10,3 | 144.7 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 16.02.2018.
| 23.02.2016. | Kotao BUDERUS Logano ser.br.:63024227-20-7131-0011 | Filijala Požega, Poslovnica 165, Industrijska ulica, 35000 Požega | prirodni plin | 0.102 | 10.2 | 72.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 23.02.2018.
| 16.02.2016. | Kotao BUDERUS Logano ser.br.:63038341-00-6241-0725 | Filijala VODICE, Poslovnica Put Gaćeleza 3, 22211 Vodice | ELLU | 0.11 | <11,3 | 121.1 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 16.02.2018.
| 16.02.2016. | Kotao BUDERUS Logano ser.br.:63038342-00-6275-0533 | Filijala ZADAR, Poslovnica 142, B. Benkovića 17, 23000 Zadar | ELLU | 0.11 | <12,2 | 178.4 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 16.02.2018.
| 01.02.2016. | Kotao BUDERUS Logano ser.br.:- | LIDL-LCD Perušić, Konjsko Brdo 113, 53202 Perušić | prirodni plin | 1.2 | <12,0 | 207.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 01.02.2018.
| 01.02.2016. | Kotao BUDERUS ser.br.:3820-104-002944-7742160206 | LIDL-LCD Perušić, Konjsko Brdo 113, 53202 Perušić | prirodni plin | 0.73 | <16,2 | 207 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 01.02.2018.
| 10.02.2016. | Kotao Viessmann Vitocrossal 300 ser.br.:7170772701071 | Filijala Virovitica, Stjepana Radića 68, 33000 Virovitica | prirodni plin | 0.105 | 19.2 | 15.7 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 10.02.2018.
| 10.02.2016. | Kotao Viessmann Vitocrossal 300 ser.br.:7170772701071104 | Filijala Slatina, Kralja Zvonimira 14, 33520 Slatina | prirodni plin | 0.105 | <10,5 | 22.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 10.02.2018.
| 11.01.2016. | Kotao BUDERUS Logano ser.br.:251000-08201-00407-7747028877 | Filijala Zagreb, Oranice, Oranički odvojak 1, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.103 | <10,2 | 55.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 11.01.2018.
| 17.11.2016. | Kotao BUDERUS Logano ser.br.:63038342-00-8063-1140 | Filijala Rijeka, Osječka ulica 67a, 51000 Rijeka | ELLU | 0.103 | <10,7 | 126.9 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 17.11.2018.
| 16.02.2016. | Kotao BUDERUS Logano ser.br.:63039337-00-6318-0040 | Filijala Labin/ P124, Zelenice 41, 52220 Labin | ELLU | 0.103 | <10,3 | 144.4 | 1 | 175 | 250 | 3 | 1 | 16.02.2018.

## LJ
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći
Plinske turbine
Tehnološki procesi
Termička obrada otpada
2016.

## M
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 30
Plinske turbine
[5 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 6
Termička obrada otpada
2016.
| MIV d.d Fabijanska 33, 42 000 Varaždin, Gospodarska bb, Varaždin |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [7 empty] | GVE | [7 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | Krute čestice | CO | NOx | Dimni broj | Fenol | Formaldehid | Praškaste tvari | HOS kao TOC | Krute čestice | CO | NOx | Dimni broj | Fenol | Formaldehid | Praškaste tvari | HOS kao TOC
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 25.4.2016. | Ispust stroja s komorom za sačmarenje s strojem za pljeskarenje "Gostol" TST VKP-2500x3200 | MIV d.d, Gospodarska bb, Varaždin | prirodni plin | 3x0,15 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | nema zahtjeva za mjerenjm
| 25.4.2016. | Ventilacija - Postrojenje lakirnice- komora za premazivanje i sušenje armatura i fazona | MIV d.d, Gospodarska bb, Varaždin | prirodni plin | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | prema čl. 8 Uredbe o GVE nije moguće odreditit datum do sljedećeg mjerenja
| 25.04.2016. | Termogen, Ispust iz plamenika na postrojenju za lakiranje metalnih elemenata, loženog prirodnim plinom (Weishaupt - 7GTS265) | MIV d.d, Gospodarska bb, Varaždin | prirodni plin | 0.2 | - | 70.4 | 82.6 | 0 | - | - | - | - | - | 100 | 200 | 0 | - | - | - | - | 25.04.2018.
| 02.11.2016. | Toplovodni kotao K2, TAM Stadler | MIV d.d, Gospodarska bb, Varaždin | prirodni plin | 2.326 | - | 38.5 | 109.5 | 0 | - | - | - | - | - | 100 | 200 | 0 | - | - | - | - | 02.11.2016.
| 16.09.2016. | Odsisna ventilacija iz prostorije proizvodnje jezgre BETA SET Z2 | MIV d.d, Fabijanska 33, 42 000 Varaždin | - | 0.0011 | 7.6 | - | - | - | < 0,021 | < 2,13 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 16.9.2021.
| 16.09.2016. | Odsisna ventilacija iz prostorije proizvodnje jezgre SHELL Z6 | MIV d.d, Fabijanska 33, 42 000 Varaždin | - | 0.0185 | 6.4 | - | - | - | - | < 2,5 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 16.09.2021.
| 2.11.2016. | Toplovodni kotao 1, Topolota Zagreb TKT Ser.br: 14931 | MIV d.d,Fabijanska 33, 42 000 Varaždin | prirodni plin | 0.6 | - | 19.7 | 105.3 | 0 | - | - | - | - | - | 100 | 200 | - | - | - | - | - | 02.11.2018.
| 02.11.2016. | Toplovodni kotao K2, TKT Ser.br: 14930 | MIV d.d, Fabijanska 33, 42 000 Varaždin | prirodni plin | 0.6 | - | 37.8 | 96.9 | 0 | - | - | - | - | - | 100 | 200 | - | - | - | - | - | 02.11.2018.
| MZLZ- Međunarodna zračna luka Zagreb d.d., Ulica Rudolfa Fizira 1, 10150 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 15.12.2016. | Ispust kotla TPK, tv.br:18450 | Ulica Rudolfa Fizira 1, 10150 Zagreb | prirodni plin | 5.99 | 2.08 | 197.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 15.12.2017.
| 04.04.2016. | Dimovodni ispust za toplovodni kotao 1- "Hoval" Vaduz tv.br:152527 | Novi putnički terminal Zračne luke Zagreb, Energetsko postrojenje: toplovodna kotlovnica - Savska 106, Zagreb | prirodni plin | 4 | 8.8 | 59 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 04.04.2017.
| 04.04.2016. | Dimovodni ispust za toplovodni kotao 2- "Hoval" Vaduz tv.br:152528 | Novi putnički terminal Zračne luke Zagreb, Energetsko postrojenje: toplovodna kotlovnica - Savska 106, Zagreb | prirodni plin | 4 | 6.9 | 50.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 04.04.2017.
| Muzej grada Šibenika, Gradska vrata 3, Šibenik |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Toplinski gubitak | Dimni broj | CO | NOx | Toplinski gubitak | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 16.11.2016. | Kotlovnica muzeja, Veissmann paromat-E, s.br.: 171642-18 | Gradska vrata 3, Šibenik | tekuće | 0,233-0,28 | 175 | 250 | 18.07 | 0 | 175 | 250 | 10 | 3 | 0 | 16.11.2018.
| Micah Elektromotori d.o.o., Gornja Brestovečka b.b., 49247 Zlatar Bistrica |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 07.10.2016. | Kotao ELCO KLOCKNER tv.br.: 13002147 A | Gornja Brestovečka b.b., 49247 Zlatar Bistrica | prirodni plin | 0.21 | <10 | 52.7 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 07.10.2018.
| Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Krležin gvozd 1a, 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 30.09.2016. | Toplovodni kotao BUDERUS tv.br.:530900 | Krležin gvozd 1a, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.229 | 30.3 | 101.4 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 07.10.2018.
| Monolitinvest d.o.o., Križevci, Nikole Tesle 28 |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 09.03.2016. | Dimovodni ispust toplovodnog kotla Kohlbach Wolfsberg tv.br.:1092193 | Križevci, Nikole Tesle 28, Proizvodni pogon Kloštar Vojakovački bb -toplovodna kotlovnica | Kruto - biomasa (piljevina) | 2 | 491.8 | 270.1 | 49.9 | 426.1 | - | 500 | 500 | 2000 | 150 | - | 09.03.2017.
| Mlinar d.d., Radnička cesta 228 c, 10 000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 22.12.2016. | Kotao 1 Viessmann Vitoplex 200 tv broj 7428508 100063 105 | Radnička cesta 228 c, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.35 | 4 | 63 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | -
| 22.12.2016. | Kotao 2 Viessmann Vitoplex 200 tv broj 7428508 100111 103 | Radnička cesta 228 c, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.35 | 31 | 67 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | -
| 22.12.2016. | Kotao 3 ProklimaCompakt I 140 tv broj 8051 | Radnička cesta 228 c, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.141 | 14 | 90 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | -
| 22.12.2016. | Kotao 4 Viessmann Vitoplex 100 LS tv broj 7179109 800006 101 | Radnička cesta 228 c, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 1.45 | 0 | 146 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | -
| 22.12.2016. | Kotao 5 Viessmann Vitoplex 100 LS tv broj 7179109 800000 108 | Radnička cesta 228 c, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 1.45 | 0 | 134 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | -
| 22.12.2016. | Kotao 6 Ascentec Th 08 A E tv broj 1143 | Radnička cesta 228 c, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.8 | 0 | 146 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | -
P | 22.12.2016. | Pekarska peć 7 Werner&Pfleiderer TD-V 3000x24 tv broj 3010090060 | Radnička cesta 228 c, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.55 | 25 | 124 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | -
| 22.12.2016. | Pekarska peć 8 Werner&Pfleiderer TD-V 3000x24 tv broj 301010 0080 | Radnička cesta 228 c, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.55 | 31 | 135 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | -
| 22.12.2016. | Pekarska peć 9 Werner&Pfleiderer TD-V 3000x24 tv broj 301011 0090 | Radnička cesta 228 c, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.93 | 28 | 160 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | -
| 22.12.2016. | Pekarska peć 10 Gostol tv broj nepoznat | Radnička cesta 228 c, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.55 | 248 | 82 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | -
| Mihoković d.o.o., F.Malnara VIII odvojak 5, 10000 Zagreb, Hrvatska |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisija |  |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | NO2 | SO2 | CO | CO2 | Dimni broj | NO2 | SO2 | CO | CO2 | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 15.11.2016. | Centrometal, tip: EKO-CK P110 ser.br.:1830600002840 | Mihoković d.o.o., Ulica Miroslava Mrkše 54A, Sv. Klara, 10020 Novi Zagreb, Hrvatska | drvo | 0.11 | - | - | 259.7 | - | 0 | - | - | 1000 | - | 1 | 15.11.2017.
| 15.11.2016. | Peć za polimerizaciju ser.br567712706 | Mihoković d.o.o., Ulica Miroslava Mrkše 54A, Sv. Klara, 10020 Novi Zagreb, Hrvatska | zemni plin | 0.125 | 97 | - | 5.33 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | nije navedeno
Ministarstvo uprave Republike Hrvatske, Maksimirska 63, 10000 Zagreb
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Toplinski gubitci (%) | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj | Iduće mjerenje
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 05.04.2016. | Toplovodni kotao 1. Viessmann, tv.br.:742851000018400 | Maksimirska 63, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.56 | 6.8 | 48.1 | - | - | - | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 05.04.2018.
| 05.04.2016. | Toplovodni kotao 1. Viessmann, tv.br.:742851000046109 | Maksimirska 63, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.56 | 25 | 54.8 | - | - | - | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 05.04.2018.
Monting d.o.o., Svetice 21, 10 000 Zagreb
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Toplinski gubitci (%) | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj | Iduće mjerenje
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 08.02.2016. | Nepokretni izvor br 1.:Termogen ventilator MTP 125 | Velika hala, Svetice 21, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.1775 | <10 | 117.9 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 08.02.2018.
| 08.02.2016. | Nepokretni izvor br 2.:Termogen ventilator MTP 150 | Velika hala Svetice 21, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.145 | <10 | 150 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 08.02.2018.
| 08.02.2016. | Nepokretni izvor br 3.:Termogen ventilator TB-4/A | Stara hala, Svetice 21, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.412 | <10 | 98.6 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 08.02.2018.
| 08.02.2016. | Nepokretni izvor br 4.:Termogen ventilator MTP 100 | Hala mehanizacije, Svetice 21, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.116 | <10 | 103.6 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 08.02.2018.
Model pakiranja d.d., Kanalski put 14a, 10000 Zagreb
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Toplinski gubitci (%) | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj | Iduće mjerenje
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 02.02.2016. | Izvor br 1.:Kotao Đuro Đaković tv.br.:4542 | Kanalski put 14a, 10000 Zagreb | tekuća goriva | - | <13,5 | 696 | 1375.5 | - | 1 | 175 | 350 | 1700 | 150 | 3 | 1 | 02.02.2017.
| 02.02.2016. | Izvor br 1.:KotaoTPK Orometal tv.br.:325 | Kanalski put 14a, 10000 Zagreb | tekuća goriva | - | <14,4 | 561.2 | 1487.1 | - | 1 | 175 | 350 | 1700 | 150 | 3 | 1 | 02.02.2017.
Marija Modna odjeća, proizvodnja i trgovina, Donji Macelj 95B, 49225 Đurmanec
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Toplinski gubitci (%) | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj | Iduće mjerenje
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
|  | Mjerno mjesto 1: Gavardo OMG 270, s/n 3257 | Donji Macelj 95B, 49225 Đurmanec | prirodni plin | 0.314 | 49 | 113 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 02.02.2017.

## N
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 7
Plinske turbine
[5 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 16
Termička obrada otpada
2016.
| Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Mirogojska cesta 16, 10 000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 29.01.2016. | Kotao 1 Viessmann SX2 Vitoplex 200 tv broj 7192480900090100/599650 | Mirogojska cesta 16, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.9 | 1 | 8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 19.01.2018.
| 21.09.2016. | Kotao 2 Viessmann SX2 Vitoplex 200 tv broj 7192480900104101/5959682 | Mirogojska cesta 16, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 1.1 | 5 | 9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 19.01.2018.
| NAŠICECEMENT d.d., Tajnovac 1, 31 500 Našice |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE |  |  | Iduće mjerenje | Napomena
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | Praškaste tvari | SO2 | NO2 | TOC | HCl | HF | Praškaste tvari | SO2 | NO2
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ng/mN3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| Kontinuirano mjerenje - Proizvodnja klinkera - godišnji prosjek dnevnih vrijednosti | Vrećasti otprašivač peći - Z4 | Tajnovac 1, 31 500 Našice | * | - | 395.9 | 341.44 | 6.18 | 146.84 | 1.71 | 0 | - | - | - | - | *navedeni su plin, ugljen,petrolkoks, gume, ulja…
| Povremena mjerenja 14.09.2016. | 1.Sušara sirovine Ispust otprašivača-ispust iza ventilatora | Tajnovac 1, 31 500 Našice | * | - | 5.1 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | -
| Povremena mjerenja 13.04.2016. | 2. Mlin cementa 1 Ispust otprašivača- ispust iza ventilatora | Tajnovac 1, 31 500 Našice | * | - | 4 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | -
| Povremena mjerenja 03.05.2016. | 3. Mlin cementa 1 Ispust otprašivača- ispust iza ventilatora | Tajnovac 1, 31 500 Našice | * | - | 5.1 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | -
| Povremena mjerenja 03.05.2016. | 4. Transport klinkera pretovarni čvor prema silosu 3 Ispust otprašivača- ispust iza ventilatora | Tajnovac 1, 31 500 Našice | * | - | 2.1 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | -
| Povremena mjerenja 13.04.2016. | 5. Transport klinkera pretovarni čvor Ispod silosa 1 i 2 Ispust otprašivača- ispust iza ventilatora | Tajnovac 1, 31 500 Našice | * | - | 3.2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | -
| Povremena mjerenja 13.04.2016. | 6. Mlin ugljena Ispust otprašivača- ispust iza ventilatora | Tajnovac 1, 31 500 Našice | * | - | 3.1 | 242.6 | 289.5 | - | - | - | 20 | 500 | 400 | - | -
| Povremena mjerenja 03.05.2016. | 7. Transport klinkera 1 Pretovar kabličastog na pločasti prema silosu 1 i 2 Ispust otprašivača- ispust iza ventilatora | Tajnovac 1, 31 500 Našice | * | - | 3.6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | -
| Povremena mjerenja 03.05.2016. | 8. Transport klinkera 3-isip u silos 1 Ispust otprašivača- ispust iza ventilatora | Tajnovac 1, 31 500 Našice | * | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | -
| Povremena mjerenja 03.05.2016. | 9. Transport klinkera 4-isip u silos 2 Ispust otprašivača- ispust iza ventilatora | Tajnovac 1, 31 500 Našice | * | - | 3.8 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | -
| Povremena mjerenja 14.09.2016. | 10. Bunkeri dodataka – presip klinkera MC1/MC2 Ispust otprašivača- ispust iza ventilatora | Tajnovac 1, 31 500 Našice | * | - | 2.1 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | -
| Povremena mjerenja 13.04.2016. | 11. Bunkeri dodataka – presip klinkera MC2/MC3 Ispust otprašivača- ispust iza ventilatora | Tajnovac 1, 31 500 Našice | * | - | 3.1 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | -
| Povremena mjerenja 14.09.2016. | 12. Bunkeri dodataka – presip klinkera MC1/MC2 Ispust otprašivača- ispust iza ventilatora | Tajnovac 1, 31 500 Našice | * | - | 0.6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | -
| NAŠICECEMENT d.d., Tajnovac 1, 31 500 Našice |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje | Napomena
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | Hg | Cd+Ti | Metali | PCDD/F | HCl | Hg | Cd+Ti | Metali | PCDD/F | HCl
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ng/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ng/m3 | mg/m3
| Povremena mjerenja 12.-14.04.2016. | Dimnjak vrećastog otprašivača- ispust iza ventilatora - Ispust broj 4. Tip: TEGUS | Tajnovac 1, 31 500 Našice | Ugljen, gume, ulje | - | 0.0025 | 0.0009 | 0.0268 | 7.2e-05 | - | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 10 | - | -
| Povremena mjerenja 04.05.2016. | Dimnjak vrećastog otprašivača- ispust iza ventilatora - Ispust broj 4. Tip: TEGUS | Tajnovac 1, 31 500 Našice | Ugljen, gume, ulje | - | 0.0159 | 0.0028 | 0.0226 | 0.00033 | - | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 10 | - | -
| Povremena mjerenja 14.-16.09.2016. | Dimnjak vrećastog otprašivača- ispust iza ventilatora - Ispust broj 4. Tip: TEGUS | Tajnovac 1, 31 500 Našice | Ugljen, gume, ulje | - | 0.0067 | 0.0038 | 0.0172 | 8.711 | - | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 10 | - | -
| Neuropsihijatrijska bolnica "Dr. Ivan Barbot" Popovača, 44317 Popovača, Jelengradska 1 |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 25.04.2016. | Stabra- term tv.br.:1284 | 44317 Popovača, Jelengradska 1 - Odjela Ravnik | prirodni plin | 0.3 | 0 | 75 | 0 | 100 | 200 | 3 | 25.04.2018.
| 25.04.2016. | Centrometal Eko- Cup S3, tv.br.:02321 | 44317 Popovača, Jelengradska 1 - Muški odjel | prirodni plin | 0.46 | 9 | 41 | 0 | 100 | 200 | 3 | 25.04.2018.
| 25.04.2016. | Toplota, tv.br.:13285 | 44317 Popovača, Jelengradska 1 - Sudski odjel | prirodni plin | 0.93 | 0 | 81 | 0 | 100 | 200 | 3 | 25.04.2018.
| 25.04.2016. | Stabra- term tv.br.:1032 | 44317 Popovača, Jelengradska 1 - Ženski odjel | prirodni plin | 0.1 | 0 | 83 | 0 | 100 | 200 | 3 | 25.04.2018.
| 25.04.2016. | TPK- BKG-20A, tv.br.:1454/A | 44317 Popovača, Jelengradska 1 - Praonica rublja | prirodni plin | 1.303 | 3 | 79 | 0 | 100 | 200 | 3 | 25.04.2018.

## NJ
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći
Plinske turbine
Tehnološki procesi
Termička obrada otpada
2016.

## O
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 33
Plinske turbine
[5 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 13
Termička obrada otpada
2016.
| Osnovna škola Pirovac, Put škole 10, Pirovac |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Toplinski gubitak | Dimni broj | CO | NOx | Toplinski gubitak | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 15.11.2016. | Kotlovnica- ložište 1, Veissmann Vitoplex 200, ser. br.:7452977 600089 101 | Kotlovnica- ložište, Osnovna škola Pirovac, Put škole 10, Pirovac | tekuće | 0.27 | 0.58 | 139.6 | 5.94 | 0 | 175 | 350 | 10 | 3 | 0 | 15.11.2017.
| 15.11.2016. | Kotlovnica- ložište 2, Veissmann Vitoplex 200, ser. br.:7452977 600090 101 | Kotlovnica- ložište, Osnovna škola Pirovac, Put škole 10, Pirovac | tekuće | 0.27 | 2.19 | 145.84 | 6.23 | 0 | 175 | 350 | 10 | 3 | 0 | 15.11.2017.
| Osnovna škola Čista Velika, Čista Velika b.b., Čista Velika |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Toplinski gubitak | Dimni broj | CO | NOx | Toplinski gubitak | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 2016-11-15 | Veissmann Paromat simplex, s.br.:732405810026 105 | Kotlovnica osnovne škole, Čista Velika b.b., Čista Velika | tekuće | 0.105 | 14.69 | 146.91 | 7.62 | 0 | 175 | 350 | 10 | 3 | 0 | 2018-11-15
| Osnovna škola Augusta Cesarca, II Ferenčica 9a, 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Toplinski gubitak | Dimni broj | CO | NOx | Toplinski gubitak | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 12.02.2016. | Toplovodni kotao 1. ROBBY, tv.br.:3476 | II Ferenčica 9a, 10000 Zagreb | lož ulje | 0.3 | 1.5 | 124 | - | 0 | 175 | 350 | 10 | 3 | 0 | 12.02.2018.
| 12.02.2016. | Toplovodni kotao 2. ROBBY, tv.br.:3472 | II Ferenčica 9a, 10000 Zagreb | lož ulje | 0.3 | 0.2 | 160.7 | - | 0 | 175 | 350 | 10 | 3 | 0 | 12.02.2018.
| OTK d.o.o., Vukovićeva 1A, Kaštelanec, 42204 Turčin |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisija |  |  | GVE |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | O2 | Praškaste tvari | Dimni broj | O2 | Praškaste tvari | Dimni broj
[6 empty] | % | mg/m3 |  | % | mg/m3
| 16.12.2016. | Silos za suhu piljevinu 1, ispust 1 | Vukovićeva bb, 42204 Kaštelanec | - | - | 20.95 | 11.6 | - | - | 150 | - | Daljnja mjerenja nisu propisana
| 16.12.2016. | Silos za suhu piljevinu 1, ispust 2 | Vukovićeva bb, 42204 Kaštelanec | - | - | 20.95 | 12.6 | - | - | 150 | - | Daljnja mjerenja nisu propisana
| 16.12.2016. | Silos za suhu piljevinu 2, ispust 1 | Vukovićeva bb, 42204 Kaštelanec | - | - | 20.95 | 13.4 | - | - | 150 | - | Daljnja mjerenja nisu propisana
| 16.12.2016. | Silos za suhu piljevinu 2, ispust 2 | Vukovićeva bb, 42204 Kaštelanec | - | - | 20.95 | 10 | - | - | 150 | - | Daljnja mjerenja nisu propisana
| 16.12.2016. | Sušara za drvenu građu 1 BASCHILD | Vukovićeva bb, 42204 Kaštelanec | - | - | 20.95 | <0,4 | - | - | 150 | - | Daljnja mjerenja nisu propisana
| 16.12.2016. | Sušara za drvenu građu 2 BASCHILD | Vukovićeva bb, 42204 Kaštelanec | - | - | 20.95 | 3.3 | - | - | 150 | - | Daljnja mjerenja nisu propisana
| 16.12.2016. | Sušara za drvenu građu 3 BASCHILD | Vukovićeva bb, 42204 Kaštelanec | - | - | 20.95 | <0,1 | - | - | 150 | - | Daljnja mjerenja nisu propisana
| 16.12.2016. | Sušara za drvenu građu 4 - | Vukovićeva bb, 42204 Kaštelanec | - | - | 20.95 | <0,1 | - | - | 150 | - | Daljnja mjerenja nisu propisana
| 16.12.2016. | Sušara za drvenu građu 5 - | Vukovićeva bb, 42204 Kaštelanec | - | - | 20.95 | <0,1 | - | - | 150 | - | Daljnja mjerenja nisu propisana
| 16.12.2016. | Sušara za drvenu građu 6 INCOMAC ITALIJA | Vukovićeva bb, 42204 Kaštelanec | - | - | 20.95 | <0,1 | - | - | 150 | - | Daljnja mjerenja nisu propisana
| 16.12.2016. | Sušara za drvenu građu 7 TERMOLEGNO | Vukovićeva bb, 42204 Kaštelanec | - | - | 20.95 | <0,1 | - | - | 150 | - | Daljnja mjerenja nisu propisana
| 16.12.2016. | Sušara za drvenu građu 8 TERMOLEGNO | Vukovićeva bb, 42204 Kaštelanec | - | - | 20.95 | <0,1 | - | - | 150 | - | Daljnja mjerenja nisu propisana
| Oriolik d.d., Zagrebačka 37, Oriovac |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | SO2 | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | SO2
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3
| 08.12.2016. | Kotao ĐĐ, tip:1250 4TVDP-3A, tv.br: 3526458 | Zagrebačka 37, Oriovac | lož ulje | 1.45 | 22.6 | 827.7 | 1 | - | 175 | 350 | - | 1 | - | 08.12.2018.
| Održavanje vagona d.o.o., Radionica Moravice, Marka Vučkovića 1, 51325 Moravice |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 2016-01-25 | E1: Kotao "Emo Celje", tv.br.:00382 | Održavanje vagona, Strojarska 17, 10000 Zagreb | ugljen | 1.25 | 400.2 | 374.7 | 90 | 103,4- | 500 | 500 | 2000 | 150 | 7 | 25.01.2017.
| Osnovna škola "Dragutin Tadijanović", naselje A. Hebranga 12/1, 35000 Slavonski Brod |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | CO2 | Dimni broj | CO | NOx | CO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 03.02.2016. | Kotao 1: Viessmann vitoplex 300, TX3, tv.br.:7324724200162 | A. Hebranga 12/1, 35000 Slavonski Brod | prirodni plin | 0.345 | 9.3 | 52.7 | 7.1 | 0 | 100 | 200 | - | 3 | 0 | 03.02.2018.
| Osnovna škola "Vladimir Nazor", Adžamovci, Stjepana Radića 3, Adžamovci, 35420 Staro Petrovo Selo |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | CO2 | Dimni broj | CO | NOx | CO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 06.04.2016. | Kotao 1: Viessmann paromat simplex, tv.br.:7324062000539 | Stjepana Radića 3, Adžamovci | ELLU | 0.285 | 3 | 152.7 | 12.43 | 0 | 175 | 350 | - | 3 | 1 | 06.04.2018.
| Osnovna škola "Brodarica", Gomnjanik b.b., Brodarica, Šibenik |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | CO2 | Dimni broj | CO | NOx | CO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 13.01.2016. | Centrometal EKO- CUP S3, ser.br.: 002496 | Gomnjanik b.b., Brodarica, Šibenik | ELLU | 0.32 | 6.33 | 146.87 | - | 0 | 175 | 250 | - | 3 | 1 | 13.01.2018.
| Osnovna škola "Vjekoslav Klaić" Kralja Tomislava 75, 35212 Garčin |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Toplinski gubitci | Dimni broj | CO | NOx | Toplinski gubitci | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 18.02.2016. | Toplovodni kotao Viessmann Njemačka tip: Vitoplex 200, tv.br.:7185075600028 | Kralja Tomislava 75, 35212 Garčin | prirodni plin | 0.27 | 30 | 56 | 8.3 | 0 | 100 | 200 | - | 3 | 0 | 18.02.2018.
| Opća županijska bolnica Požega, Osječka 107, 34000 Požega |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Toplinski gubitci | Dimni broj | CO | NOx | Toplinski gubitci | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 04.05.2016. | Ventilator Zagreb 100S10 Vaporax, tv.br.:66V 37 | Osječka 107, 34000 Požega | prirodni plin | 0.55 | 0 | 68 | 21.9 | 0 | 100 | 200 | - | 3 | 0 | 18.02.2018.
| 04.05.2016. | Viessmann vitoplex 200SX2A, tv.br.:7438487500092 | Osječka 107, 34000 Požega | prirodni plin | 1.1 | 0 | 73 | 4.3 | 0 | 100 | 200 | - | 3 | 0 | 18.02.2018.
| OTK d.o.o., Vukovićeva 1A, Kaštelanec 42204 Turčin |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 21.11.2016. | Kotao Topling- tv.br.:9 | Vukovićeva bb, Kaštelanec 42204 Turčin | Kruta goriva i biomasa | 2 | 130 | 75.4 | 187.9 | 104.5 | 500 | 500 | 2000 | 150 | - | 21.11.2017.
| 21.11.2016. | Kotao Kohlbach tv.br.:0531 | Vukovićeva 1A, Kaštelanec 42204 Turčin | Kruta goriva i biomasa | 1.5 | 385.4 | 290.4 | 272.7 | 128.8 | 500 | 500 | 2000 | 150 | - | 21.11.2017.
| Osnovna škola "I.B.Mažuranić" Zagrebačka 78, 35000 Slavonski Brod |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | CO2 | Dimni broj | CO | NOx | CO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 03.02.2016. | Kotao 1: Toplota Zagreb, proizvodni broj:12533 | Zagrebačka 78, 35000 Slavonski Brod | ELLU | 0.546 | 7.7 | 187 | 13 | 0 | 175 | 350 | - | 3 | 1 | 03.02.2018.
| 03.02.2016. | Kotao 2: Toplota Zagreb, proizvodni broj:12537 | Zagrebačka 78, 35000 Slavonski Brod | ELLU | 0.546 | 33 | 124 | 8.7 | 0 | 175 | 350 | - | 3 | 1 | 03.02.2018.
| Osnovna škola "Antun Mihanović" Ivana Cankara bb, 35000 Slavonski Brod |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | CO2 | Dimni broj | CO | NOx | CO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 03.02.2016. | Kotao Toplota Zagreb, proizvodni broj: 12523 | Ivana Cankara bb, 35000 Slavonski Brod | ELLU | 0.186 | 3.7 | 201.7 | 12.4 | 0 | 175 | 350 | - | 3 | 1 | 03.02.2018.
| Osnovna škola "Đuro Pilar" Vinogradska 84, 35000 Slavonski Brod |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | CO2 | Dimni broj | CO | NOx | CO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 03.02.2016. | Kotao 1: Buderus Logano GE 515, ser.br.:63041744-00-8317-0234 | Vinogradska 84, 35000 Slavonski Brod | prirodni plin | 0.4 | 0 | 59.7 | 9.7 | 0 | 100 | 200 | - | 3 | 0 | 03.02.2018.
| 03.02.2016. | Viesmann vitoplex 100, proizvodni broj:7324729200678 | Vinogradska 84, 35000 Slavonski Brod | prirodni plin | 0.13 | 9.3 | 63.3 | 9.6 | 0 | 100 | 200 | - | 3 | 0 | 03.02.2018.
| Osnovna škola "Đuro Pilar" Vinogradska bb, 35000 Slavonski Brod |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | CO2 | Dimni broj | CO | NOx | CO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 03.02.2016. | Kotao 1: Buderus Logano GE 515, ser.br.:2530-419-000008-6304176 | Vinogradska bb, 35000 Slavonski Brod | prirodni plin | 0.5 | 0 | 101 | 9.6 | 0 | 100 | 200 | - | 3 | 0 | 03.02.2018.
| Osnovna škola "Bogoslav Šulek" Slavonska 12, 35209 Vranovci |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | CO2 | Dimni broj | CO | NOx | CO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 03.02.2016. | Viesmann vitoplex 100, proizvodni broj:7324730300021 | Slavonska 12, 35209 Vranovci | prirodni plin | 0.17 | 5 | 71 | 10.2 | 0 | 100 | 200 | - | 3 | 0 | 03.02.2018.
| 03.02.2016. | Viesmann vitoplex 100, tip:SW1, proizvodni broj:7324730300637 | Slavonska 12, 35209 Vranovci | prirodni plin | 0.17 | 0 | 70 | 9.8 | 0 | 100 | 200 | - | 3 | 0 | 03.02.2018.
| Osnovna škola "Bogoslav Šulek" Al. Miroslava Krleže 2, 35000 Slavonski Brod |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | CO2 | Dimni broj | CO | NOx | CO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 03.02.2016. | Viesmann vitocrossal, proizvodni broj:7247425500326 | Al. Miroslava Krleže 2, 35000 Slavonski Brod | prirodni plin | 0.311 | 14.3 | 62.3 | 8.9 | 0 | 100 | 200 | - | 3 | 0 | 03.02.2018.
| 03.02.2016. | Viesmann vitocrossal, proizvodni broj:7247425500326 | Al. Miroslava Krleže 2, 35000 Slavonski Brod | prirodni plin | 0.311 | 13.3 | 80.7 | 8.9 | 0 | 100 | 200 | - | 3 | 0 | 03.02.2018.
| Osnovna škola "Hugo Badalić" Borovska 3, 35000 Slavonski Brod |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | CO2 | Dimni broj | CO | NOx | CO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 03.02.2016. | Đuro Đaković, tip:600-C-12, tv.br.:3454 | Borovska 3, 35000 Slavonski Brod | ELLU | 0.6 | 3.7 | 211.3 | 12.41 | 0 | 175 | 350 | - | 3 | 1 | 03.02.2018.
| 03.02.2016. | Đuro Đaković, tip:600-C-12, tv.br.:3455 | Borovska 3, 35000 Slavonski Brod | ELLU | 0.6 | 0 | 220.7 | 12.3 | 0 | 175 | 350 | - | 3 | 1 | 03.02.2018.
| Osnovna škola "Hugo Badalić" Franje Kuhača 23, 35000 Slavonski Brod |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | CO2 | Dimni broj | CO | NOx | CO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 03.02.2016. | Viesmann vitoplex 200, proizvodni broj:7452977100138, tip: SX2A | Franje Kuhača 23, 35000 Slavonski Brod | ELLU | 0.27 | 10.3 | 142.7 | 9.5 | 0 | 175 | 350 | - | 3 | 1 | 03.02.2018.
| 03.02.2016. | Viesmann vitoplex 200, proizvodni broj:7428507000251, tip: SX2A | Franje Kuhača 23, 35000 Slavonski Brod | ELLU | 0.27 | 4 | 186.7 | 9.9 | 0 | 175 | 350 | - | 3 | 1 | 03.02.2018.
| Osnovna škola "Blaž Tadijanović" Podvinjska 25, 35000 Slavonski Brod |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | CO2 | Dimni broj | CO | NOx | CO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 03.02.2016. | stabra-term, tip:ST-220-TV, tv.br:13304 | Podvinjska 25, 35000 Slavonski Brod | ELLU | 0.22 | 0 | 191.7 | 13.1 | 0 | 175 | 350 | - | 3 | 1 | 03.02.2018.
| 03.02.2016. | stabra-term, tip:ST-250-TV, tv.br:13485 | Podvinjska 25, 35000 Slavonski Brod | ELLU | 0.25 | 19 | 192.3 | 12.6 | 0 | 175 | 350 | - | 3 | 1 | 03.02.2018.
| Osnovna škola "Vladimir Nazor" Franje Marinića 9, 35000 Slavonski Brod |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | CO2 | Dimni broj | CO | NOx | CO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 03.02.2016. | Kotao Toplota Zagreb, proizvodni broj: 11947 | Franje Marinića 9, 35000 Slavonski Brod | ELLU | 0.766 | 2.7 | 156 | 10.7 | 0 | 175 | 350 | - | 3 | 1 | 03.02.2018.
| Osnovna škola I.G. Kovačića, M. Mesića 35, 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | CO2 | Dimni broj | CO | NOx | CO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 25.01.2016. | Toplovodni kotao 1: Viessmann tv.br.:300046 | M. Mesića 35, 10000 Zagreb | ELLU | 0.46 | 63.4 | 186.9 | - | 0 | 175 | 350 | - | 3 | 0 | 25.01.2018.
| 25.01.2016. | Toplovodni kotao 2: Viessmann tv.br.300197: | M. Mesića 35, 10000 Zagreb | ELLU | 0.575 | 6 | 198 | - | 0 | 175 | 350 | - | 3 | 0 | 25.01.2018.
| Odlagalište otpada "Gornje vratno", općina Cestica, Dravska 1A, 42208 Cestica |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CH4 | CO2 | O2 | H2 | H2S | CH4 | CO2 | O2 | H2 | H2S
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 14.09.2016. | Odlagalište otpada "Gornje vratno" | Odlagalište otpada "Gornje vratno", općina Cestica, Dravska 1A, 42208 Cestica | - | - | 8.9 | 7.56 | 13.7 | <20 | <4 | - | - | - | - | - | -
*volumni udjeli CH4, CO2, O2, H2, H2S u odlagališnom plinu
| Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CH4 | CO2 | O2 | H2 | H2S | CH4 | CO2 | O2 | H2 | H2S
[6 empty] | g/m3 | g/m3 | g/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 17.03.2016. | Mjerno mjesto 1: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 0.68 | 1.86 | 279.37 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 17.03.2016. | Mjerno mjesto 2: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 64.6 | 143.98 | 193.11 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 17.03.2016. | Mjerno mjesto 3: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 0.68 | 1.86 | 277.63 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 17.03.2016. | Mjerno mjesto 4: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 57.72 | 113.91 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 17.03.2016. | Mjerno mjesto 5: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 4.1 | 48.81 | 245.73 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 17.03.2016. | Mjerno mjesto 6: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 94.13 | 296.38 | 137.79 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 17.03.2016. | Mjerno mjesto 7: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 3.41 | 28.11 | 261.66 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 27.06.2016. | Mjerno mjesto 1: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 1.27 | 1.75 | 264.66 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 27.06.2016. | Mjerno mjesto 2: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 42.04 | 94.6 | 208.95 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 27.06.2016. | Mjerno mjesto 3: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 0.63 | 1.75 | 260.24 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 27.06.2016. | Mjerno mjesto 4: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 28.48 | 66.13 | 234.15 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 27.06.2016. | Mjerno mjesto 5: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 65.73 | 109.5 | 212.36 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 27.06.2016. | Mjerno mjesto 6: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 46.88 | 162.01 | 198.91 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 27.06.2016. | Mjerno mjesto 7: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 1.9 | 13.95 | 256.18 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 22.09.2016. | Mjerno mjesto 1: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 1.3 | 7.15 | 241.67 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 22.09.2016. | Mjerno mjesto 2: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 14.37 | 68.28 | 210.39 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 22.09.2016. | Mjerno mjesto 3: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 0.66 | 3.62 | 268.47 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 22.09.2016. | Mjerno mjesto 4: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 141.93 | 294.03 | 154.02 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 22.09.2016. | Mjerno mjesto 5: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 9.85 | 21.67 | 256.11 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 22.09.2016. | Mjerno mjesto 6: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 20.94 | 50.39 | 253.94 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 22.09.2016. | Mjerno mjesto 7: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 1.32 | 1.81 | 269.7 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 27.12.2016. | Mjerno mjesto 1: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 0 | 0 | 286.5 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 27.12.2016. | Mjerno mjesto 2: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 43.5 | 155.69 | 182.27 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 27.12.2016. | Mjerno mjesto 3: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 0 | 1.89 | 286 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 27.12.2016. | Mjerno mjesto 4: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 46.35 | 108 | 230.48 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 27.12.2016. | Mjerno mjesto 5: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 6.96 | 32.52 | 271.27 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 27.12.2016. | Mjerno mjesto 6: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 70.31 | 185.93 | 190.66 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 27.12.2016. | Mjerno mjesto 7: Odlagalište otpada I. kategorije "Griža" | Odlagalište otpada "Griža", Park, d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet | - | - | 8.3 | 81.81 | 229.7 |  | - | - | - | - | - | - | -
| Odlagalište otpada "Lokva Vidotto" Rovinj |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CH4 | CO2 | O2 | H2 | H2S | CH4 | CO2 | O2 | H2 | H2S
[6 empty] | g/m3 | g/m3 | g/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 31.03.2016. | 01 Mjerno mjesto 1: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 8.65 | 21.96 | 266.18 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 31.03.2016. | 01 Mjerno mjesto 2: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 116.23 | 242.47 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 31.03.2016. | 01 Mjerno mjesto 3: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 43.57 | 182.48 | 197.06 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 31.03.2016. | 01 Mjerno mjesto 4: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 74.14 | 192.88 | 193.71 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 31.03.2016. | 01 Mjerno mjesto 5: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 16.7 | 102.9 | 225.85 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 31.03.2016. | 01 Mjerno mjesto 6: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 21.35 | 80.74 | 236.22 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 31.03.2016. | 01 Mjerno mjesto 7: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 29.36 | 73.45 | 233.71 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 31.03.2016. | 01 Mjerno mjesto 8: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 27.03 | 83.41 | 241.32 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 31.03.2016. | 01 Mjerno mjesto 9: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 7.86 | 36.04 | 254.27 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 31.03.2016. | 01 Mjerno mjesto 10 Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 9.84 | 48.73 | 249.37 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 31.03.2016. | 01 Mjerno mjesto 11: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 18.95 | 80.85 | 240.44 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 31.03.2016. | 01 Mjerno mjesto 12: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 20.72 | 123.16 | 268.71 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.04.2016. | 02 Mjerno mjesto 1: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 13.84 | 21.75 | 259.67 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.04.2016. | 02 Mjerno mjesto 2: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 0 | 0 | 273.98 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.04.2016. | 02 Mjerno mjesto 3: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 0 | 0 | 272.85 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.04.2016. | 02 Mjerno mjesto 4: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 0 | 0 | 272.01 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.04.2016. | 02 Mjerno mjesto 5: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 15.15 | 108.71 | 222.69 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.04.2016. | 02 Mjerno mjesto 6: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 37.5 | 79.61 | 231.59 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.04.2016. | 02 Mjerno mjesto 7: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 41.62 | 134.44 | 210.09 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.04.2016. | 02 Mjerno mjesto 8: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 21.56 | 48.5 | 252.15 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.04.2016. | 02 Mjerno mjesto 9: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 14.27 | 35.69 | 255.64 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.04.2016. | 02 Mjerno mjesto 10 Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 72.87 | 135.97 | 218.6 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.04.2016. | 02 Mjerno mjesto 11: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 108.83 | 222.23 | 194.21 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.04.2016. | 02 Mjerno mjesto 12: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 103.69 | 203.69 | 193.22 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.04.2016. | 02 Mjerno mjesto 13: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 0 | 0 | 271.83 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 25.05.2016. | 03 Mjerno mjesto 1: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 0.66 | 0 | 273.02 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 25.05.2016. | 03 Mjerno mjesto 2: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 0.66 | 1.82 | 273.59 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 25.05.2016. | 03 Mjerno mjesto 3: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 180.35 | 499.56 | 66.65 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 25.05.2016. | 03 Mjerno mjesto 4: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 9.7 | 33.8 | 252.28 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 25.05.2016. | 03 Mjerno mjesto 5: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 132.1 | 337.98 | 111.73 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 25.05.2016. | 03 Mjerno mjesto 6: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 40.8 | 159.27 | 193.49 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 25.05.2016. | 03 Mjerno mjesto 7: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 18.43 | 39.83 | 260.71 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 25.05.2016. | 03 Mjerno mjesto 8: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 29.16 | 57.02 | 248.81 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 25.05.2016. | 03 Mjerno mjesto 9: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 67.09 | 101.13 | 224.51 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 25.05.2016. | 03 Mjerno mjesto 10 Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 0.66 | 0 | 273.04 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 25.05.2016. | 03 Mjerno mjesto 11: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 79.69 | 95.12 | 222.1 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 28.06.2016. | 04 Mjerno mjesto 1: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 83.3 | 190.01 | 145.94 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 28.06.2016. | 04 Mjerno mjesto 2: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 43.09 | 72.52 | 214.82 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 28.06.2016. | 04 Mjerno mjesto 3: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 56.2 | 168.76 | 158.91 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 28.06.2016. | 04 Mjerno mjesto 4: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 5.8 | 15.94 | 252.46 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 28.06.2016. | 04 Mjerno mjesto 5: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 3.19 | 29.8 | 238.42 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 28.06.2016. | 04 Mjerno mjesto 6: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 39.51 | 81.93 | 226.69 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 28.06.2016. | 04 Mjerno mjesto 7: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 41.68 | 88.18 | 221.88 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 28.06.2016. | 04 Mjerno mjesto 8: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 29.91 | 50.76 | 236.76 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 28.06.2016. | 04 Mjerno mjesto 9: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 40.92 | 91.43 | 222.5 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 28.06.2016. | 04 Mjerno mjesto 10 Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 26.32 | 68.85 | 229.8 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 28.06.2016. | 04 Mjerno mjesto 11: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 1.28 | 21.09 | 245.36 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 05 Mjerno mjesto 1: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 0 | 0 | 256.94 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 05 Mjerno mjesto 2: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 23.45 | 144.69 | 169.88 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 05 Mjerno mjesto 3: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 27.64 | 114 | 203.51 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 05 Mjerno mjesto 4: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 2.52 | 22.48 | 246.54 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 05 Mjerno mjesto 5: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 3.15 | 12.13 | 253.24 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 05 Mjerno mjesto 6: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 17 | 46.74 | 236.71 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 05 Mjerno mjesto 7: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 17.62 | 46.71 | 237.81 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 05 Mjerno mjesto 8: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 93.21 | 183.75 | 187.58 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 05 Mjerno mjesto 9: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 145.62 | 330.89 | 135.75 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 05 Mjerno mjesto 10 Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 45.81 | 91.46 | 224.64 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 05 Mjerno mjesto 11: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 77.85 | 152.44 | 198.06 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 05 Mjerno mjesto 12: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 0 | 0 | 254.59 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | -
| 18.08.2016. | 06 Mjerno mjesto 1: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 20.1 | 76.67 | 212.67 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 18.08.2016. | 06 Mjerno mjesto 2: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 90.11 | 190.35 | 191.98 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 18.08.2016. | 06 Mjerno mjesto 3: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 195.75 | 515.6 | 11.44 | 6.36 | - | - | - | - | - | - | -
| 18.08.2016. | 06 Mjerno mjesto 4: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 28.78 | 158.29 | 152.66 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 18.08.2016. | 06 Mjerno mjesto 5: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 35.45 | 203.69 | 135.48 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 18.08.2016. | 06 Mjerno mjesto 6: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 27.07 | 135.04 | 177.53 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 18.08.2016. | 06 Mjerno mjesto 7: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 7.07 | 74.24 | 226.26 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | -
| 18.08.2016. | 06 Mjerno mjesto 8: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 24.09 | 48.81 | 252.29 | - | 1.35 | - | - | - | - | - | -
| 18.08.2016. | 06 Mjerno mjesto 9: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 215.03 | 150.87 | 200.52 | 9.46 | 6.7 | - | - | - | - | - | -
| 18.08.2016. | 06 Mjerno mjesto 10 Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 48.49 | 0 | 264.17 | 0.16 | 0 | - | - | - | - | - | -
| 18.08.2016. | 06 Mjerno mjesto 11: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 129.07 | 139.5 | 195.21 | 0.32 | 5.46 | - | - | - | - | - | -
| 21.09.2016. | 07 Mjerno mjesto 1: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 53.91 | 155.47 | 178.81 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 21.09.2016. | 07 Mjerno mjesto 2: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 88.33 | 311.27 | 99.45 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 21.09.2016. | 07 Mjerno mjesto 3: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 11.26 | 40.09 | 243.82 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 21.09.2016. | 07 Mjerno mjesto 4: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 61.78 | 237.86 | 146.97 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 21.09.2016. | 07 Mjerno mjesto 5: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 35.89 | 229.1 | 132.02 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 21.09.2016. | 07 Mjerno mjesto 6: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 23.78 | 159.08 | 168.4 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 21.09.2016. | 07 Mjerno mjesto 7: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 101.9 | 193.99 | 199.87 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 21.09.2016. | 07 Mjerno mjesto 8: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 59.42 | 102.35 | 229.84 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 21.09.2016. | 07 Mjerno mjesto 9: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 20.93 | 44.97 | 252.47 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 21.09.2016. | 07 Mjerno mjesto 10 Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 16.27 | 42.96 | 251.28 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 21.09.2016. | 07 Mjerno mjesto 11: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 30.06 | 48.51 | 249.51 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 21.09.2016. | 07 Mjerno mjesto 12: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 0.66 | - | 273.46 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 20.10.2016. | 08 Mjerno mjesto 1: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 32.98 | 76.47 | 204.34 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 20.10.2016. | 08 Mjerno mjesto 2: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 18.14 | 40.97 | 239.66 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 20.10.2016. | 08 Mjerno mjesto 3: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 9.74 | 24.99 | 262.21 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 20.10.2016. | 08 Mjerno mjesto 4: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | - | - | 273.98 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 20.10.2016. | 08 Mjerno mjesto 5: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 75.52 | 205.88 | 147.13 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 20.10.2016. | 08Mjerno mjesto 6: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 90.52 | 236.4 | 152.39 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 20.10.2016. | 08 Mjerno mjesto 7: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 106.8 | 347.44 | 69.03 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 20.10.2016. | 08Mjerno mjesto 8: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 5.83 | 16.04 | 263.16 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 20.10.2016. | 08 Mjerno mjesto 9: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 29.1 | 71.13 | 245.73 | 72.75 | - | - | - | - | - | - | -
| 20.10.2016. | 08 Mjerno mjesto 10 Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 84.11 | 165.23 | 204.91 | 67.2 | 1.34 | - | - | - | - | - | -
| 20.10.2016. | 08 Mjerno mjesto 11: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | - | - | 271.12 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 20.10.2016. | 08 Mjerno mjesto 12: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 92.16 | 164.9 | 200.72 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 20.10.2016. | 08 Mjerno mjesto 13: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | - | 1.78 | 270.94 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 15.11.2016. | 09 Mjerno mjesto 1: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | - | - | 287.03 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 15.11.2016. | 09 Mjerno mjesto 2: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | - | - | 288.04 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 15.11.2016. | 09 Mjerno mjesto 3: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 144.61 | 350.11 | 161.91 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 15.11.2016. | 09 Mjerno mjesto 4: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 6.95 | 24.85 | 283.6 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 15.11.2016. | 09 Mjerno mjesto 5: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 109.4 | 228.49 | 211.87 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 15.11.2016. | 09 Mjerno mjesto 6: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 12.49 | 51.5 | 266.35 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 15.11.2016. | 09 Mjerno mjesto 7: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 44.7 | 101.24 | 248.49 | 25.06 | 1.4 | - | - | - | - | - | -
| 15.11.2016. | 09 Mjerno mjesto 8: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 39.22 | 91.4 | 252.6 | 12.46 | - | - | - | - | - | - | -
| 15.11.2016. | 09 Mjerno mjesto 9: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 65.72 | 149.38 | 236.06 | 0.59 | 11.4 | - | - | - | - | - | -
| 15.11.2016. | 09 Mjerno mjesto 10 Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | - | 1.88 | 284.62 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 15.11.2016. | 09 Mjerno mjesto 11: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 54.05 | 103.32 | 247.84 | - | 2.8 | - | - | - | - | - | -
| 28.12.2016. | 10 Mjerno mjesto 1: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 126.99 | 226.42 | 182.81 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 28.12.2016. | 10 Mjerno mjesto 2: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 48.81 | 95.87 | 221.73 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 28.12.2016. | 10 Mjerno mjesto 3: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 47.05 | 116.06 | 229.7 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 28.12.2016. | 10 Mjerno mjesto 4: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 13.25 | 32.6 | 276.11 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 28.12.2016. | 10 Mjerno mjesto 5: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | - | 5.7 | 284.85 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 28.12.2016. | 10 Mjerno mjesto 6: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 0.69 | - | 283.65 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 28.12.2016. | 10 Mjerno mjesto 7: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 36.71 | 72.92 | 257 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 28.12.2016. | 10 Mjerno mjesto 8: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 14.17 | 33.4 | 267.2 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 28.12.2016. | 10 Mjerno mjesto 9: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 23.06 | 57.82 | 259.09 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 28.12.2016. | 10 Mjerno mjesto 10 Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 19.47 | 36.93 | 263.24 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 28.12.2016. | 10 Mjerno mjesto 11: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 5.45 | 13.12 | 276.71 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 22.01.2016. | 11 Mjerno mjesto 1: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 2.81 | 9.65 | 291.92 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 22.01.2016. | 11 Mjerno mjesto 2: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 14.1 | 25.2 | 289.06 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 22.01.2016. | 11 Mjerno mjesto 3: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | - | - | 291.56 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 22.01.2016. | 11 Mjerno mjesto 4: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 14.64 | 40.25 | 274.62 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 22.01.2016. | 11 Mjerno mjesto 5: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 35.69 | 73.12 | 267.3 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 22.01.2016. | 11 Mjerno mjesto 6: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 46.77 | 105.57 | 262.45 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 22.01.2016. | 11 Mjerno mjesto 7: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 31.83 | 76.1 | 272.59 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | -
| 22.01.2016. | 11 Mjerno mjesto 8: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 35.97 | 70.93 | 264.7 | 2.12 | - | - | - | - | - | - | -
| 22.01.2016. | 11 Mjerno mjesto 9: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 17.99 | 27.7 | 295.01 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 22.01.2016. | 11 Mjerno mjesto 10 Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 62.45 | 120.19 | 251.19 | - | 1.46 | - | - | - | - | - | -
| 22.01.2016. | 11 Mjerno mjesto 11: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 59.34 | 117.35 | 241.36 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 22.01.2016. | 11 Mjerno mjesto 12: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 50.49 | 98.9 | 257.28 | - | 2.94 | - | - | - | - | - | -
| 18.02.2016. | 12 Mjerno mjesto 1: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 3.42 | 7.52 | 282.97 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 18.02.2016. | 12 Mjerno mjesto 2: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 10.97 | 22.63 | 277.02 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 18.02.2016. | 12 Mjerno mjesto 3: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | - | - | 283.68 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 18.02.2016. | 12 Mjerno mjesto 4: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 113.86 | 178.13 | 190.91 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 18.02.2016. | 12 Mjerno mjesto 5: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 105.72 | 170.69 | 178.7 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 18.02.2016. | 12 Mjerno mjesto 6: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 16.31 | 102.8 | 178.07 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 18.02.2016. | 12 Mjerno mjesto 7: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 8.07 | 20.34 | 270.27 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 18.02.2016. | 12 Mjerno mjesto 8: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 53.38 | 112.79 | 233.06 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | -
| 18.02.2016. | 12 Mjerno mjesto 9: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 0.68 | 3.74 | 278.66 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 18.02.2016. | 12 Mjerno mjesto 10 Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 1.37 | 3.76 | 279.94 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 18.02.2016. | 12 Mjerno mjesto 11: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 83.48 | 161.82 | 227.17 | - | - | - | - | - | - | - | -
| Odlagalište otpada "Basilica" Rovinj |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CH4 | CO2 | O2 | H2 | H2S | CH4 | CO2 | O2 | H2 | H2S
[6 empty] | g/m3 | g/m3 | g/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 13.07.2016. | 01 Mjerno mjesto 1: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 5.64 | 60.32 | 171.7 | - | 1.33 | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 01 Mjerno mjesto 2: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 3.14 | 67.27 | 204.49 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 01 Mjerno mjesto 3: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 0.63 | 51.68 | 231.79 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 01 Mjerno mjesto 4: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 0.63 | - | 248.4 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 01 Mjerno mjesto 5: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 10.02 | 82.64 | 209.1 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 01 Mjerno mjesto 6: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 1.89 | 17.29 | 232.62 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 01 Mjerno mjesto 7: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 21.98 | 117.45 | 154.51 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 01 Mjerno mjesto 8: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 3.14 | 15.52 | 235.78 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 01 Mjerno mjesto 9: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 52.01 | 199.9 | 142.88 | 0.78 | 6.66 | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 01 Mjerno mjesto 10 Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 10.66 | 87.97 | 168.11 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 01 Mjerno mjesto 11: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 3.14 | 88.15 | 181.01 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 01 Mjerno mjesto 12: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 5.02 | 29.35 | 239.85 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 01 Mjerno mjesto 13: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | 0.63 | 1.73 | 252.66 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13.07.2016. | 01 Mjerno mjesto 14: Odlagalište otpada | Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj | - | - | - | - | 261.29 | - | - | - | - | - | - | - | -

## Q
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći
Plinske turbine
[5 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 1
Termička obrada otpada
2016.
| QUEEN - pržionica kave, obrt za prženje kave, Stankovečka 38, 22000 Šibenik |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | HOS | CO | NOx | Volumni udio kisika | HOS
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3
| 11.11.2016. | Ventilacijski ispust pržionika kave "ELECTROSIT" | Stankovečka 38, 22000 Šibenik | - | - | 0.003 | 75.1 | 8.7 | 5 | 350 | 3 | 50 | 11.11.2021.

## P
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 84
Plinske turbine
[5 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 93
Termička obrada otpada
2016.
| P.P.C. Buzet d.o.o - pogon Buzet, Most 24, 52420 Buzet |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [7 empty] | GVE | [7 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | CO | NOx | Ukupni organski ugljik | HCl | Volumni udio kisika | Krute čestice * Praškaste tvari ** | Dimni broj | CO | CO | NOx | Ukupni organski ugljik | HCl | Volumni udio kisika | Krute čestice * Praškaste tvari ** | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 |  | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3
| 18.04.2016. | Izvor emisija broj 1- šifra Z3: Ispust kotla Omnical tv. Br:19813 | P.P.C. Buzet d.o.o - pogon Buzet, Most 24, 52420 Buzet | lož ulje - tekuća goriva | 2 | 10 | - | 539.6 | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.0224 | 350 | - | - | - | - | 1 | 18.04.2018.
| 18.04.2016. | Izvor broj 1- šifra Z9: Ventilacija stroja za sačmarenje BANFI1, ser. Br: 3708 | P.P.C. Buzet d.o.o - pogon Buzet, Most 24, 52420 Buzet | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,1** | - | - | - | - | - | - | - | 20** | - | 18.04.2021.
| 18.04.2016. | Izvor broj 2- šifra Z9A: Ventilacija stroja za sačmarenje BANFI2, ser.br: 3706 | P.P.C. Buzet d.o.o - pogon Buzet, Most 24, 52420 Buzet | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,9** | - | - | - | - | - | - | - | 20** | - | 18.04.2021.
| 18.04.2016. | Izvor broj 3- šifra Z15: Ventilacija linije kaljenja peć SOLO | P.P.C. Buzet d.o.o - pogon Buzet, Most 24, 52420 Buzet | - | 0.066 | - | - | - | 4.9 | - | - | 5,3** | - | - | - | - | 50 | - | - | 50** | - | 18.04.2021.
| Psihijatrijska bolnica Lopača, Lopača 11, 51218 Dražice | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 09.02.2016. |  | Kotao 2- Viessmann, Vitoplex 200 s plamenikom Weishaupt WM-G10/3-A tv.br: 5739685/2007. |  | Lopača 11, 51218 Dražice |  |  | ukapljeni naftni plin | 0,1-3 | 20.6 | 162.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 09.02.2018.
| 09.02.2016. |  | Parni kotao- Đuro Đaković Kotlovi d.o.o, VPS600 s plamenikom Weishaupt WG40/1-A tv.br: 573998207/2007. |  | Lopača 11, 51218 Dražice |  |  | ukapljeni naftni plin | 0,1-3 | 6.4 | 109 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 09.02.2018.
| 09.02.2016. |  | Kotao 1- Viessmann, Vitoplex 200 s plamenikom Weishaupt WM-G10/3-A tv.br: 5739686/2007. |  | Lopača 11, 51218 Dražice |  |  | ukapljeni naftni plin | 0,1-3 | 17.9 | 159.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 09.02.2018.
| Pilana Mrkopalj d.o.o, Pilanska b.b., 51215 Mrkopalj | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Krute čestice | SO2 | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Krute čestice | SO" | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 | mg/m3
| 7.12.2016. |  | Izvor 1: Ispust - Kotao na biomasu TPK Zagreb, KL 60, |  | Objekt smješten u krugu Pilane Mrkopalj d.o.o, Pilanska b.b., 51215 Mrkopalj |  |  | drvo | 3.9 | 483 | 176.4 | 103.8 | 8.8 | - | 500 | 500 |  | 150 | 2000 | - | 7.12.2017.
| Psunj- tvornica koža, Kožarska 18, Rešetari | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 08.06.2016. |  | Kotlovnica- Parni kotao, ser. Br.:1127/0 |  | Kožarska 18, Rešetari |  |  | plinovito |  | 4.8 | 105.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0
| Plod Prirode d.o.o Ružina 2, 31 542 Magadenovac | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 2016-03-22 |  | Kotao1: EMO CELJE, SV 5000, tv.br: 03092 |  | Plod Prirode d.o.o Ružina 2, 31 542 Magadenovac |  |  | prirodan plin | 5.815 | 9.56 | 156.19 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 22.03.2017.
| 2016-03-22 |  | Kotao3: EMO CELJE, SV 5000, tv.br: 03093 |  | Plod Prirode d.o.o Ružina 2, 31 542 Magadenovac |  |  | prirodan plin | 5.815 | 17.09 | 156.08 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 22.03.2017.
| Pevec d.d., Savska cesta 84, 10360 Sesvete | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 27.10.2016. |  | Toplovodni Kotao 1:Viessmann Tv.br: 7184649100072106 |  | Pevec d.d., Savska cesta 84, 10360 Sesvete |  |  | prirodan plin | 0.62 | 0.4 | 107.6 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.10.2018.
| 27.10.2016. |  | Toplovodni Kotao 2:Viessmann Tv.br: 7184649100073103 |  | Pevec d.d., Savska cesta 84, 10360 Sesvete |  |  | prirodan plin | 5.815 | 7 | 112.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 27.10.2018.
| Pivovara Daruvar d.o.o. Ilica 251, 10000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 30.12.2016. |  | MM01: kotao OROMETAL, tv.br:420 |  | Reljkovićeva 2, 43500 Daruvar |  |  | prirodni plin | 4 | 5 | 160 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | prosinac 2017.
| 29.01.2016. |  | MM01: kotao OROMETAL, tv.br:420 |  | Reljkovićeva 2, 43500 Daruvar |  |  | prirodni plin |  | 31 | 139 | 0 | 100 | 200 | - | 0
| 29.01.2016. |  | MM02: kotao OROMETAL, tv.br.:421 |  | Reljkovićeva 2, 43500 Daruvar |  |  | prirodni plin |  | 6 | 144 | 0 | 100 | 200 | - | 0
3:14 | 30.12.2016. |  | MM02: kotao OROMETAL, tv.br.:421 |  | Reljkovićeva 2, 43500 Daruvar |  |  | prirodni plin | 4 | 5 | 170 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | prosinac 2017.
| Pivovara Daruvar d.o.o. Ilica 251, 10000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 30.12.2016. |  | MM01: kotao OROMETAL, tv.br:420 |  | Reljkovićeva 2, 43500 Daruvar |  |  | prirodni plin | 4 | 5 | 160 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | prosinac 2017.
| 30.12.2016. |  | MM02: kotao OROMETAL, tv.br.:421 |  | Reljkovićeva 2, 43500 Daruvar |  |  | prirodni plin | 4 | 5 | 170 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | prosinac 2017.
| 29.01.2016. |  | MM01: kotao OROMETAL, tv.br:420 |  | Reljkovićeva 2, 43500 Daruvar |  |  | prirodni plin | 4 | 31 | 139 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | siječanj 2017.
| 29.01.2016. |  | MM02: kotao OROMETAL, tv.br.:421 |  | Reljkovićeva 2, 43500 Daruvar |  |  | prirodni plin | 4 | 6 | 144 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | siječanj 2017.
| Podravka d.d., prehrambena industrija, A. Starčevića 32, 48000 Koprivnica | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [5 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 | %
| 23.03.2016. |  | Kotao 1, BKG-200 |  | Energetika- kotlovnica, KC |  |  | prirodni plin | 16.3 | 0.9 | 206.4 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 2017-03-23
| 23.03.2016. |  | Kotao 2: BKG-100 |  | Energetika- kotlovnica, KC |  |  | prirodni plin | 8.15 | 0.7 | 181.5 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 2017-03-23
| 21.12.2016. |  | Kotao 1, BKG-150 |  | Tvornica Danica |  |  | prirodni plin | 10.43 | 1.3 | 76.5 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 2017-12-21
| 21.12.2016. |  | Kotao 2: BKG-100A |  | Tvornica Danica |  |  | prirodni plin | 8.149 | 1.5 | 119.4 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 2017-12-21
| 21.12.2016. |  | Kotao 3, BKG-50A |  | Tvornica Danica |  |  | prirodni plin | 3.916 | 2.7 | 120 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 2017-12-21
| 21.12.2016. |  | Kotao 4, BKG-50A |  | Tvornica Danica |  |  | prirodni plin | 3.916 | 12.1 | 115.1 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 2017-12-21
| 23.03.2016. |  | toplovodni kotao |  | Tvornica koktel peciva |  |  | prirodni plin | 0.28 | 29,4+/-4,93 | 56,8+/-13,41 | -- | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 2017-03-23
| 2016-03-23 |  | tunelska peć 4018151213 |  | Tvornica koktel peciva |  |  | prirodni plin | 0.29 | 5,0+/-4,98 | 15,9+/-13,37 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 2017-03-23
| 23.03.2016. |  | tunelska peć 3676888 |  | Tvornica koktel peciva |  |  | prirodni plin | 0.29 | 16,8+/-4,9 | 27+/-13,38 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 2017-03-23
| 2016-03-23 |  | tunelska peć 3676889 |  | Tvornica koktel peciva |  |  | prirodni plin | 0.29 | 22,0+/-4,91 | 26,8+/-13,38 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 2017-03-23
| 2016-10-07 |  | Kotao 1, BKG-100 |  | Tvornica povrća Umag |  |  | prirodni plin | 8.2 | 0.8 | 118.6 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 2017-10-07
| 07.10.2016. |  | Kotao 2: BKG-60 |  | Tvornica povrća Umag |  |  | prirodni plin | 4.1 | 0.6 | 121.07 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 2017-10-07
| 2016-10-07 |  | Kotao 3: ECO-CUP S3 |  | Tvornica povrća Umag |  |  | prirodni plin | 0.6 | 5.7 | 129.8 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 2017-10-07
| 10.10.2016. |  | Kotao 1: Vitoplex 200 *Kotao 1 koristi se kao rezervni, dopunski kotao kotlu 2, ser.br: 7185074600124106 |  | Skladište Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.2 | 32,8+/-2,45 | 88+/-12,20 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 2017-10-10
| 2016-10-10 |  | Kotao 2: Vitoplex 200, ser.br:7185074600121105 |  | Skladište Zagreb |  |  | prirodni plin | 0.2 | 9,6+/-2,36 | 93,4+/-12,21 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 0 | 2018-10-10
| 2016-10-19 |  | Kotao 1: BKG-50 *Kotao radi samo u slučaju kvara na kotlu 2: BKG50 i kotlu 3: BKG-10 na lokaciji tvornica Kalnik Varaždin |  | Tvornica Kalnik Varaždin |  |  | mazut | 3.716 | 5.6 | 716.7 | 2489.3 | 54 | 0 | - | 175 | 1700 | 150 | - | 0 | 2017-10-19
| 2016-12-15 |  | Kotao 2: BKG-50 |  | Tvornica Kalnik Varaždin |  |  | prirodni plin | 3.716 | 0.87 | 154.93 | - | - | 0 | 100 | 200 |  | - | - | 0 | 2017-12-15
| 2016-12-15 |  | Kotao 3: BKG-100 |  | Tvornica Kalnik Varaždin |  |  | prirodni plin | 8.149 | 4.1 | 183.27 | - | - | 0 | 100 | 200 |  | - | - | 0 | 2017-12-15
| 11.02.2016. |  | Kotao 1: TAM STADLER, tv.br:517 |  | Tvornica Kalnik Varaždin |  |  | prirodni plin | 0.38 | 7.23 | 127.2 | - | - | 0 | 100 | 200 |  | - | - | 0 | 2018-02-11
| 2016-02-11 |  | Kotao 2: TAM STADLER. Tv.br: 608 |  | Tvornica Kalnik Varaždin |  |  | prirodni plin | 0.38 | 4.53 | 124.6 | - | - | 0 | 100 | 200 |  | - | - | 0 | 2018-02-11
| Pelet grupa d.o.o, Vlaška 9, 10000 Zagreb | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [5 empty] | Iiduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 | %
3:39 | 12.10.2016. |  | E1- Termouljni kotao KOHLBACH, tip:K12-5140, tv.br:0984 |  | Proizvodnja Novska, Borčice, Sv. Mihovila 62, 44330 Novska |  |  | drvna biomasa | 5.14 | 27.1 | 213.2 | 0 | 30,55+/-1,57 | - | 500 | 500 | 2000 | 150 | - | - | 2017-10-12
| Pliva Hrvatska d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb *ima prekoračenja prema izvještajima | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [11 empty] | GVE | [12 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Dimni broj | Ukupne praškaste tvari |  | N-N Dimetilformamid (R-61) | Formaldehid | TOC | HCl | Dioksini i furani PCDD/F | CO | NOx | krute čestice | SO2 | Volumni udio kisika | Dimni broj | Ukupne praškaste tvari |  | N-N Dimetilformamid (R-61) | Formaldehid | TOC | HCl | Dioksini i furani PCDD/F
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | g/h | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | g/h | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 21.-23.03.2016 |  | Dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Postrojenje za obradu procesnih plinova, Prudnička 98, Savski Marof, 10291 Prigorje Brdovečko |  |  | - | - | 4 | 44.5 | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 |  |  | 100 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 1x10-7 | 1 do 4 puta godišnje, ovisno o mjerenju
| 22.-24.06.2016 |  | Dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Postrojenje za obradu procesnih plinova, Prudnička 98, Savski Marof, 10291 Prigorje Brdovečko |  |  | - | - | 4.2 | 73.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 100 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 4 puta godišnje
| 30.08-01.09.2016 |  | Dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Postrojenje za obradu procesnih plinova, Prudnička 98, Savski Marof, 10291 Prigorje Brdovečko |  |  | - | - | 5.1 | 29.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | - | 100 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 4 puta godišnje
| 21.-23.11.2016 |  | Dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Postrojenje za obradu procesnih plinova, Prudnička 98, Savski Marof, 10291 Prigorje Brdovečko |  |  | - | - | 3.9 | 34.6 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 100 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 4 puta godišnje
| 2016-10-20 |  | Dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Postrojenje za obradu procesnih plinova, Prudnička 98, Savski Marof, 10291 Prigorje Brdovečko |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | povremeno kod primjene halogeniranih otapala
| 12.09.2016. |  | Dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Postrojenje za obradu procesnih plinova, Prudnička 98, Savski Marof, 10291 Prigorje Brdovečko |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | povremeno kod primjene otapala oznaka R45, 46, 49, 60 i 61
| 12.12.2016. |  | Dimnjak RTO s HCl skruberom |  | Postrojenje za obradu procesnih plinova, Prudnička 98, Savski Marof, 10291 Prigorje Brdovečko |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | povremeno kod primjene otapala oznaka R45, 46, 49, 60 i 61
| 2016-04-21 |  | Ispust iz biofiltra |  | Postrojenje za obradu otpadnih voda, Prudnička 98, Savski Marof, 10291 Prigorje Brdovečko |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | 100 | 200 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 20 | - | - | 21.04.2017.
| 2016-01-28 |  | Obrada izobutil acetata za Desloratadin |  | VNS- hidrirnica 4b, Prudnička 98, Savski Marof, 10291 Prigorje Brdovečko |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 42.4 | - | - | 100 | 200 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 150- | - | - | 28.01.2017.
| 2016-12-28 |  | Srednji uređaj za loženje "LUZI" GE 120/12 |  | Održavanje i opskrba energijom, Prudnička 98, Savski Marof, 10291 Prigorje Brdovečko |  |  | prirodni plin | 8 | <10 | 186.8 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 200 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 28.12.2017.
| 2016-12-28 |  | Srednji uređaj za loženje " TPK Zagreb" BKG 100 A |  | Održavanje i opskrba energijom, Prudnička 98, Savski Marof, 10291 Prigorje Brdovečko |  |  | prirodni plin | 8 | <10 | 190 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 200 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 28.12.2017.
| Press Glass d.o.o., Jalžabet, Ulica dr. Marijana Mlinarića 5, | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
14:40 | 02.02.2016. |  | Toplovodni kotao 1, "Wolf" GmbH Mainburg, tv.br.: CE-0085BR0164 1135311059 |  | Ulica dr. Marijana Mlinarića 5, Jalžabat |  |  | prirodni plin | 0,0185-0,094 | 16.9 | 27.4 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 02.02.2018.
| Piramida d.o.o, za proizvodnju farmaceutske ambalaže 4, Resnička 10, 10360 Sesvete | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [6 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Praškasta tvar | TOC | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | SO2 | Praškasta tvar | TOC | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 21.11.2016. |  | Ispust kotla TKT Toplota, tv.br.:15632 |  | Resnička 10, 10360 Sesvete |  |  | prirodni plin | 0.6 | 3.7 | 140.4 | - | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | - | 0 | 21.11.2018.
| 21.11.2016. |  | Ispust 5 (ispust L-9) odsisne ventilacije iz pogona ampula |  | Resnička 10, 10360 Sesvete |  |  | prirodni plin | - | 12.36 | 49.97 | 3.67 | 0.4 | 21.62 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 21.11.2021.
| 09.12.2016. |  | Ispust 2 odsisne ventilacije iz pogona bočica |  | Resnička 10, 10360 Sesvete |  |  | prirodni plin | - | 5.82 | 58.89 | 5.6 | 0.54 | 20.91 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 09.12.2021.
| Phoenix capitis d.o.o, Sesvetska cesta 29, 10360 Sesvete | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [6 empty] | Iiduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Praškasta tvar | TOC | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | SO2 | Praškasta tvar | TOC | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 30.05.2016. |  | Dimnjak kotla 1, PROS, tv.br.:5771 |  | Sesvetska cesta 29, 10360 Sesvete |  |  | zemni plin | 0.325 | 13 | 98 | - | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | - | 0 | 30.05.2018.
| PK. d.o.o., Palfinger Kran, Industrijska zona R-27, 51223, Škriljevo | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [6 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Praškasta tvar | TOC | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | SO2 | Praškasta tvar | TOC | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 16.05.2016. |  | E1: Uređaj za zagrijavanje komore- Termogen |  | Industrijska zona R-27, 51223, Škriljevo |  |  | ELLU | 0.15 | 1 | 134.4 | - | - | - | 0 | 175 | 350 | - | - | - | - | 0 | 2018-05-16
| Pola textile d.o.o, S. Polikarpa 8, 52100 Pula | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 26.04.2016. |  | Generator pare, MM01 Magnabosco, tv.br.:4881/1983 |  | S.Polikarpa 5, 52100 Pula |  |  | prirodni plin | 0,1-3 | 33.8 | 118.6 | - | 100 | 200 | - | - | 26.04.2018.
| 26.04.2016. |  | Generator pare, MM02 Magnabosco, tv.br.:5160/1995 |  | S.Polikarpa 5, 52100 Pula |  |  | prirodni plin | 0,1-3 | 37.2 | 123 | - | 100 | 200 | - | - | 26.04.2018.
| 12.05.2016. |  | Generator pare, MM01 Riello-Italy, tv.br.:09066671514 |  | S.Polikarpa 5, 52100 Pula |  |  | prirodni plin | 0,1-3 | 0.2 | 102.8 | - | 100 | 200 | - | - | 12.05.2018.
| Plinacro d.o.o., Savska 88a, Zagreb | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iiduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 09.03.2016. |  | Hydotherm- Požega, SE 300BYU, tv. Br.:446 |  | MRS Belišće - Savska 88a, Zagreb |  |  | - | 3x0,075 | 78 | 181 | 0 | 100 | 200 |  |  | 09.03.2018.
| 10.03.2016. |  | Hydotherm- Požega, SE 300P, tv. Br.:- |  | MRS Đakovo - Savska 88a, Zagreb |  |  | - | 4x0,075 | 64 | 160 | 0 | 100 | 200 |  |  | 10.03.2018.
| 08.03.2016. |  | Hydotherm- Holzminder, ETD-150, tv. Br.:- |  | MRS Ivankovo - Savska 88a, Zagreb |  |  | - | 2x0,075 | 11 | 163 | 0 | 100 | 200 |  |  | 08.03.2018.
| 09.03.2016. |  | Hydotherm- Požega, SE 300P, tv. Br.:- |  | MRS Negoslavci - Savska 88a, Zagreb |  |  | - | 3x0,075 | 80 | 183 | 0 | 100 | 200 |  |  | 09.03.2018.
| 09.03.2016. |  | Hydotherm- Požega, SE 300BYU, tv. Br.:- |  | MRS Osijek I - Savska 88a, Zagreb |  |  | - | 4x0,075 | 57 | 180 | 0 | 100 | 200 |  |  | 09.03.2018.
| 08.03.2016. |  | Hydotherm- Požega, SE 300BYU, tv. Br.:- |  | MRS Vinkovci - Savska 88a, Zagreb |  |  | - | 3x0,075 | 75 | 174 | 0 | 100 | 200 |  |  | 08.03.2018.
| 08.03.2016. |  | Hydotherm- Požega, SE 300BYU, tv. Br.:- |  | MRS Županja - Savska 88a, Zagreb |  |  | - | 4x0,075 | 67 | 191 | 0 | 100 | 200 |  |  | 08.03.2018.
| 09.03.2016. |  | Hydotherm- Požega, SE 300P, tv. Br.:- |  | MRS Vukovar - Savska 88a, Zagreb |  |  | - | 4x0,075 | 61 | 154 | 0 | 100 | 200 |  |  | 09.03.2018.
| 10.03.2016. |  | Viessmann, Njemačka, Vitogas 050/B11, tv. Br.:7159972400183109 |  | MRS Nova Gradiška - Savska 88a, Zagreb |  |  | - | 2x0,233 | 16 | 187 | 0 | 100 | 200 |  |  | 10.03.2018.
| 10.03.2016. |  | Viessmann, Njemačka, Vitogas 050/B11, tv. Br.:7159972400181105 |  | MRS Nova Gradiška - Savska 88a, Zagreb |  |  | - | 2x0,233 | 25 | 171 | 0 | 100 | 200 |  |  | 10.03.2018.
| 30.03.2016. |  | Oertli, Njemačka, GSR330-20N, tv. Br.:16801041 |  | MRS Rijeka Istok - Savska 88a, Zagreb |  |  | - | 3x0,3697 | 28 | 23 | 0 | 100 | 200 |  |  | 30.03.2018.
| 07.04.2016. |  | Plamen international - Požega,Multitemp, S/SE-300BP |  | MRS Čabdin - Savska 88a, Zagreb |  |  | - | 4x0,075 | 64 | 160 | 0 | 100 | 200 |  |  | 07.04.2018.
| 07.04.2016. |  | Plamen - Požega, SE-300P, tv.br.:826 |  | MRS Nedelišće - Savska 88a, Zagreb |  |  | - | 4x0,075 | 64 | 160 | 0 | 100 | 200 |  |  | 07.04.2018.
17:59 | 07.04.2016. |  | Hydotherm- HSK, tv. Br.:- |  | MRS Donja Dubrava - Savska 88a, Zagreb |  |  | - | 2x0,120 | 64 | 160 | 0 | 100 | 200 |  |  | 07.04.2018.
| Požgaj d.o.o, Dravska 24, Veliki Bukovec, 42231 Mali Bukovec | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE | [5 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 28.04.2016. |  | Toplovodni kotao na kruto gorivo "Construzioni termotehniche", tv.br.:2461 |  | Dravska 24, Veliki Bukovec, 42231 Mali Bukovec |  |  | Kruto gorivo | 1.765 | 2134.5 | 169.3 | 40.9 | 293.9 | 500 | 500 | 2000 | 150 | - | 28.04.2017.
| Parketi Požgaj d.o.o, Dravska 40, Veliki Bukovec, 42231 Mali Bukovec | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE | [5 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 28.04.2016. |  | Toplovodni kotao na kruto gorivo "Uniconfort", tv.br.:724 |  | Dravska 40, Veliki Bukovec, 42231 Mali Bukovec |  |  | Kruto gorivo | 1.85 | 306.6 | 277.3 | 108.4 | 144.3 | 500 | 500 | 2000 | 150 | - | 28.04.2017.
| 28.04.2016. |  | Toplovodni kotao na kruto gorivo "Politechnik" tv.br.:123596 |  | Dravska 40, Veliki Bukovec, 42231 Mali Bukovec |  |  | Kruto gorivo | 2.5 | 373.1 | 205.1 | 69.3 | 131.2 | 500 | 500 | 2000 | 150 | - | 28.04.2017.
| Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan" Zagreb, Jankomir 11 | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  | Iiduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 12.02.2016. |  | Dimnjak kotla toplota TH 65- br.1, tv.br.:14016 |  | Zagreb, Jankomir 11 |  |  | prirodni plin | 0.8 | <10 | 129.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 12.02.2018.
| 12.02.2016. |  | Dimnjak kotla toplota TH 65- br.2, tv.br.:14015 |  | Zagreb, Jankomir 11 |  |  | prirodni plin | 0.8 | <10 | 126.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 12.02.2018.
| 12.02.2016. |  | Dimnjak kotla Viessmann Vitoplex 100, tv.br.:7192487300080106 |  | Zagreb, Jankomir 11 |  |  | prirodni plin | 1.1 | <10 | 141.1 | 0 | 100 | 200 | 3 | 12.02.2018.
| Pučko Otvoreno Učilište Drniš, Kralja Zvonimira 8, Drniš | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Toplinski gubitak | Dimni broj | CO | NOx | Toplinski gubitak | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 14.01.2016. |  | TVT Boris Kidrić, tip:SR, ser.br.:145 |  | Kralja Zvonimira 8, Drniš |  |  | ELLU | 0.51 | 61.03 | 120.95 | 9.53 | 0 | 175 | 250 | 10 | 3 | 0 | 14.01.2018.
| 14.01.2016. |  | Baltur, B-AR PREX 500/550, ser.br:1434308 |  | Kralja Zvonimira 8, Drniš |  |  | ELLU | 0,581-0,640 | 15.94 | 134.92 | 7.14 | 0 | 175 | 250 | 10 | 3 | 0 | 14.01.2018.
| Piretko d.o.o., Milana Prpića 115a, Oroslavlje | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | Toplinski gubitak | Krute čestice | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3
| 07.06.2016. |  | Ispust odsisnog kanala iz procesa ručnog sačmarenja |  | Milana Prpića 115a, Oroslavlje |  |  | - | - | - | - | 2.4 | 0 | - | - | - | 150 | 0 | Nema zahtjeva za mjerenjem, prema čl. 8. Uredbe 117/12
| 07.06.2016. |  | Ispust odsisne ventilacije uređaja za autogeno numeričko izrezivanje |  | Milana Prpića 115a, Oroslavlje |  |  | - | - | - | - | 47 | 0 | - | - | - | 150 | 0 | Nema zahtjeva za mjerenjem, prema čl. 8. Uredbe 117/12
| 07.06.2016. |  | Ispust plamenika termogena Thermo Air Carlow, tv.br.:73186 |  | Milana Prpića 115a, Oroslavlje |  |  | prirodni plin | 0.16 | 3.9 | 149.2 | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 0 | Nema zahtjeva za mjerenjem, prema čl. 8. Uredbe 117/12
| Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [7 empty] | GVE | [8 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Praškaste tvari | NH3 | HCl | Fluoridi | Dimni broj | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Praškaste tvari | NH3 | HCl | Fluoridi | Volumni udio kisika
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| kontinuirano mjerenje |  | Amonijak, dimnjak primarnog reformera. 101-B, Dimnjak Energane T 50 101 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | prirodni plin |  |  | 418,63 (godišnja sr. Vr.)
| kontinuirano mjerenje |  | ENERGANA , dimnjak otpadnih plinova kotla 1 (H50 101) Energetska postorjenja- Kotao 1 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | prirodni plin |  | 253,726 kg (godišnja masena emisija) | 52551,80 kg (godišnja masena emisija)
| kontinuirano mjerenje |  | ENERGANA , dimnjak otpadnih plinova kotla 2 (H50 102) Energetska postorjenja- Kotao 2 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | prirodni plin |  | 1541,55 kg (godišnja masena emisija) | 91507,472 kg (godišnja masena emisija)
| kontinuirano mjerenje |  | ENERGANA , dimnjak otpadnih plinova kotla 3 (H50 101) Energetska postorjenja- Kotao 3 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | prirodni plin |  | 128,340 kg (godišnja masena emisija) | 34956,75 kg (godišnja masena emisija)
| 21.06.2016. |  | Amonijak 2, dimnjak predgrijača plina, peć 21103-B |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  |  |  | 202 | 104
| 11.04.2016. |  | Dušićna kiselina 1 (Duki 1), dimnjak otpadnog plina M 14002 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  |  |  | 134
| 15.09.2016. |  | Dušićna kiselina 1 (Duki 1), dimnjak otpadnog plina M 14002 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [8 empty] | 11
| 02.02.2016. |  | Dušićna kiselina 2 (DUKI 2), dimnjak otpadnog plina M 24102 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  |  |  | 307
| 07.09.2016. |  | Dušićna kiselina 2 (DUKI 2), dimnjak otpadnog plina M 24102 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina
| 07.06.2016. |  | SUMPORNA KISELINA (SUKI), dimnjak otpadnog plina T 28004 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [6 empty] | 2956
| 09.06.2016. |  | SUMPORNA KISELINA (SUKI), dimnjak otpadnog plina T 28004 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [6 empty] | 2806
| 10.06.2016. |  | SUMPORNA KISELINA (SUKI), dimnjak otpadnog plina T 28004 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [6 empty] | 1371
| 07.06.2016. |  | SUMPORNA KISELINA (SUKI), dimnjak otpadnog plina T 28004 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [5 empty] | 32
| nema rezultata, postrojenje u privremenom zastoju do daljnjeg |  | FOSFORNA KISELINA (FOKI) Dim. otp. plina MC 29101 Mlinice fosfata A/B Rad Mlinice A |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina
| nema rezultata, postrojenje u privremenom zastoju do daljnjeg |  | FOSFORNA KISELINA (FOKI) Dim. otp. plina MC 29101 Mlinice fosfata A/B Rad Mlinice B |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina
| kontinuirano mjerenje |  | FOSFORNA KISELINA (FOKI) Dim. otp. plina T29203 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina
| kontinuirano mjerenje |  | FOSFORNA KISELINA (FOKI) rashladni toranj- S-41200(DIFUZNI IZVOR) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina
| 15.12.2016. |  | UREA 2, dimnjaci priling tornja 2361-A, vanjski dimnjak po ispustu |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [7 empty] | 10 | 58
| Ispust ukinut 01.02.2015. |  | UREA 2, dimnjak plinova iz apsorbera SP 2302 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina
| Ispust u funkciji do 31.12.2016. i onda se ukida |  | UREA 2, dimnjak sigurnosnihh ventila i recirkulacije H23171 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina
| 08.02.2016. |  | KAN 1, dimnjak Praonika (skrubera) S 17501) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [8 empty] | 149
| 26.04.2016. |  | KAN 1, dimnjak Praonika (skrubera) S 17501) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [7 empty] | 14 | 14
| 23.08.2016. |  | KAN 1, dimnjak Praonika (skrubera) S 17501) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [8 empty] | 76
| 10.11.2016. |  | KAN 1, dimnjak Praonika (skrubera) S 17501) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [8 empty] | 144
| 08.02.2016. |  | KAN 1, hladnjak 1. stupnja E 17301 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [8 empty] | 15
| 26.04.2016. |  | KAN 1, hladnjak 1. stupnja E 17301 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [8 empty] | 24
| 23.08.2016. |  | KAN 1, hladnjak 1. stupnja E 17301 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [8 empty] | 34
36:73 | 10.11.2016. |  | KAN 1, hladnjak 1. stupnja E 17301 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [8 empty] | 13
| 08.02.2016. |  | KAN 1, hladnjak 2. stupnja E 17301 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [8 empty] | 9.7
| 26.04.2016. |  | KAN 1, hladnjak 2. stupnja E 17301 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [8 empty] | 20
| 23.08.2016. |  | KAN 1, hladnjak 2. stupnja E 17301 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [8 empty] | 37
| 10.11.2016. |  | KAN 1, hladnjak 2. stupnja E 17301 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [8 empty] | 14
| 29.11.2016. |  | KAN 1, Dimnjak bunkera punila D 17101 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [7 empty] | 84
| 18.08.2016. |  | KAN 1, Dimnjak ventilatora B 17403 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [7 empty] | 2.8
| 22.02.2016. |  | AN/KAN 2 Priling toranj (dimnjaci) S 27202 A,B,C D |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [8 empty] | 60
| 05.05.2016. |  | AN/KAN 2 Priling toranj (dimnjaci) S 27202 A,B,C D |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [8 empty] | 93
| 30.08.2016. |  | AN/KAN 2 Priling toranj (dimnjaci) S 27202 A,B,C D |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [8 empty] | 86
| 2016-11-17 |  | AN/KAN 2 Priling toranj (dimnjaci) S 27202 A,B,C D |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [8 empty] | 95
| 29.11.2016. |  | AN/KAN 2 Priling toranj (dimnjaci) S 27202 A,B,C D |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [8 empty] | 49
| 23.02.2016. |  | AN/KAN 2 Priling toranj (dimnjaci) S 27202 A,B,C D |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [7 empty] | 45
| 06.05.2016. |  | AN/KAN 2 Priling toranj (dimnjaci) S 27202 A,B,C D |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [7 empty] | 35
| 31.08.2016. |  | AN/KAN 2 Priling toranj (dimnjaci) S 27202 A,B,C D |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [7 empty] | 53
| 18.11.2016. |  | AN/KAN 2 Priling toranj (dimnjaci) S 27202 A,B,C D |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [7 empty] | 63
| 03.05.2016. |  | AN/KAN 2, Dimnjak hladnjaka 1 E 27301 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [7 empty] | 42
| - |  | AN/KAN 2, Dimnjak hladnjaka 1 E 27301 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina
| - |  | NPK1-Dimnjak kolone za pranje kiselih plinova T 16101 (L1) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina
| 20.10.2016. |  | NPK1-Dimnjak kolone za pranje alkalnih plinova T 16102 (L1) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [8 empty] | 11
| 11.03.2016. |  | NPK1-Dimnjci granulatora RK 16101 (L1) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [7 empty] | 62 | 617
| 19.05.2016. |  | NPK1-Dimnjci granulatora RK 16101 (L1) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [7 empty] | 81 | 567
| 13.09.2016. |  | NPK1-Dimnjci granulatora RK 16101 (L1) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [7 empty] | 16 | 770
| 12.12.2016. |  | NPK1-Dimnjci granulatora RK 16101 (L1) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [7 empty] | 29 | 1122
| 10. i 11.05.2016. |  | NPK1-Dimnjci granulatora RK 16101 (L1) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [9 empty] | 2.2
| - |  | NPK 1 Dimnjak hladnjaka E16101 (L1) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina
| - |  | NPK 1 Opće otprašivanje F 16105 (L1) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina
| 19.04.2016. |  | NPK1 Dimnjak kolone za pranje kiselih plinova T 16201 (L2) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [5 empty] | 1973
| 21.10.2016. |  | NPK1- Formulacija NPK (S) 15:15:15 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [8 empty] | 14
| 2016-02-17 |  | NPK1 Granulatori RK T16201 (L2) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [8 empty] | 125
| 12.05.2016. |  | NPK1 Granulatori RK T16201 (L2) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [8 empty] | 471
| 19.10.2016. |  | NPK1 Granulatori RK T16201 (L2) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [8 empty] | 660
| 13.12.2016. |  | NPK1 Granulatori RK T16201 (L2) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [8 empty] | 968
| 16.02.2016. |  | NPK1 Granulatori RK T16201 (L2) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [7 empty] | 99
| 12.05.2016. |  | NPK1 Granulatori RK T16201 (L2) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [7 empty] | 28
| 19.10.2016. |  | NPK1 Granulatori RK T16201 (L2) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [7 empty] | 6.1
| 2016-12-13 |  | NPK1 Granulatori RK T16201 (L2) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [7 empty] | 49
| 10. i 11.05.2016. |  | NPK1 Granulatori RK T16201 (L2) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [9 empty] | 4.7
| - |  | NPK1 Dimnjak hladnjaka E 16201 (L2) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina
| - |  | NPK1 Opće otprašivanje F 16 205 (L2) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina
| - |  | MAP Dimnjak priling tornja T 26002 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina
| - |  | NPK2 Formulacija AS 20N+24S |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina
| 2016-03-30 |  | NPK2 Formulacija AS 20N+24S |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [7 empty] | 20
| 2016-05-24 |  | NPK2 Formulacija AS 20N+24S |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [7 empty] | 46
| 24.08.2016. |  | NPK2 Formulacija AS 20N+24S |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [7 empty] | 7.3
| 16.12.2016. |  | NPK2 Formulacija AS 20N+24S |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [7 empty] | 30
| 02.03.2016. |  | ENERGANA Dimnjak otpadnih plinova Kotla 3 H51101 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [6 empty] | 16
| 15.03.2016. |  | Proizvodnja glina- dimnjak Mlina SF-1 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [7 empty] | 10
| - |  | Proizvodnja glina- Dimnjak Benural |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina
| - |  | Proizvodnja glina- Dimnjak Inakol |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina
| - |  | Proizvodnja glina- Dimnjak Mlina SF-2 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina
| - |  | Proizvodnja glina- Dimnjak postrojenja za predsušenje hig. Stelje (Dimnjak Feline) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina
| 12.04.2016. i 05.10.2016. svakih 6 mj /kontinuirano SO2,kontinuirano NOx, kontinuirano CO, svakih 6 mj/kontinuirano Prašina |  | Amonijak, dimnjak primarnog reformera. 101-B |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | prirodni plin | [12 empty] | - | - | - | - | - | 3 | -
| 13.04.2016. i 07.11.2016. svakih 6 mj /kontinuirano SO2,kontinuirano NOx, kontinuirano CO, svakih 6 mj/kontinuirano Prašina |  | ENERGANA , dimnjak otpadnih plinova kotla 1 (H50 101) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | prirodni plin | - | - | - | 3 | <1 | - | - | - | - |  | 100 | 300 | 35 | - | - | - | - | 3 | -
| 13.04.2016. i 07.11.2016. svakih 6 mj /kontinuirano SO2,kontinuirano NOx, kontinuirano CO, svakih 6 mj/kontinuirano Prašina |  | ENERGANA , dimnjak otpadnih plinova Kotla 2 (H 50 102) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | prirodni plin | - | - | - | 3 | <1 | - | - | - | - |  | 100 | 300 | 35 | - | - | - | - | 3 | -
| 27.01.2017. |  | ENERGANA , dimnjak otpadnih plinova Kotla 3 (H 51 101) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | prirodni plin | - | - | - | 16 | <1 | - | - | - | - |  | 100 | 300 | 35 | - | - | - | - | 3 | -
| 27.01.2017. |  | Amonijak, dimnjak predgrijača plina, peć 103-B |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | - | 0.7 | 140 | 4.8 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 3 | -
75:78 | 27.01.2017. |  | Dušićna kiselina 1 (Duki 1), dimnjak otpadnog plina M 14002 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | - | - | 135 | - | - | 2.1 | - | - | - |  | - | 450 | - | - | - | - | - | 3 | -
| 27.01.2017. |  | Dušićna kiselina 2 (DUKI 2), dimnjak otpadnog plina M 24102 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | - | - | 307 | - | - | 2.32 | - | - | - |  | - | 450 | - | - | - | - | - | 3 | -
| 27.01.2017. |  | SUMPORNA KISELINA (SUKI), dimnjak otpadnog plina T 28004 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | - | - | 33.5 | 2430 | - | - | - | - | - |  | - | 350 | 1400 | - | - | - | - | 3 | -
| 2017-01-27 |  | UREA 2, dimnjaci priling tornja 2361-A, vanjski dimnjak po ispustu |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - |  |  |  | - | - | 150 | - | - | 3 | -
[14 empty] | 37 | - | - | - |  |  |  | - | - | 200 | - | - | 3 | -
| 2017-01-27 |  | UREA 2, dimnjaci priling tornja 2361-A unutrašnji dimnjak po ispustu |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |  |  |  | - | - | 150 | - | - | 3 | -
[14 empty] | 76 | - | - | - |  |  |  | - | - | 200 | - | - | 3 | -
| 2017-01-27 |  | KAN 1, dimnjak Praonika (skrubera) S 17501) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | - | - | - | - | - | 111 | - | - | - |  | - | - | - | - | 200 | - | - | - | -
[14 empty] | 9 |  |  | - | [5 empty] | 150
| 27.01.2017. |  | KAN 1, hladnjak E 17301 1. st |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |  | - | - | - | - | 200 | - | - | - | -
| 27.01.2017. |  | KAN 1, hladnjak E 17301 2. st |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |  | - | - | - | - | 200 | - | - | - | -
| 27.01.2017. |  | KAN 1, Dimnjak bunkera punila D 17101 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - |  | - | - | - | 150 | - | - | - | - | -
| 27.01.2017. |  | KAN 1, Dimnjak ventilatora B 17403 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - |  | - | - | - | 150 | - | - | - | - | -
| 27.01.2017. |  | AN/KAN 2 Priling toranj T 27201, Dimnjak praonika S 27202 D |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | - | - | - | - |  | 135 | - | - | - | - | - | - | - |  | 200 | - | - | - | -
| 27.01.2017. | [11 empty] | 34 | [8 empty] | 150
| 27.01.2017. |  | AN/KAN 2 Priling toranj (dimnjaci) S 27202 A,B,C D |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | - | - | - | - |  | 62 | - | - | - | - | - | - | - |  | 200 | - | - | - | -
| 27.01.2017. | [11 empty] | 54 | [8 empty] | 150
| 27.01.2017. |  | AN/KAN 2 Ukupno za priling toranj |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | - | - | - | - |  | 81 | - | - | - | - | - | - | - |  | 200 | - | - | - | -
| 27.01.2017. | [11 empty] | 49 | [8 empty] | 150
| 27.01.2017. |  | AN/KAN 2, Hladnjak 1 E 27301 1. st |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | - | - | - | - | 42 |  | - | - | - | - | - | - | - | 150 |  | - | - | - | -
27.01.2017.
| 27.01.2017. |  | AN/KAN 2, Hladnjak E 27301 2. st |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [13 empty] | - | - | - | 150 | - | - | - | - | -
27.01.2017.
| 2017-01-27 |  | NPK1-Dimnjak kolone za pranje kiselih plinova T 16101 (L1) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [13 empty] | - | 250 | - | - | 200 | - | 5 | - | -
| 2017-01-27 |  | NPK1- Dimnjak kolone za pranje aklalnih plinova T 16102 (L1) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | -
| 2017-01-27 |  | NPK1-Granulator RK 16 103 (L1) dimnjaci |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | - | - | - | - | 47 | 781 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 200 | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | 5 | - | -
| 2017-01-27 |  | NPK1 Hladnjak E 16 101 (L1) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [13 empty] | - |  | - | 150 | - | - | - | - | -
| 2017-01-27 |  | NPK1 Opće otprašivanje F 16 105 (L1) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [13 empty] | - |  | - | 150 | - | - | - | - | -
| 2017-01-27 |  | NPK1-Dimnjak kolone za pranje kiselih plinova T 16101 (L2) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | - | - | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 | - | 5 | - | -
| 2017-01-27 |  | NPK1 Dimnjak kolone za pranje alkalnih plinova T 16202 (L2) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | -
| 2017-01-27 |  | NPK 1 Granulatori RK T16203 (L2) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | - | - | - | - | 4-206 | 119-1218 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 200 | - | - | - | -
[13 empty] | 44 | 594 | [7 empty] | 150 | 200
| 2017-01-27 |  | NPK 1 dimnjak hladnjaka E 16201 (L2) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2017-01-27 |  | NPK 1 Opće otprašivanje F 16205 (L2) |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | 5 | - | -
| 2017-01-27 |  | MAP/NPK 2- Proizvodne formulacije PETROKEMIJA amonijev sulfat granulirani 20N+24S i ASN Amonijev sulfonitrat 26N+15S- dimnjak praonika 2 T 26005 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina | [13 empty] | - | - | - | 150 | 200 | - | 5 | - | -
[22 empty] | 150 | 200
| 2017-01-27 |  | MAP/NPK 2- dimnjak praonika 2 T 26005 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 200 | - | - | - | -
95:78 | [21 empty] | 150 | 200
| 2017-01-27 |  | Energana stara kotlovnica BKG 100- Kotao 1 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | plin | - | 2.4 | 145 | - | 10 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 100 | 200 | - | - | 3.8 | -
| 2017-01-27 |  | Energana stara kotlovnica BKG 100- Kotao 2 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | plin | - | 3.1 | 157 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 100 | 200 | - | - | 3.1 | -
| 2017-01-27 |  | Energana stara kotlovnica BKG 100- Kotao 3 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | plin | - | <1,25 | 150 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | 100 | 200 | - | - | 3.5 | -
| 2017-01-27 |  | Mali uređaji za loženje- Ispust kotlovnice Zajedničkih poslova skladišta |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | plin | - | <1,25 | 97 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | -
| 2017-01-27 |  | Proizvodnja glina-dimnjak mlina SF-1 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | -
| 2017-01-27 |  | Proizvodnja glina- dimnjak Mlina SF-2 |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | [10 empty] | - | - | - | 150 | - | - | - | - | -
| 2017-01-27 |  | Proizvodnja glina-dimnjak Benurala |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | [10 empty] | - | - | - | 150 | - | - | - | - | -
| 2017-01-27 |  | Proizvodnja glina-dimnjak Inakol |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | [10 empty] | - | - | - | 150 | - | - | - | - | -
| 2017-01-27 |  | Proizvodnja glina-dimnjak Felina |  | Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva Aleja Vukovara 4, 44320 Kutina |  |  | - | [10 empty] | - | - | - | 150 | - | - | - | - | -
| Plastform d.o.o., I. Granđe 25, Šašinović, 10360 Sesvete | [7 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [5 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | CO2 | dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 | %
| 10.06..2016. |  | Kotao 1: Viessmann UKU 011 |  | Šašinović, 10360 Sesvete |  |  | zemni plin | 1.3 | 0 | 161.71 | - | 9.15 | - | 100 | 200 | - | - | - | - | -
| 10.06..2016. |  | Kotao 2: Viessmann vitomax 200HS |  | Šašinović, 10360 Sesvete |  |  | zemni plin | 1.9 | 0 | 101.18 | - | 9.61 | - | 100 | 200 | - | - | - | - | -
| PZC proizvodnja d.o.o., Peteranec, Tome Blažeka 101 | [8 empty] | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [6 empty] | Iiduće mjerenje
| Tehnološki proces |  | Nepokretni izvor |  | Adresa ispusta |  |  | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Praškasta tvar | TOC | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | SO2 | Praškasta tvar | TOC | Dimni broj
[10 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 15.10.2016. |  | Postrojenje za pripremu bitumeniziranih materijala- asfaltna baza Peteranec- Rotacijska sušara s tlačnim plinskim gorionikom, tv.br:06-327 |  | Peteranec, Tome Blažeka 101 |  |  | - | - | - | 26 | - | 7.7 | - | - | - | 350 | - | - | 50 | - | - | 15.10.2019.
98:84 | 15.10.2016. |  | "Botti"Langhirano, tv.br:2238 |  | Peteranec, Tome Blažeka 101 |  |  | - | - | 8.5 | 88.4 | - | - | - | - | 100 | 200 | - | - | - | - | 0 | 12.10.2019.

## R
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 4
Plinske turbine
[5 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 6
Termička obrada otpada
2016.
| Regeneracija d.o.o., Prilaz dr. Franje Tuđmana 15, 49210 Zabok |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 13.09.2016. | Ispust iz vrelouljnog kotla Đuro Đaković, tv.br: 006/105 | Hala 7, Prilaz dr. Franje Tuđamana 15, Zabok | prirodni plin | 0.695 | <6,4 | 202.9 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 13.09.2018.
| Rigeta d.o.o., Žitnjak bogdani 66, 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 24.02.2016. | Ispust kondenzacijskog plinskog bojlera WOLF, CGB-11 | Žitnjak Bogdani 66, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.1 | 5.1 | 180.17 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 24.02.2018.
| Rockwool adriatic d.o.o., Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, 52333 Potpićan |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 21.09.2016. | Ispust br. 4: Kotao br.1.:Kotao BUDERUS LOGANO SK 725, tv.br: 05785265-01-7032-0231 | Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, 52333 Potpićan | prirodni plin | 1.73 | <10,6 | 144.8 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 21.09.2018.
| 21.-23.09. i 26.09.2016. | Nepokretni izvor: mjerno mjesto br:1: Vrteća komora I zona sušenja | Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, 52333 Potpićan | prirodni plin |  | 11.9 | 2.5 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 21.09.2018.
| 21.09.2016. | Nepokretni izvor: mjerno mjesto br:2: Kupolna peć | Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, 52333 Potpićan | prirodni plin |  | <10,0 | 309.2 | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 21.09.2018.
| 21.09.2016. | Nepokretni izvor: mjerno mjesto br:4: Zona hlađenja | Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, 52333 Potpićan | prirodni plin |  | - | - | 0 | 100 | 200 | 3 | 1 | 21.09.2018.
| Rockwool adriatic d.o.o., Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, 52333 Potpićan |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [7 empty] | GVE | [8 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | HOS | Amini izraženi kao dušik | Fenol | CO | NOx | Praškaste tvari | Formaldehid | H2s | HOS | Amini izraženi kao dušik | Fenol | CO | NOx | Praškaste tvari | Formaldehid | H2s | Volumni udio kisika
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 21.09.2016. | Ispust br. 4: Kotao br.1.:Kotao BUDERUS LOGANO SK 725, tv.br: 05785265-01-7032-0231 | Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, 52333 Potpićan | prirodni plin | 1.73 | - | - | - | <10,6 | 144.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | -
| 21.-23.09. i 26.09.2016. | Nepokretni izvor: mjerno mjesto br:1: Vrteća komora I zona sušenja | Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, 52333 Potpićan | prirodni plin | - | 18.9 | <1,2 | 12.1 | 11.9 | 2.5 | - | - | - | 30 | 3 | 10 | - | 500 | - | - | - | - | -
| 21.09.2016. | Nepokretni izvor: mjerno mjesto br:2: Kupolna peć | Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, 52333 Potpićan | prirodni plin | - | - | - | - | <10,0 | 309.2 | 1.81 | - | <0,07 | - | - | - | - | 500 | 20 | - | - | - | -
| 21.09.2016. | Nepokretni izvor: mjerno mjesto br:4: Zona hlađenja | Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, 52333 Potpićan | prirodni plin | - | 2.2 | - | 0.051 | - | - | 1.2 | 3.5 | - | 30 | - | 10 | - | - | 30 | 5 | - | - | -

## S
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 20
Plinske turbine
[5 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 15
Termička obrada otpada
2016.
| STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 8, 47 300 Ogulin |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| Kotlovnica 27.01.2016. | Toplovodni kotao 1. TOPLOTA TKT TOPLOTA tv.br. 15601 | Ljudevita Gaja 4, 47 000 Ogulin | loživo ulje | 0.8 | 0.3 | 201.8 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | -
| Kotlovnica 27.01.2016. | Toplovodni kotao 2. TOPLOTA TKT TOPLOTA tv.br. 15599 | Ljudevita Gaja 4, 47 000 Ogulin | loživo ulje | 0.8 | 3.8 | 199.6 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | -
| Kotlovnica 27.01.2016. | Toplovodni kotao 3. TOPLOTA TKT TOPLOTA tv.br. 15600 | Ljudevita Gaja 4, 47 000 Ogulin | loživo ulje | 0.8 | 11 | 202 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | -
| Kotlovnica 27.01.2016. | Toplovodni kotao 1. TOPLOTA TK 100 tv.br. 15386 | I. Marinkovića 13, 47 300 Ogulin | loživo ulje | 1 | 0.4 | 230.6 | 1 | 175 | 350 | 3 | 1 | -
| Kotlovnica 27.01.2016. | Toplovodni kotao 2. TOPLOTA TK 100 tv.br. 15385 | I. Marinkovića 13, 47 300 Ogulin | loživo ulje | 1 | 1.6 | 215.6 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | -
| SELK d.d., Kolodvorska 27, 44 320 Kutina |  |  | Podaci o mjerenju emisije | GVE | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Koncentracija otapala iz I. razreda štetnosti (DKM) normiranih na standardne uvjete | Koncentracija otapala iz I. razreda štetnosti (DKM) normiranih na standardne uvjete
|  |  |  | mg/mN3 | mg/mN3
| 9.6.2016. | E1 - Ispust br.87 - KLN PERAČ inv. Br. 60517 razina DNA | Kolodvorska 27, 44 320 Kutina | 18 | 20 | 09.06.2017.
| 9.6.2016. | E2 - Ispust br. 86 - KLN PERAČ inv.br60517 razina KADE | Kolodvorska 27, 44 320 Kutina | 3.3 | 20 | 09.06.2017.
| 9.6.2016. | E3 - Ispust br. 90- SUŠAČ inv.br 66922 | Kolodvorska 27, 44 320 Kutina | 3.8 | 20 | 09.06.2017.
| Srednja škola Pakrac, Bolnička 59, 34550 Pakrac |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 2016-02-29 | Mješooviti učenički dom-Kotlovnica - Toplovodni kotao Vitoplex 100, SX1 - ser.br: 7324729300010 101 | Hrvatskih velikana 11, 34550 Pakrac | prirodni plin | 0.13 | 7.3 | 79.3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 28.02.2018.
| Sipro d.o.o, Ungarija 40a, 52470 Umag |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | HOS | Dimni broj | CO | NOx | HOS | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 12.05.2016. | ZK1 - Kotao BONO | Sipro d.o.o, Ungarija 40a, 52470 Umag | - | - | <10,0 | 189.9 | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 0 | 12.05.2017.
| 12.05.2016. | ZRB (1-5) Rekuperacija specijalnog bazena | Sipro d.o.o, Ungarija 40a, 52470 Umag | - | - | - | - | 3.7 | - | - | - | 150 | - | - | 12.05.2017.
| 1.6.2016. | Z RT (1-3) Rekuperacija toluena | Sipro d.o.o, Ungarija 40a, 52470 Umag | - | - | - | - | 0.68 | - | - | - | 150 | - | - | 01.06.2017.
| Scheidt&Bachmann TUBS d.o.o., Dolenica 20, 10255 Gornji Stupnik |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 22.12.2016. | Izvor br.1. TERMOGEN LAKIRNICE Termomeccanica br.1. | Dolenica 20, 10255 Gornji Stupnik | ELLU | 0.202 | <10,0 | 163.5 | 0 | 175 | 250 | 3 | 1 | 22.12.2018.
| Scott Bader d.o.o., Radnička cesta 173, 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje |  | NAPOMENA
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | TVOC | CO | NOx | Volumni udio kisika | TVOC
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mgC/m3N ili g/h | mg/m3 | mg/m3 | % | mgC/m3N ili g/h
| 05.02.2016. | Ispust Z5- ispust odsisa vage kod reaktora R3-R5 | Radnička cesta 173, 10000 Zagreb | - | - | - | - | *62,61mgC/m3N - 77 g/h | - | - | - | 50mgC/m3N (500 g/h) | 05.02.2017. |  | *S obzirom da je maseni protok < 500 g/h za izvor Z4 i Z5 se ne primjenjuju GVE propisani Rješenjem
| 03.11.2016. | Ispust Z4- Ventilacijski ispust punilica bačvi i kontejnera | Radnička cesta 173, 10000 Zagreb | - | - | - | - | *303,4 mgC/m3N - 37g/h | - | - | - | 50mgC/m3N (500 g/h) | 03.11.2016. |  | *S obzirom da je maseni protok < 500 g/h za izvor Z4 i Z5 se ne primjenjuju GVE propisani Rješenjem
| Stanić Beverages d.o.o., Bana Josipa Jelačića 85, 10000 Jastrebarsko |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 06.05.2016. | Ispust kotla TPK ZAGREB, tv.br.:1230/0 | Bana Josipa Jelačića 85, 10000 Jastrebarsko | ELLU | 2.326 | 3.3 | 163 | - | - | 1 | 175 | 350 | - | - | 3 | 1 | 06.05.2018.
| Stolarija ĆUK, Obrtnička 4, 49244 Stubičke Toplice |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 23.12.2016. | Kotao Sedeljšak Biotric -PR-350, tv.br.:9112360 | Obrtnička 4, 49244 Stubičke Toplice | drvena sječka | 0,25-0,35 | 892 | - | - | - | 1 | 1000 | - | - | - | - | 1 | 23.12.2018.
| Slavonija slad d.o.o., Bedem b.b. Nova Gradiška |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | O2 | Toplinski gubici | Dimni broj | CO | NOx | O2 | Toplinski gubici | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 14.04.2016. | Loos international. Ser.br.:64580 | Bedem b.b. Nova Gradiška | tekuće gorivo | 990 | 0.04 | 111.78 | 4.58 | 6.46 | 0 | 100 | 200 | 3 | 10 | 0 | 14.04.2018.
| 21.04.2016. | Ispust iz sušare sa tri instalirana plamenika | Bedem b.b. Nova Gradiška | prirodni plin | 3x1-6,1 | <9,7 | 193.4 | - | 2.9 | 0 | 100 | 200 | - | - | 0 | 21.04.2017.
| 14.04.2016. | Veissmann sx1, ser. Br.:7324731100525 105 Kotlovnica CIP pranje | Bedem b.b. Nova Gradiška | tekuće gorivo | 0,225-0,250 | 2.34 | 54.76 | 4.33 | 5.16 | 0 | 100 | 200 | 3 | 10 | 0 | 14.04.2018.
| Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | O2 | Toplinski gubici | Dimni broj | CO | NOx | O2 | Toplinski gubici | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 03.03.2016. | Toplovodni kotao 1: BUDERUS GE 615, tv.br.: 05932772-00-4237-0080 | Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice | zemni plin | 0.465 | 7.2 | 133.6 | - | 6.4 | 0 | - | - | - | - | - | 03.03.2018.
| 2016-03-03 | Vrelouljni kotao Đuro Đaković VKS 400, tv.br.:0400/170 | Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice | EL lož ulje | 0.4 | 32 | 187.1 | - | 15.6 | 0 | - | - | - | - | - | 03.03.2018.
| Srednja škola Pakrac, Bolnička 59, 34550 Pakrac |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | O2 | Toplinski gubici | Dimni broj | CO | NOx | O2 | Toplinski gubici | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 2016-02-29 | Toplovodni kotao, ser.br.:7324729300010101 | Hrvatskih velikana 11, 34550 Pakrac | - | - | 7.3 | 79.3 | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 28.02.2018.
| Samoborka d.d., Industrija građevnog materijala, Zagrebačka 32/a, 10430 Samobor |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisija |  |  | GVE |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | O2 | Praškaste tvari | Dimni broj | O2 | Praškaste tvari | Dimni broj
[6 empty] | % | mg/m3 |  | % | mg/m3
| 06.10.2016. | E1: Ispust ventilacije 1. kat- iznad vagona, tip:PRKV-N7, interna oznaka: 126935 | Zagrebačka 32/a, 10430 Samobor | - | - | - | 10.6 | - | - | 150 | - | S obzirom na rezultate mjerenja, prema članku 8. Uredbe NN br.117/12, 90/14 ne utvrđuju se povremena mjerenja
| 2016-10-10 | E2: Ispust mješalice žbuke, Hochleistungventilator, TIP: rvk03/200-15, ser.br.:2-2986B | Zagrebačka 32/a, 10430 Samobor | - | - | - | 35 | - | - | 150 | - | S obzirom na rezultate mjerenja, prema članku 8. Uredbe NN br.117/12, 90/14 ne utvrđuju se povremena mjerenja
| 10.10.2016. | E3: Ispust filter pogona, Hochleistungventilator, TIP: RVK03/150-15, ser.br.:2-2986A | Zagrebačka 32/a, 10430 Samobor | - | - | - | 15.4 | - | - | 150 | - | S obzirom na rezultate mjerenja, prema članku 8. Uredbe NN br.117/12, 90/14 ne utvrđuju se povremena mjerenja
| 04.10.2016. | E1: otprašivač linije za uvrećavanje žbuka, Haver- Solidux, ser.br.:98-01*8179 | Tvornica bijele žbuke, N.Š. Zrinskog bb, 10430 Samobor | - | - | - | 11.7 | - | - | 150 | - | S obzirom na rezultate mjerenja, prema članku 8. Uredbe NN br.117/12, 90/14 ne utvrđuju se povremena mjerenja
| Seklo d.o.o., Bili Brig 3, 35410 Nova Kapela |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Toplinski gubitak | Dimni broj | CO | NOx | Toplinski gubitak | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 18.01.2016. | Toplovodni kotao 1: Buderus, Njemačka, tip GE 315, tv.br.:05178802-00-3080-0115 | Bili Brig 3, 35410 Nova Kapela | ELLU | 0,086-0,105 | 4 | 143 | 5.9 | 1 | 175 | 350 | - | 3 | 1 | 18.01.2018.
| Studentski Centar Šibenik, Bana Josipa Jelačića 21, Šibenik |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Toplinski gubitak | Dimni broj | CO | NOx | Toplinski gubitak | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 15.01.2016. | TVT Boris Kidrić, tip:SR, ser.br.:222 | Bana Josipa Jelačića 21, Šibenik | ELLU | 0.41 | 108.17 | 149.97 | 4.83 | 0 | 175 | 250 | 10 | 3 | 0 | 15.01.2018.
| Stolarija Gojanović 1969G d.o.o., Dolačka 14, Industrijska zona Podi, Šibenik |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Toplinski gubitak | Dimni broj | CO | NOx | Toplinski gubitak | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 14.01.2016. | TKT Toplota TK 50, ser.br.:16004 | Dolačka 14, Industrijska zona Podi, Šibenik | ELLU | 0.5 | 27.39 | 134.19 | 8.34 | 0 | 175 | 250 | 10 | 3 | 0 | 14.01.2018.
| Stolarski obrt "stolarija Jakopčin" P. Miškine 35, 42231 Mali Bukovec |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Toplinski gubitak | Dimni broj | CO | NOx | Toplinski gubitak | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 2016-10-12 | Toplovodni kotao1: Topling Prnjavor, tv.br.:75/06 | P. Miškine 35, 42231 Mali Bukovec | drvo- suha piljevina | 0.95 | 713 | 69 | 15.7 | 1 | 1000 | - | - | 3 | 1 | 12.10.2018.
| 2016-10-12 | Toplovodni kotao2: Topling, tv.br.:4/2012 | P. Miškine 35, 42231 Mali Bukovec | drvo- suha piljevina | 0.55 | 725 | 105 | 17.4 | 1 | 1000 | - | - | 3 | 1 | 12.10.2018.
| Sladorana tvornica šećera, Šećerana 63, 32270 Županja |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 11.02 i 11.03.2016. | Mjerno mjesto 1: Otprašivač novog silosa, tv. Br:314526 | Šećerana 63, 32270 Županja | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 150 | - | - | veljača 2021.
| 11.02 i 11.03.2016. | Mjerno mjesto 1: Otprašivač Rhewum sita i transportnih puteva, tv.br:305106 | Šećerana 63, 32270 Županja | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 150 | - | - | veljača 2021.
| 2016-02-11 | Đuro Đaković, 1200, tv.br.:3605 (1970) | Šećerana 63, 32270 Županja | zemni plin | 9 | 0 | 117 | - | - | 100 | 200 | - | - | - | veljača 2017.

## Š
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći
Plinske turbine
[5 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 2
Termička obrada otpada
2016.
| Štasni d.o.o., Poslovna jedinica Savska, Savska 170, 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [6 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Praškasta tvar | TOC | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | SO2 | Praškasta tvar | TOC | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 18.11.2016. | Termogena, Riello Gulliver, BS4D, tv.br.:3761810 i Kotao BUDERUS LOGANO GE434X, tv. Br.:08674092-00-3243-0001 | Savska 170, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.246 | 9 | 76 | - | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | - | 0 | 18.11.2018.
| 23.12.2016. | Termogena, Riello Gulliver, BS4D, tv.br.:3761810 | Savska 170, 10000 Zagreb | prirodni plin | 0.246 | 30 | 52 | - | - | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | - | 0 | 23.12.2018.

## T
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
17
Plinske turbine
[5 empty] | Tehnološki procesi | [6 empty] | 45
Termička obrada otpada
2016.
| TPK NOVA d.o.o., Slavonska avenija 20, 10000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Praškasta tvar | HOS | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Praškasta tvar | HOS | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 | mg/m3
| 11.03.2016. | Uređaj za loženje broj 1: Kotao TPK - Weishaupt VL40Z-A tv.br: 590192109 | Slavonska avenija 20, 10000 Zagreb | tekuće gorivo- el lu | 0.3 | <10 | 133.4 | - | - | 1 | 175 | 250 | 3 | - | - | 1 | 11.03.2018.
| 11.03.2016. | Uređaj za loženje broj 2: Termogen komore Heinrich Schilk, Weishaupt WG 40F/1-A | Slavonska avenija 20, 10000 Zagreb | plinsko gorivo- prirodni plin | 0.55 | <10,8 | 79 | - | - | 0 | 100 | 200 | 3 | - | - | 0 | 11.03.2018.
| 13.12.2016. | Izvor br.1.: Ventilacijski ispust lakirnice | Slavonska avenija 20, 10000 Zagreb | - | - | - | - | - | 64.8 | - | - | - | - | - | 100 | - | 13.12.2021.
| 13.12.2016. | Izvor br.2.: Ventilacijski ispust sačmarilice | Slavonska avenija 20, 10000 Zagreb | - | - | - | - | 12.3 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 13.12.2021.
| 13.12.2016. | Izvor br.3.: Ventilacijski ispust kovačke plinske peći | Slavonska avenija 20, 10000 Zagreb | - | - | - | 14.4 | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - | 13.12.2021.
| Tvornica željezničkih vozila Gredelj d.o.o. u stečaju, Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | dimni broj | VOC kao TOC | ukupne praškaste tvari | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | VOC kao TOC | ukupne praškaste tvari
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3
| 22.12.2016. | Kotao Viessman Vitomax 200 tv broj 187008478 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 6.6 | <10 | 114.1 | - | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 22.12.2017.
| 22.12.2016. | Kotao Viessman Vitomax 200 tv broj 187008479 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 6.6 | <10 | 121.6 | - | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 22.12.2017.
| 15.03.2016.-24.03.2016. | Ispust kabine za lakiranje Wheelabrator B1- br.1 SCHLICK-OLT KST- B1 tv broj 600653-B1 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | - | - | - | - | 0 | 50.5 | - | - | - | - | - | 75 | - | 24.03.2017.
| 15.03.2016.-24.03.2016. | Ispust kabine za lakiranje Wheelabrator B1- br.2 SCHLICK-OLT KST- B1 tv broj 600653-B1 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | - | - | - | - | - | 52.9 | - | - | - | - | - | 75 | - | 24.03.2017.
| 15.03.2016.-24.03.2016. | Ispust kabine za lakiranje Wheelabrator B1- br.3 SCHLICK-OLT KST- B1 tv broj 600653-B1 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | - | - | - | - | - | 35.9 | - | - | - | - | - | 75 | - | 24.03.2017.
| 15.03.2016.-24.03.2016. | Ispust kabine za sušenje Wheelabrator B1 SCHLICK-OLT KST- B1 tv broj 600653-B1 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | - | - | - | - | - | 6.2 | - | - | - | - | - | 50 | - | 24.03.2017.
| 15.03.2016.-24.03.2016. | Ispust kabine za lakiranje Wheelabrator B2- br.1 SCHLICK-OLT KST- B2 tv broj 600653-B2 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | - | - | - | - | - | 42.9 | - | - | - | - | - | 75 | - | 24.03.2017.
| 15.03.2016.-24.03.2016. | Ispust kabine za lakiranje Wheelabrator B2- br.2 SCHLICK-OLT KST- B2 tv broj 600653-B2 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | - | - | - | - | - | 53.7 | - | - | - | - | - | 75 | - | 24.03.2017.
| 15.03.2016.-24.03.2016. | Ispust kabine za lakiranje Wheelabrator B2- br.3 SCHLICK-OLT KST- B2 tv broj 600653-B2 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | - | - | - | - | - | 47.8 | - | - | - | - | - | 75 | - | 24.03.2017.
| 15.03.2016.-24.03.2016. | Ispust kabine za sušenje Wheelabrator B2 SCHLICK-OLT KST- B2 tv broj 600653-B2 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | - | - | - | - | - | 4.2 | - | - | - | - | - | 50 | - | 24.03.2017.
| 15.03.2016.-24.03.2016. | Ispust kabine za kitanje i sušenje Wheelabrator C1 SCHLICK-OLT VB-C1 tv broj 600653-C1 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | 50 | - | 24.03.2017.
| 15.03.2016.-24.03.2016. | Ispust kabine za kitanje i sušenje Wheelabrator C2 SCHLICK-OLT VB-C2 tv broj 600653-C2 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | - | - | - | - | - | 14.5 | - | - | - | - | - | 50 | - | 24.03.2017.
| 15.03.2016.-24.03.2016. | Ispust kabine za kitanje i sušenje Wheelabrator C3 SCHLICK-OLT VB-C3 tv broj 600653-C3 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | - | - | - | - | - | 15.6 | - | - | - | - | - | 50 | - | 24.03.2017.
| 15.03.2016.-24.03.2016. | Ispust kabine za kitanje i sušenje Wheelabrator D3 SCHLICK-KST- D3 tv broj 600653-D3 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | - | - | - | - | - | 6.3 | - | - | - | - | - | 50 | - | 24.03.2017.
| 15.03.2016.-24.03.2016. | Ispust kabine za lakiranje Wheelabrator D4 SCHLICK-KST- D4 tv broj 600653-D4 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | - | - | - | - | - | 51.8 | - | - | - | - | - | 75 | - | 24.03.2017.
| 15.03.2016.-24.03.2016. | Ispust kabine za sušenje Wheelabrator D4 SCHLICK-KST- D4 tv broj 600653-D4 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | - | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | 50 | - | 24.03.2017.
| 15.03.2016.-24.03.2016. | Ispust kabine za lakiranje Wheelabrator E SCHLICK-OLT KST- E tv broj 600653-E | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | - | - | - | - | - | 45.8 | - | - | - | - | - | 75 | - | 24.03.2017.
| 15.03.2016.-24.03.2016. | Ispust kabine za sušenje Wheelabrator E SCHLICK-OLT KST- E tv broj 600653-E | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | - | - | - | - | - | 8.6 | - | - | - | - | - | 50 | - | 24.03.2017.
| 15.03.2016.-24.03.2016. | Ispust kabine za lakiranje Wheelabrator F SCHLICK-OLT KST-F tv broj 600653-F | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | - | - | - | - | - | 34.2 | - | - | - | - | - | 75 | - | 24.03.2017.
| 15.03.2016.-24.03.2016. | Ispust kabine za sušenje Wheelabrator F SCHLICK-OLT KST-F tv broj 600653-F | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | - | - | - | - | - | 6.1 | - | - | - | - | - | 50 | - | 24.03.2017.
| 15.03.2016.-24.03.2016. | Ispust kabine za pripremu KLK-25- br.1 tv broj nepoznat | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | - | - | - | - | - | 7.3 | - | - | - | - | - | 50 | - | 24.03.2017.
| 15.03.2016.-24.03.2016. | Ispust kabine za pripremu KLK-25- br.2 tv broj nepoznat | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 50 | - | 24.03.2017.
| 15.03.2016.-24.03.2016. | Ispust kabine u pogonu lokomotiva KOSUŠ-EKO tv broj 1020531 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | 75 | - | 24.03.2017.
| 20.12.2016. | Termogen komore za lakiranje B1-1 AL-KO TERM tv broj 3150734-3 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.65 | <10 | 146.3 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 20.12.2017.
| 20.12.2016. | Termogen komore za lakiranje B1-2 AL-KO TERM AT4-PD tv broj 3150734-1 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.65 | <10 | 157.2 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 20.12.2017.
| 20.12.2016. | Termogen komore za lakiranje B1-3 AL-KO TERM AT4-PD tv broj 3150734-2 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.65 | <10 | 155.9 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 20.12.2017.
| 20.12.2016. | Termogen komore za lakiranje B2-1 AL-KO TERM AT4-PD tv broj 3150734-5 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.65 | <10 | 153.9 | 1 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 20.12.2017.
| 20.12.2016. | Termogen komore za lakiranje B2-2 AL-KO TERM AT4-PD tv broj 3150734-6 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.65 | <10 | 143.4 | 2 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 20.12.2017.
| 20.12.2016. | Termogen komore za lakiranje B2-3 AL-KO TERM AT4-PD tv broj 3150734-4 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.65 | <10 | 153.5 | 3 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 20.12.2017.
| 20.12.2016. | Termogen komore za lakiranje D4 AL-KO TERM AT4-PD tv broj 3150734 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.232 | <10 | 70.3 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 20.12.2017.
| 20.12.2016. | Termogen komore za pripremu C1 AL-KO TERM AT4-PD tv broj 3150734 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.523 | <10 | 76 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 20.12.2017.
| 20.12.2016. | Termogen komore za pripremu C2 AL-KO TERM AT4-PD tv broj nepoznat | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.523 | <10 | 68.6 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 20.12.2017.
| 20.12.2016. | Termogen komore za pripremu C3 AL-KO TERM AT4-PD tv broj 3150734 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.523 | <10 | 75.5 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 20.12.2017.
| 20.12.2016. | Termogen komore za pripremu D3 AL-KO TERM AT4-PD tv broj 3150734 Snaga kotla | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.325 | <10 | 85.4 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 20.12.2017.
| 20.12.2016. | Termogen kabine za pripremu KLK-25 br.1 TM 330 tv broj K 1393-001-L | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.35 | <10 | 67.7 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 20.12.2017.
| 20.12.2016. | Termogen kabine za pripremu KLK-25 br.2 TM 330 tv broj K 1393-001-L | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.35 | <10 | 61.4 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 20.12.2017.
| 20.12.2016. | Kotao Viessmann Vitomax 200- K3 tv broj 187008477 | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 2.1 | <10 | 85.2 | 1 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 20.12.2017.
| 20.12.2016. | Termogen protočne sačmare ROSLER tv broj nepoznat | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.15 | <10 | 75.4 | 2 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 20.12.2017.
| 20.12.2016. | Termogen komore za sušenje D5 tv broj nepoznat | Vukomerička cesta 89, 10 000 Zagreb | prirodni plin | 0.1 | <10 | 55.7 | 3 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 20.12.2017.
| Termolakirnica ZAGI d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 22, 10431 Svrta Nedjelja |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 29.04.2016. | Termogen lakirnice WOLF, s.br.: 0024 74 | Dr. Franje Tuđmana 22, 10431 Svrta Nedjelja | prirodni plin | 0,11-0,246 | 39.5 | 50.4 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 29.04.2018.
| 29.04.2016. | Termogen lakirnice METRON, s.br.:04109 | Dr. Franje Tuđmana 22, 10431 Svrta Nedjelja | prirodni plin | 0,045-0,189 | 47.7 | 57 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 29.04.2018.
| TD Komunalac d.o.o., Stjepana pl. Horvata 38, Slavonski brod |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | O2 | Toplinski gubitci | Dimni broj | CO | NOx | O2 | Toplinski gubitci | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 19.10.2016. | Kotlovnica TD komunalac d.o.o. (ložište-1) Đuro Đaković 400, Termopac, s.br.: 004/124 | Stjepana pl. Horvata 38, Slavonski brod | tekuće | 0.465 | 39.39 | 203.33 | 12.11 | 26.05 | 0 | 175 | 250 | 3 | 10 | 0
| TDR d.o.o., Obala Vladimira Nazora 1, 52210 Rovinj |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Krute čestice | SO2 | CO | NOx | Volumni udio kisika | Krute čestice | SO2
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 | mg/m3
| 19.07.2016. | Mjerno mjesto br. 1/1 Sustav za suho otprašivanje duhana | Sustav za suho otprašivanje pripreme duhana u proizvodnom pogonu Kanfanar na adresi Burići bb, 52352 Kanfanar | - | - | - | - | 46.9 | - | - | - | - | 50 | - | 19.07.2019.
| 19.07.2016. | Mjerno mjesto br. 1/2 Sustav za suho otprašivanje duhana | Sustav za suho otprašivanje pripreme duhana u proizvodnom pogonu Kanfanar na adresi Burići bb, 52352 Kanfanar | - | - | - | - | 34.4 | - | - | - | - | 50 | - | 19.07.2019.
| 19.07.2016. | Mjerno mjesto br. 2 Sustav za suho otprašivanje duhana | Sustav za suho otprašivanje pripreme duhana u proizvodnom pogonu Kanfanar na adresi Burići bb, 52352 Kanfanar | - | - | - | - | 32.4 | - | - | - | - | 50 | - | 19.07.2019.
| 19.07.2016. | Mjerno mjesto br. 3 Sustav za suho otprašivanje duhana | Sustav za suho otprašivanje pripreme duhana u proizvodnom pogonu Kanfanar na adresi Burići bb, 52352 Kanfanar | - | - | - | - | 34.7 | - | - | - | - | 50 | - | 19.07.2019.
| 18.05.2016. | Kotao 1, TPK Orometal d.d., Oroslavlje, tip ORO-8 SA, tv.br:4261 | Burići bb, 52352 Kanfanar | tekuće gorivo | 5.229 | 0.4 | 215.6 | 4.8 | 98.8 | 175 | 250 | - | 150 | 1700 | 18.05.2017.
| 17.05.2016. | Kotao 2, TPK Orometal d.d., Oroslavlje, tip ORO-8 SA, tv.br:4259 | Burići bb, 52352 Kanfanar | tekuće gorivo | 5.229 | 1.1 | 195 | 4.8 | 96.9 | 175 | 250 | - | 150 | 1700 | 17.05.2017.
| 17.05.2016. | Kotao 3, TPK Orometal d.d., Oroslavlje, tip ORO-8 SA, tv.br:4260 | Burići bb, 52352 Kanfanar | tekuće gorivo | 5.229 | 0.3 | 222.5 | 4.9 | 78.8 | 175 | 250 | - | 150 | 1700 | 17.05.2017.
| Tvornica Šećera Osijek d.o.o, Frankopanska 99, 31000 Osijek |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [6 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | TOC | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | SO2 | Krute čestice | TOC | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 23.11.2016. | Parni kotao Đuro Đaković ser. Br.:559 | Frankopanska 99, 31000 Osijek | Kruto- mrki ugljen | 19.5 | 93 | 278 | 1575 | 442 | - | - | 250 | 600 | - | 2000 | 100 | - | - | 23.11.2017.
| 23.11.2016. | Parni kotao Đuro Đaković ser. Br.:560 | Frankopanska 99, 31000 Osijek | Kruto- mrki ugljen | 19.5 | 43 | 266 | 1606 | 539 | - | - | 250 | 600 | - | 2000 | 100 | - | - | 23.11.2017.
| 22.11.2016. | Parni kotao Đuro Đaković ser.Br.:5568 | Frankopanska 99, 31000 Osijek | Kruto- mrki ugljen | 48 | 14 | 221 | 1784 | 61 | - | - | 250 | 600 | - | 2000 | 100 | - | - | 22.11.2017.
| 21.10.2016. | Parni kotao Đuro Đaković ser. Br.:4490 | Frankopanska 99, 31000 Osijek | tekuće- srednje ulje za loženje | 41.4 | 12 | 778 | 1298 | 108 | - | - | 250 | 600 | - | 2000 | 100 | - | - | 21.10..2017.
| Tvornica turbina d.o.o, Vrazova 53, 47000 Karlovac |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 04.04.2016. | E1- Kotao centrometal EKO-CUP S3, tv.br.: 02266 | Tvornica turbina d.o.o, Vrazova 53, 47000 Karlovac | prirodni plin | 0.32 | 82.09 | 130.78 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 04.04.2018.
| Trgovački i prekršajni sud u Zadru, Dr. Franje Tuđmana 35, Zadar |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Toplinski gubitci | Dimni broj | CO | NOx | Toplinski gubitci | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 12.01.2016. | Veissmann vitoplex 100, ser. Br:- | Dr. Franje Tuđmana 35, Zadar | ELLU | 0.345 | 14.54 | 111.85 | 7.85 | 0 | 175 | 250 | 10 | 3 | 1 | 12.01.2018.
| Telegra d.o.o., Plešivička 3, Sv. Nedjelja 10431 |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Toplinski gubitci | Dimni broj | CO | NOx | Toplinski gubitci | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 04.02.2016. | Termogen lakirnice USI Italia:16915 | Plešivička 3, Sv. Nedjelja 10431 | prirodni plin | 0.3 | <24,2 | 129.3 | - | 0 | 100 | 200 | 10 | 3 | 1 | 04.02.2018.
| 04.02.2016. | Kotao Viessmann Vitoplex 100, ser.br.:- | Plešivička 3, Sv. Nedjelja 10431 | prirodni plin | 0.5 | <13,9 | 62.9 | - | 0 | 100 | 200 | 10 | 3 | 1 | 04.02.2018.

## U
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 16
Plinske turbine
[5 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 11
Termička obrada otpada
2016.
| Uni Viridas d.o.o, Industrijska zona Tečine b.b., 32276 Babina Greda |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Praškaste tvari | Toplinski gubitak | CO | NOx | SO2 | Praškaste tvari | Toplinski gubitak
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | % | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 17.06.2016. | Srednji uređaj za loženje, ser.br: 3102-1 | Industrijska zona Tečine b.b., 32276 Babina Greda | - | - | 278 | 161 | <14 | 26 | 10 | 500 | 500 | 200 | 150 | 10 |  | 17.06.2017.
| UNIVERZAL d.o.o, Cehovska 10, 42000 Varaždin |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
| 22.07.2016. | Parni kotao 1. OMNICAL ser.br.:11323 | UNIVERZAL d.o.o, PJ ENERGANA, M.P.Miškine 61, 42000 Varaždin | kruto gorivo, biomasa | 15 | 25.2 | 262.8 | 60.5 | 100.6 | 0 | 500 | 500 | 2000 | 150 | 0 | 22.07.2017.
| 22.07.2016. | Parni kotao 2. OMNICAL ser.br.:11322 | UNIVERZAL d.o.o, PJ ENERGANA, M.P.Miškine 61, 42000 Varaždin | kruto gorivo, biomasa | 15 | 33.4 | 370.9 | 21.1 | 117.2 | 0 | 500 | 500 | 2000 | 150 | 0 | 22.07.2017.
| Utenzilija proizvodnja lanaca i transportera d.d., Samoborska cesta 129, 10090 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [5 empty] | GVE | [5 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | CO2 | NO2 | Volumni udio kisika | TOC | Dimni broj | CO | CO2 | NO2 | Volumni udio kisika | TOC | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | % | mg/m3 | % | mg/m3 |  | mg/m3 | - | mg/m3 | - | mg/m3
| 29.09.2016. | Pogon preša: Izvor br 1. Termogen ventilator , tv.br.:9791 | Samoborska cesta 129, 10090 Zagreb | prirodni plin | 0.168 | 26.4 | - | 42.9 | 3.2 | - | 0 | 100 | - | 200 | - | - | 0 | 29.09.2018.
| 29.09.2016. | Pogon montaža lanaca: Izvor br 2. Termogen ventilator, tv.br.: 9792 | Samoborska cesta 129, 10090 Zagreb | prirodni plin | 0.168 | 19.9 | - | 49.8 | 3.8 | - | 0 | 100 | - | 200 | - | - | 0 | 29.09.2018.
| 29.09.2016. | Pogon alatnica: Izvor br 3. Termogen ventilator, tv.br.: 9790 | Samoborska cesta 129, 10090 Zagreb | prirodni plin | 0.168 | <10,4 | - | 59.3 | 3.7 | - | 0 | 100 | - | 200 | - | - | 0 | 29.09.2018.
| Ured Državne Uprave u Šibensko-Kninskoj županiji, Trg Pavla Šubića I, br.2, Šibenik |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Toplinski gubitak | Dimni broj | CO | NOx | Toplinski gubitak | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | % | %
| 14.01.2016. | Centrometal, eko-cup S3, ser.br:01959 | Trg Pavla Šubića I, br.2, Šibenik | ELLU | 0.12 | 3.75 | 109.78 | 9.29 | 0 | 175 | 250 | 10 | 3 | 0 | 14.01.2018.
| ULJANIK Poslovno informacijski sustavi d.o.o., Liburnijska 3, 51000 Rijeka |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Praškaste tvari | Dimni broj | CO | NOx | Praškaste tvari | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 18.01.2016. | Uređaj za loženje -termogen komore Kohne | Liburnijska 3, 51000 Rijeka- POSTROJENJE T740 | - | - | 68.4 | 33.9 | - | 0 | 100 | 200 | - | - | - | 18.01.2018.
| 19.02.2016. | Sačmarilica- Nova TEH PROJEKT | Liburnijska 3, 51000 Rijeka- POSTROJENJE T730 | - | - | - | - | 44.6 | - | - | - | 150 | - | - | 19.02.2021.
| 19.02.2016. | Hala br. 1- Sačmarenje sekcija. Uređaj 1 | Liburnijska 3, 51000 Rijeka- POSTROJENJE T9 | - | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 150 | - | - | preporučeno mjerenje jednom u pet godina
| 19.02.2016. | Hala br. 1- Sačmarenje sekcija. Uređaj 2 | Liburnijska 3, 51000 Rijeka- POSTROJENJE T9 | - | - | - | - | 2.9 | - | - | - | 150 | - | - | preporučeno mjerenje jednom u pet godina
| 12.12.2016. | Uređaj za loženje -termogen komore Wolf iz hale br. 1- Sačmarilice | Liburnijska 3, 51000 Rijeka- POSTROJENJE T9 | - | - | <10 | 105.7 | - | 0 | 100 | 200 | - | - | 0 | 12.12.2018.
| 12.12.2016. | Uređaj za loženje -termogen komore Wolf iz hale br. 2 i 3 | Liburnijska 3, 51000 Rijeka- POSTROJENJE T740 | - | - | <10 | 113.5 | - | - | 100 | 200 | - | - | 0 | 12.12.2018.
| 12.12.2016. | Uređaj za loženje -termogen komore Wolf iz hale br. 2 i 3 | Liburnijska 3, 51000 Rijeka- POSTROJENJE T740 | - | - | <10 | 99 | - | - | 100 | 200 | - | - | 0 | 12.12.2018.
| 12.12.2016. | Uređaj za loženje -termogen komore Wolf iz hale br. 2 i 3 | Liburnijska 3, 51000 Rijeka- POSTROJENJE T740 |  |  | <10 | 98.5 | [7 empty] | 12.12.2018.
| 12.12.2016. | Uređaj za loženje -termogen komore Wolf iz hale br. 2 i 3 | Liburnijska 3, 51000 Rijeka- POSTROJENJE T740 | - | - | <10 | 92.7 | - | - | 100 | 200 | - | - | 0 | 12.12.2018.
| 12.12.2016. | Uređaj za loženje -termogen komore Wolf iz hale br. 2 i 3 | Liburnijska 3, 51000 Rijeka- POSTROJENJE T740 | - | - | <10 | 139.1 | - | - | 100 | 200 | - | - | 0 | 12.12.2018.
| 12.12.2016. | Uređaj za loženje -termogen komore Wolf iz hale br. 2 i 3 | Liburnijska 3, 51000 Rijeka- POSTROJENJE T740 | - | - | <10 | 90.5 | - | - | 100 | 200 | - | - | 0 | 12.12.2018.
| 12.12.2016. | Kotao ĐĐ tip 800, br:3392- srednji uređaji za loženje | Liburnijska 3, 51000 Rijeka- POSTROJENJE T8 | - | - | <12 | 80.8 | - | - | 100 | 200 | - | - | 0 | 12.12.2018.
| 12.12.2016. | Kotao ĐĐ tip 800, br:3394- srednji uređaji za loženje | Liburnijska 3, 51000 Rijeka- POSTROJENJE T8 | - | - | <12,1 | 78 | - | - | 100 | 200 | - | - | 0 | 12.12.2018.
| 12.12.2016. | Kotao TPK BKG-40 A, mali uređaji za loženje | Liburnijska 3, 51000 Rijeka- POSTROJENJE T8 | - | - | <10 | 98.7 | - | - | 100 | 200 | - | - | 0 | 12.12.2018.
| ULJANIK Proizvodnja opreme d.d, Flaciusova 1, 52100 Pula |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | Krute čestice | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 2016-09-23 | MM01: Ispust za postrojenje za pjeskarenje, filter zraka vodeni, tv.br.:133-2008 | Flaciusova 1, 52100 Pula | - | 0.045 |  |  | 105.02 |  |  |  | 50 |  |  | 23.09.2017.
| 21.09.2016. | MM01: Ispusti iz sustava prisilne ventilacije hale metalnih konstrukcija i sklopova | Flaciusova 1, 52100 Pula | - | - |  |  | 34.2 |  |  |  | 150 |  |  | 21.09.2021.
| 21.09.2016. | MM02: Ispusti iz sustava prisilne ventilacije hale metalnih konstrukcija i sklopova | Flaciusova 1, 52100 Pula | - | - |  |  | 34.2 |  |  |  | 150 |  |  | 21.09.2021.
| 21.09.2016. | MM03: Ispusti iz sustava prisilne ventilacije hale metalnih konstrukcija i sklopova | Flaciusova 1, 52100 Pula | - | - |  |  | 34.2 |  |  |  | 150 |  |  | 21.09.2021.
| 21.09.2016. | MM04: Ispusti iz sustava prisilne ventilacije hale metalnih konstrukcija i sklopova | Flaciusova 1, 52100 Pula | - | - |  |  | 34.2 |  |  |  | 150 |  |  | 21.09.2021.
| 22.02.2016. | MM01: Toplota Zagreb, tv.br:12799/1976 | Flaciusova 1, 52100 Pula | ELLU | 1745 | 6.4 | 99.4 | - | 0.6 | 175 | 350 | - | - | 1 | 22.02.2018.

## V
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 19
Plinske turbine
[5 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 1
Termička obrada otpada
2016.
| Valor d.o.o Buići 54, 52 440 Poreč |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 05.09.2016. | Dimnjak kotla 2, proizvođač:Riello, Tip RTQ, 166 3S, tv.br: 23291057791 | Valor d.o.o Buići 54, 52 440 Poreč | plin | 0.166 | 10 | 81 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 05.09.2018.
| VELIČKI KAMEN d.o.o., Industrijska ulica 6, 34 330 Velika |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 21.10.2016 Kotlovnica 21.10.2016 | Dimnjak upravne zgrade | Industrijska ulica 6, 34 330 Velika | tekuće- lož ulje | 0.12 | 4.3 | 121.7 | 0 | 175 | 350 |  | 0 | Nije naveden datum
| Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO2 | CH4 | O2 | H2 | H2S | CO2 | CH4 | O2 | H2 | H2S
[6 empty] | % v/v | vol % | vol % | ppm | ppm | % v/v | vol % | vol % | ppm | ppm
| 04.04.2016. | 216063-A- Odlagališni zdenac MM1 | Odlagalište otpada "Vinogradine" Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega | - | - | 0.03 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 1,5% v/v | 1% v/v | - | - | 5*, 10* | Nije naveden datum
| 04.04.2016. | 216063-A- Odlagališni zdenac MM2 | Odlagalište otpada "Vinogradine" Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega | - | - | 0.03 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 1,5% v/v | 1% v/v | - | - | 5*, 10* | Nije naveden datum
| 04.04.2016. | 216063-A- Odlagališni zdenac MM3 | Odlagalište otpada "Vinogradine" Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega | - | - | 0.03 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 1,5% v/v | 1% v/v | - | - | 5*, 10* | Nije naveden datum
| 04.04.2016. | 216063-A- Odlagališni zdenac MM4 | Odlagalište otpada "Vinogradine" Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega | - | - | 0.33 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 1,5% v/v | 1% v/v | - | - | 5*, 10* | Nije naveden datum
| 28.26.2016. | 216128-A- Odlagališni zdenac MM1 | Odlagalište otpada "Vinogradine" Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega | - | - | 0.8 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 1,5% v/v | 1% v/v | - | - | 5*, 10* | Nije naveden datum
| 28.06.2016. | 216128-A- Odlagališni zdenac MM2 | Odlagalište otpada "Vinogradine" Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega | - | - | 0.15 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 1,5% v/v | 1% v/v | - | - | 5*, 10* | Nije naveden datum
| 28.06.2016. | 216128-A- Odlagališni zdenac MM3 | Odlagalište otpada "Vinogradine" Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega | - | - | 1.35 | 1.34 | 19.31 | 63.3 | 0 | 1,5% v/v | 1% v/v | - | - | 5*, 10* | Nije naveden datum
| 28.06.2016. | 216128-A- Odlagališni zdenac MM4 | Odlagalište otpada "Vinogradine" Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega | - | - | 0.71 | 0 | 20.34 | 0 | 0 | 1,5% v/v | 1% v/v | - | - | 5*, 10* | Nije naveden datum
| 28.09.2016. | 216177-A- Odlagališni zdenac MM1 | Odlagalište otpada "Vinogradine" Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega | - | - | 0.09 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 1,5% v/v | 1% v/v | - | - | 5*, 10* | Nije naveden datum
| 28.09.2016. | 216177-A- Odlagališni zdenac MM2 | Odlagalište otpada "Vinogradine" Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega | - | - | 0.13 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 1,5% v/v | 1% v/v | - | - | 5*, 10* | Nije naveden datum
| 28.09.2016. | 216177-A- Odlagališni zdenac MM3 | Odlagalište otpada "Vinogradine" Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega | - | - | 3.27 | 2.79 | 17.67 | 20.1 | 0 | 1,5% v/v | 1% v/v | - | - | 5*, 10* | Nije naveden datum
| 28.09.2016. | 216177-A- Odlagališni zdenac MM4 | Odlagalište otpada "Vinogradine" Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega | - | - | 0.2 | 0 | 20.72 | 0 | 0 | 1,5% v/v | 1% v/v | - | - | 5*, 10* | Nije naveden datum
| 19.12.2016. | 216251-A- Odlagališni zdenac MM1 | Odlagalište otpada "Vinogradine" Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega | - | - | 0.03 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 1,5% v/v | 1% v/v | - | - | 5*, 10* | Nije naveden datum
| 19.12.2016. | 216251-A- Odlagališni zdenac MM2 | Odlagalište otpada "Vinogradine" Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega | - | - | 0.03 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 1,5% v/v | 1% v/v | - | - | 5*, 10* | Nije naveden datum
| 19.12.2016. | 216251-A- Odlagališni zdenac MM3 | Odlagalište otpada "Vinogradine" Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega | - | - | 1.06 | 1.13 | 19.67 | 0 | 0 | 1,5% v/v | 1% v/v | - | - | 5*, 10* | Nije naveden datum
| 19.12.2016. | 216251-A- Odlagališni zdenac MM4 | Odlagalište otpada "Vinogradine" Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega | - | - | 0.19 | 0 | 20.44 | 0 | 0 | 1,5% v/v | 1% v/v | - | - | 5*, 10* | Nije naveden datum
| Varteks d.d. Zagrebačka 94, 42000 Varaždin |  |  |  |  | Mjerenja |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | CO2 | NOx | Dimni broj | CO | CO2 | Volumni udio kisika | NOx | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | % | mg/m3 |  | mg/m3 | % | % | mg/m3
| 01.02.2016. | Parni kotao TPK OROMETAL, ser. Br: 4008 | Varteks d.d. Zagrebačka 94, 42000 Varaždin | prirodni plin | 9.6 | 2.9 | 38.5 | 145.8 | 0 |  | - | 3 |  | 0 | 01.02.2017.
| Vindija d.d., Prehrambena industrija, Međimurska 6, Varaždin |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 23.11.2016. | Dimovodni ispust Parnog kotla s tlačnim gorionikom na prirodni plin "TPK Orometal" Oroslavlje, tv.br.: 4105 | Proizvodni pogon "VIVIS" Varaždin, Gospodarska 27/a | prirodni plin | 5.225 | 0 | 77.1 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 23.11.2017.
| 29.12.2016. | Parni kotao TPK OROMETAL, ser. Br: 1666 | Međimurska 6, Varaždin | prirodni plin | 6.535 | 1.8 | 118.7 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 29.12.2017.
| 29.12.2016. | Parni kotao TPK OROMETAL, ser. Br: 4857 | Međimurska 6, Varaždin | prirodni plin | 6.535 | 4.5 | 80.4 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 29.12.2017.
| VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d, Ulica grada Vukovara 269, 10 000 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | Ukupne praškaste tvari | NOx | CO | Dimni broj | Ukupne praškaste tvari | NOx | CO | Dimni broj | Volumni udio kisika
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | %
| 29.06.2016. | Kotao Đuro Đaković., STEAMBLOC OPTIMAL 1500, tv.br:5122 | Matije Gupca 254, 33 000 Virovitica | prirodni plin | 9.404 | - | 198.56 | 6.74 | 0 | - | 200 | 100 | 0 | 3 | 29.06.2017.
| 24.10.2016. | Ispust - kotao 1.: Đuro Đaković., tv.br:5569 | Matije Gupca 254, 33 000 Virovitica | prirodni plin | 9.404 |  | 174.03 | 2.18 | 0 | - | 200 | 100 | 0 | 3 | 24.10.2017.
| 24.10.2016. | Ispust - kotao 2.: Đuro Đaković., tv.br:5570 | Matije Gupca 254, 33 000 Virovitica | prirodni plin | 9.404 |  | 134.75 | 1.66 | 0 | - | 200 | 100 | 0 | 3 | 24.10.2017.
| 24.10.2016. | Ispust sušare rezanaca | Matije Gupca 254, 33 000 Virovitica |  | 9.404 | 16.5 | 15.86 | 25.56 | 0 | 75 | 350 | - | 0 | 3 | 24.10.2019.Praškaste tvari, 24.10.2021. Cox i NOx
| Vodoprivreda- zagorje d.o.o., Milčićeva 8, 49290 Klanjec |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NO2 | Dimni broj | CO | NO2 | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3
| 2016-06-13 | Ispust iz toplovodnog kotla BUDERUS, tv.br.:63040292-00-9159-1257 | Matije Gupca 64, 49290 Klanjec | prirodni plin | 0.147 | < 3,6 | 101.3 | - | 100 | 200 | - | 13.06.2018.
| Viviera d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 1, 44400 Glina |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 21.01.2016. | Kotao kotla TPK Zagreb, tv. Br: 1541/0 | Ulica kralja Zvonimira 1, 44400 Glina | plinska goriva | 3.716 | <10,2 | 221.7 | - | - | 100 | 200 | - | - | - | 21.01.2017.
| 21.01.2016. | Kotao kotla TPK Zagreb, tv. Br: 1552/0 | Ulica kralja Zvonimira 1, 44400 Glina | plinska goriva | 3.716 | <10,5 | 218.6 | - | - | 100 | 200 | - | - | - | 21.01.2017.
| Vodogradnja d.d., Varaždin, Međimurska 26b |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 26.02.2016. | Toplovodni kotao s atmosferskim gorionikom "Vaillant" tv.br.:00 301725 002 005095 5 | Varaždin, Međimurska 26b | prirodni plin | 0,092,5-0,154 | 24.8 | 126 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 26.02.2018.
| 26.02.2016. | Toplovodni kotao s atmosferskim gorionikom "Viessmann Werke" tv.br.: 7159973300048109 | Varaždin, Međimurska 26b | prirodni plin | 0.28 | 10.3 | 180.3 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 26.02.2018.
| Vedrana d.o.o., Ivandol 6a, 34332 Općina Brestovac Ivandol |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Dimni broj | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 15.03.2016. | Kotao Omnical kessel, tv.br.:11312 | Industrijska 7, 354000 Nova Gradiška | prirodni plin | 2.9 | 800.83 | 17.85 | 4.65 | 22.15 | 0 | 500 | 500 | 2000 | 150 | 3 | 15.03.2018.
| Vivera d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 1, 44400 Glina |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | CO | NOx | SO2 | Krute čestice | Volumni udio kisika
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | %
| 21.01.2016. | Kotao kotla TPK Zagreb, tv. Br: 1541/0 | Ulica kralja Zvonimira 1, 44400 Glina | plinska goriva | 3.716 | <10,2 | 221.7 | - | - | 100 | 200 | - | - | - | 21.01.2017.
| 21.01.2016. | Kotao kotla TPK Zagreb, tv. Br: 1552/0 | Ulica kralja Zvonimira 1, 44400 Glina | plinska goriva | 3.716 | <10,5 | 218.6 | - | - | 100 | 200 | - | - | - | 21.01.2017.
| VETROPACK STRAŽA TVORNICA STAKLA d.d., Hum na Sutli 203, 49 231 Hum na Sutli |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije | [11 empty] | GVE | [12 empty] | Datum do kojeg je potrebno obaviti iduće mjerenje | Napomena
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Ukupne praškaste tvari | SO2 | HCl | HF | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+Se+Cd | Cd+As+Co+Ni+Se | Sn | Cd | As | Dimni broj | CO | NOx | Ukupna praškasta tvar | SO2 | HCl | HF | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+Se+Cd | Cd+As+Co+Ni+Se | Sn | Cd | As | Dimni broj | Volumni udio kisika
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | %
| 09.03.2016. | Kotao Ferroli Prextherm T 3G 3400, tv. Br.:110787 | Hum na Sutli 203, 49 231 Hum na Sutli | prirodni plin | 3.5 | <10,5 | 96.7 | [10 empty] | 100 | 200 | [9 empty] | 0 |  | - | Sljedeće mjerenje obaviti nakon ugradnje uređaja za pročišćavanje dimnih plinova i iskorištavanje njegove toplinske energije
| 02.12.2016. | Ispust postrojenja za pročišćavanje otpadnih plinova iz peći Z1 (W61), Z2 (W62), Z3 (W63) | Hum na Sutli 203, 49 231 Hum na Sutli | - | - | <10 | 776.2 | 8.7 | 336.9 | 10.8 | <0,4 | 0.2575 | 0.1126 |  | 0.0026 | 0.0055 |  | 100 | 800 | 20 | 500 | 20 | 5 | 5 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0 |  | -

## W
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 1
Plinske turbine
[5 empty] | Tehnološki procesi |  |  |  |  | 2
Termička obrada otpada
2016.
| "WE-KR" d.o.o., Donja višnjica, Donja Višnjica 28 |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 29.11.2016. | Dimovodni ispust toplozračnog termogena 1: "Blowtherm" t.br: 3C51153 s tlačnim plinskim gorionikom 1: "Blowtherm" t.br: A1338481001 | Proizvodni pogon Ivanec, Vladimira Nazora 96d, postrojenje za premazivanje i sušenje metala, Toplozračni termogeni s tlačnim gorionicima na prirodni plin | prirodni plin | 0,232-0,522 | 0 | 119.9 | 3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 29.11.2018.
| 29.11.2016. | Dimovodni ispust toplozračnog termogena 2: "Blowtherm" t.br: 3C51155 s tlačnim plinskim gorionikom 2: "Blowtherm" t.br: A1338481001 | Proizvodni pogon Ivanec, Vladimira Nazora 96d, postrojenje za premazivanje i sušenje metala, Toplozračni termogeni s tlačnim gorionicima na prirodni plin | prirodni plin | 0,151-0,349 | 1.3 | 98.9 | 3 | 0 | 100 | 200 | 3 | 0 | 29.11.2018.
| "WAM Product" d.o.o., Breznički Hum, Breznički Hum 7/a |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 17.02.2016. | Toplozračni termogen, "Savim" s.r.l. Arbizzano, tv.br.: 100.SE. 10. 09 | Breznički Hum, Breznički Hum 7/a | prirodni plin | 0.44 | 7.8 | 72.3 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 17.02.2018.

## X
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći
Plinske turbine
Tehnološki procesi
Termička obrada otpada
2016.

## Y
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći
Plinske turbine
Tehnološki procesi
Termička obrada otpada
2016.

## Z
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
[5 empty] | uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći |  |  |  |  | 16
Plinske turbine
Tehnološki procesi
Termička obrada otpada
2016.
| Zdenka mliječni proizvodi d.o.o., Trg kralja Tomislava 15, 43 293 Veliki Zdenci |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  |  |  | GVE | [5 empty] | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | krute čestice | protok | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj | krute čestice | protok
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | g/h | mg/m3 | mg/m3 | % |  | mg/m3 | g/h
| 25.05.2016. | Kotao tv broj 05000/525 | Trg kralja Tomislava 15, 43 293 Veliki Zdenci | prirodni plin | 3.272 | 6.1 | 130.3 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 25.05.2017.
| 2016-05-25 | Kotao tv broj 10000/122 | Trg kralja Tomislava 15, 43 293 Veliki Zdenci | prirodni plin | 6.222 | 5.1 | 73.3 | 0 | - | - | 100 | 200 | 3 | 0 | - | - | 25.05.2017.
| Zagrebačkio holding d.o.o., Podružnica ZET, Ozaljska 105, Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 14.12.2016. | Dimnjak kotla K-55, tip ZE-3000, TAM STADLER tv.br:1959584 | ZET Servis autobusa Dubrava | prirodni plin | 3.488 | 21.56 | 184.2 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 14.12.2017.
| 14.12.2016. | Dimnjak kotla K-56, tip ZE-3000, TAM STADLER tv.br:1959582 | ZET Servis autobusa Dubrava | prirodni plin | 3.488 | 1.66 | 175.6 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 14.12.2017.
| 14.12.2016. | Dimnjak kotla K-57, tip ZE-3000, TAM STADLER tv.br: 1959585 | ZET Servis autobusa Dubrava | prirodni plin | 3.488 | 2.36 | 184.66 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 14.12.2017.
| 14.12.2016. | Dimnjak kotla K-58, tip ZE-3000, TAM STADLER tv.br: 1959585 | ZET Servis autobusa Dubrava | prirodni plin | 3.488 | 4.16 | 189.03 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 14.12.2017.
| 15.12.2016. | Dimnjak kotla K-1, tip ZE-3000, TAM "Boris Kidrič" tv.br: 457 | ZET Servis autobusa Podsused | prirodni plin | 3.488 | 4.3 | 184.63 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 15.12.2017.
| 15.12.2016. | Dimnjak kotla K-2, tip ZE-3000, TAM "Boris Kidrič" tv.br: 956 | ZET Servis autobusa Podsused | prirodni plin | 3.488 | 2.46 | 193.9 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 15.12.2017.
| Ziegler d.o.o., za proizvodnju vatrogasnih vozila i opreme, Rakitnica 2, 10040 Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 24.02.2016. | Uređaj za loženje br. 1 termogen Saico Italija, tv.br.: 9211/19D | Rakitnica 2, 10040 Zagreb | LU LE | 0.35 | 0.94 | 124.82 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 24.02.2018.
| 24.02.2016. | Uređaj za loženje br. 1 termogen Saico Italija 9211/11C | Rakitnica 2, 10040 Zagreb | LU LE | 0.35 | 3.05 | 119.77 | 0 | 175 | 350 | 3 | 1 | 24.02.2018.
| Zagrebački holding d.o.o, Ulica grada Vukovara 41, Podružnica Zrinjevac, Remetinečka cesta 15, 3, Zagreb |  |  |  |  | Podaci o mjerenju emisije |  |  | GVE |  |  |  | Iduće mjerenje
| Tehnološki proces | Nepokretni izvor | Adresa ispusta | Gorivo | Snaga (MW) | CO | NOx | Dimni broj | CO | NOx | Volumni udio kisika | Dimni broj
[6 empty] | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 | %
| 24.03.2016. | Dimnjak kotla 1, Hoval max-3, ser.br.: C 1655002 | Remetinečka cesta 15, Zagreb | prirodni plin | 2.3 | 40 | 132.5 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 24.03.2018.
| 24.03.2016. | Dimnjak kotla 2, TKT-Toplota, ser.br.: 15863 | Remetinečka cesta 15, Zagreb | prirodni plin | 1.5 | 6.3 | 10.3 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 24.03.2018.
| 24.03.2016. | Dimnjak kotla 3, TKT-Toplota, ser.br.: 15781 | Remetinečka cesta 15, Zagreb | prirodni plin | 1.8 | 6.3 | 10.3 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 24.03.2018.
| 24.03.2016. | Kotao 1: Robby. Tip: R-300, tv.br:3454 | Jankomir 1, Zagreb | prirodni plin | 0.35 | 10.4 | 82.1 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 24.03.2018.
| 24.03.2016. | Kotao 2: Robby. Tip: R-300, tv.br:3452 | Jankomir 1, Zagreb | prirodni plin | 0.35 | 0.87 | 75.67 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 24.03.2018.
| 24.03.2016. | Kotao 3: Stabra-term, Tip: ST-350 TV tv.br:13547 | Jankomir 1, Zagreb | prirodni plin | 0.4 | 1.8 | 75.3 | 0 | 100 | 200 | - | 0 | 24.03.2018.

## Ž
ukupan broj izvora na kojima su obavljena povremena mjernja
uređaji za loženje i uređaji za loženje procesnih peći
Plinske turbine
Tehnološki procesi
Termička obrada otpada
2016.